Fiche Aménagement

|  | EP_GAP_MES-Bure Commune de Gap | Priorité proposée | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne la mise en séparatif du secteur Bure.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la zone est la pose de collecteurs pluviaux sur la base d’un dimensionnement pour une période de retour T 20 ans :

- Pose de 422 m de canalisation pluvial (Exutoire : canal permanant au Nord de l’avenue Chabrière) :

  - 60 m de canalisation de Ø 300 mm rue de Ceuze

  - 48 m de canalisation de Ø 300 mm passage avenue de Bure

  - 231 m de canalisation de Ø 300 mm rue des Autanes,

  - 83 m de canalisation de Ø 300 mm Avenue de Chabrière

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le dimensionnement a été fait en prenant une période de retour de dimensionnement de 20 ans.

Le chiffrage n’intègre pas l’évolution des coûts liés à l’augmentation importante des coûts des matières premières constatés sur 2021, accentués en 2022 et potentiellement sur les années à venir.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 21 238.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 10 619.00 € |
| Branchement |  |  | 60 | 1 500 € | F | 90 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | rue de Cauze | 300 | 60 | 290 € | ml | 17 400.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Passe avenue de Bure | 300 | 48 | 290 € | ml | 13 920.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Rue des Autanes | 300 | 231 | 290 € | ml | 66 990.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Avenue de Chabrière | 300 | 83 | 290 € | ml | 24 070.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 244 237.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 24 423.70 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 36 635.55 € |
| TOTAL BUR_MES_P2 |  |  |  |  |  | 305 296.25 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Branchements

Un recensement des branchements permettra de préciser le nombre de branchements à reprendre dans le cadre de la mise en séparatif.

Topographie et réseaux existants.

La pré analyse de l’implantation du réseau a été réalisée en supposant une profondeur faible (inférieur à 1.30 m). En phase opérationnelle, il sera nécessaire :

- de faire l’ensemble des reconnaissances des réseaux présents sous la voirie

- un levé topographique de la zone concernée par les travaux.

Il sera ainsi nécessaire de confirmer l’implantation des canalisations et affiner les pentes et profondeur.

Visite de terrain

Une visite de terrain permettra de confirmer la faisabilité de la pose du réseau eaux pluviales notamment vis-à-vis de l’accessibilité.

Etude des conditions de rejet

Les études complémentaires devront préciser les conditions de rejet au regard des exigences liées aux contraintes règlementaires d’une part et d’autre part pour éviter des phénomènes érosifs au niveau du milieu récepteur. En fonction notamment des attentes des services de l’Etat, il pourrait être demandé une limitation des débits de rejet et l’aménagement de solution de rétention non prévu à ce stade de l’étude.

Accessibilité, foncier et conditions de réalisations des travaux

Les conditions de réalisation des travaux notamment lorsque la voirie est étroite et à proximité des habitations devront être examinées en phases opérationnelles.

D’autre part, la domanialité des zones d’intervention et les conditions d’intervention ou de modification du raccordement des parties privées le cas échéant devront être précisées en phase opérationnelle.