Fiche Aménagement

|  | OUV_CUR_Ext-STEP Curbans Curnerie : extension | Priorité proposée | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Curbans |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne l’extension Station de traitement (STEP) de Curbans Curnerie, de type Filtre Planté de Roseaux FPR.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

Les charges actuelles raccordées à la station sont estimées à :

157 EH en volume, pour une capacité limitée à 150 EH

L’estimation de l’augmentation des charges à l’horizon 2035 est de :

169 EH en volume,

23 kg/j en charge de DCO, pour une capacité limitée à 20 kg/j

10 kg/j en charge de DBO5, pour une capacité limitée à 9 kg/j

3 kg/j en charge de NTK, pour une capacité limitée à 2.3 kg/j

1 kg/j en charge de PT, pour une capacité limitée à 0.6 kg/j

NB : la capacité actuelle en charge de pollution est estimée à partir de la définition de l’EH

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage prévoit l’ajout d’une file d’épuration par FPR pour une capacité supplémentaire de 50 EH environ, soit une capacité totale portée à 200 EH.

Il n’inclut pas les acquisitions foncières éventuelles.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Diamètre | Quantité | PU | Unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  |  | 10% |  | 7 500.00 € |
| Installation de chantier |  |  |  | 5% |  | 3 750.00 € |
| Dimensionnement d'une station de type FPR | moins de 1000 EH |  | 50 | 1 500 € | EH | 75 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  |  | 86 250.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  |  | 10% |  | 8 625.00 € |
| Divers et imprévus |  |  |  | 15% |  | 12 937.50 € |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 107 812.50 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Visite de terrain

Une visite de terrain de la station devra être réalisée.

La disponibilité foncière pour l’extension est à contrôler.