Fiche Aménagement

|  | OUV_GAP_ Ext–STEP Extension de la station | Priorité proposée | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne l’extension de la Station de traitement (STEP) de Gap.

Charges reçues actuellement à la station :

Charges hydrauliques :

Débit de référence entre 2018 et 2022 : 	22 700 m3/j

Débit de pointe de temps sec : 	8 000 m3/j

Capacité nominale de la station :	10 500 m3/j

Charges polluantes :

Charges de référence entre 2018 et 2022 : 	140 000 EH

Charges de pointe de temps sec : 	55 000 EH

Capacité nominale de la station : 	54 000 EH

L’analyse des charges actuelles montre que la capacité nominale de la station d’épuration est atteinte en pointe de temps sec et largement dépassée en temps de pluie.

Charges futures à l’horizon 2035 :

Pointe de temps sec : 	59 000 EH

Charges de référence :	151 000 EH

Afin d’assurer la conformité de la station en situation actuelle et future, il est nécessaire de prévoir des travaux permettant d’augmenter la capacité de traitement de la station d’épuration aussi bien par temps sec que par temps de pluie.

Le niveau de rejet à respecter en sortie de station d’épuration est le suivant :

Pour traiter l’augmentation de la pointe de temps sec et le temps de pluie, il est nécessaire de réaliser une extension des ouvrages de traitement. Deux solutions sont envisageables :

Extension de la capacité de traitement biologique des ouvrages existants ;

Construction d’une filière de traitement complémentaire.

Ces solutions peuvent se combiner.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la station de traitement de Gap consiste à :

La refonte de l’ouvrage d’écrêtage des débits prétraités pour augmenter la part de débit envoyé vers le traitement biologique ;

Adapter l’ouvrage de répartition pour mettre en service le départ vers la 3ème file (réseaux posés en attente jusqu’en limite de la 2ème file existante) ;

Construire une 3ème file de traitement d’une capacité de 27 000 EH, comprenant une zone de contact, une zone anaérobie, une zone d’aération, un dégazeur, un clarificateur, un poste de recirculation des boues, un poste d’extraction des boues, un local surpresseurs, un local électrique ;

L’extension du traitement des boues.

A noter que la station comporte des canalisations en réserve pour cette extension, initialement envisagée sur la parcelle actuellement utilisée comme zone de dépotage des produits de curage située au fond du site. L’extension nécessite donc le déplacement de ces installations sur une nouvelle parcelle (envisageable au Nord du site ?)

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage des aménagements intègre :

Le montant de maîtrise d’œuvre (conception, consultation et suivi de travaux) ;

Les études annexes (levé topographique, géotechnique, CSPS, contrôleur techniques) ;

Le montant des travaux.

Le chiffrage n’intègre pas :

D’hypothèse d’évolution des coûts sur les années à venir

L’impact sur l’exploitation des ouvrages comme la nécessité de vidanger des bassins le cas échéant

Les travaux d’extension du traitement des boues ni du compostage.

Le déplacement de la zone de dépotage des produits de curage et l’acquisition foncière éventuelle.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  | 10% |  | 810 000.00 € |
| Installation de chantier |  |  | 5% |  | 405 000.00 € |
| Construction 3ème file de traitement |  | 27 000 | 300 € | EH | 8 100 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  | 9 315 000.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  | 10% |  | 931 500.00 € |
| Divers et imprévus |  |  | 15% |  | 1 397 250.00 € |
| TOTAL STEP |  |  |  |  | 11 643 750.00 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Les données complémentaires suivantes sont à transmettre :

Plans des ouvrages existants ;

Profil hydraulique des installations ;

La puissance souscrite (contrat de fourniture d’énergie) ;

Le bilan de puissance des installations existantes pour identifier la réserve de capacité résiduelle ;

Le plan des installations électriques et les départs disponibles pour raccorder les nouveaux équipements.

En l’absence de ces informations, il sera nécessaire de prévoir un levé des installations existantes.

Les investigations complémentaires suivantes sont à prévoir :

Levé topographique de la zone d’implantation des nouveaux ouvrages ;

Investigations géotechniques sur la zone d’implantation des nouveaux ouvrages ;

Repérage des réseaux enterrés ;

Diagnostic PEMD (Produits Equipements Matériaux et Déchets) portant sur la gestion des PEMD issus de la démolition de la zone de dépotage des produits de curage qui sera démolie dans le cadre des travaux.

Les travaux nécessiteront également la réalisation d’un dossier loi sur l’eau.