Fiche Aménagement

|  | OUV_TAL_Ext-STEP Extension de la station de TALLARD | Priorité proposée | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Tallard |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement concerne l’extension de la Station de traitement (STEP) de Tallard.

Charges reçues actuellement à la station :

Charges hydrauliques :

Débit de référence entre 2018 et 2022 : 	850 m³/j

Débit de pointe de temps sec : 	550 m³/j

Capacité nominale de la station : 	1 800 m³/j

Charges polluantes :

Charges de référence entre 2018 et 2022 : 	8 100 EH

Charges de pointe de temps sec : 	7 000 EH

Capacité nominale de la station : 	3 300 EH

L’analyse des charges actuelles montre que la capacité nominale de la station d’épuration est largement dépassée en temps sec et en temps de pluie.

Charges futures à l’horizon 2035 :

Pointe de temps sec : 	7 600 EH

Charges de référence : 	8 800 EH

Afin d’assurer la conformité de la station en situation actuelle et future, il est nécessaire de prévoir des travaux permettant d’augmenter la capacité de traitement de la station d’épuration aussi bien par temps sec que par temps de pluie.

- La solution retenue consiste à construire une nouvelle station d’épuration d’une capacité de 8 800 EH.

- Variante – traitement amont industriels

- En variante, il est supposé le traitement des effluents en amont au droit des principaux industriels du système de Tallard à savoir Sacré Willy et la distillerie Favier.

- En première approche, les charges de DBO émises par ces industriels sont estimées sur la base des campagnes réalisées en 2022. En moyenne, les charges rejetées sur ces deux entreprises sur les deux mesures effectuées en 2022 sont de 300 kg/j. Cette valeur est à prendre comme ordre de grandeur tant la variabilité de la charge émise est importante.

- En première approche, la mise en place d’un traitement au droit des sites industriels avec un abattement de 50% permettra de réduire la charge en entrée station de 150 kg/j soit 2500 EH.

- La solution variante consisterait à construire une nouvelle station d’épuration d’une capacité de 6 300 EH.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

L’aménagement proposé sur la station de traitement de Tallard consiste à construire de nouveaux ouvrages :

Raccordement au nouveau site d’implantation ;

Viabilisation du site ;

Construction de prétraitements (poste de relevage, dégrillage, dessableur deshuileur) ;

Construction d’un nouveau traitement biologique par boues activées ;

Construction d’un nouveau traitement des boues ;

Aménagements annexes (local exploitation, voirie, espaces verts).

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage des aménagements intègre :

Le montant de maîtrise d’œuvre (conception, consultation et suivi de travaux) ;

Les études annexes (levé topographique, géotechnique, CSPS, contrôleur techniques) ;

Le montant des travaux.

Le chiffrage n’intègre pas :

D’hypothèse d’évolution des coûts sur les années à venir

L’impact sur l’exploitation des ouvrages comme la nécessité de vidanger des bassins le cas échéant

Les travaux d’extension du traitement des boues ni du compostage.

Le déplacement de la zone de dépotage des produits de curage et l’acquisition de la nouvelle parcelle.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  | 10% |  | 440 000.00 € |
| Installation de chantier |  |  | 5% |  | 220 000.00 € |
| Construction Nouvelle station |  | 8 800 | 500 € | EH | 4 400 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  | 5 060 000.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  | 10% |  | 506 000.00 € |
| Divers et imprévus |  |  | 15% |  | 759 000.00 € |
| TOTAL |  |  |  |  | 6 325 000.00 € |

- Variante – traitement amont industriels

- La mise en place d’un traitement en amont au niveau des industriels, sous les hypothèses présentées précédemment, permettrait de réduire la capacité de traitement de la station d’épuration de Tallard de 2 500 EH.

| Intitulé | Détail | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  | 10% |  | 315 000.00 € |
| Installation de chantier |  |  | 5% |  | 157 500.00 € |
| Construction Nouvelle station |  | 6 300 | 500 € | EH | 3 150 000.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  | 3 622 500.00 € |
| Incertitude Métrés |  |  | 10% |  | 362 250.00 € |
| Divers et imprévus |  |  | 15% |  | 543 375.00 € |
| TOTAL |  |  |  |  | 4 528 125.00 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Les investigations et missions complémentaires suivantes sont à prévoir :

Levé topographique de la zone d’implantation des nouveaux ouvrages ;

Investigations géotechniques sur la zone d’implantation des nouveaux ouvrages.

Réalisation d’un dossier loi sur l’eau.

- Variante – traitement amont industriels

Les investigations complémentaires, au-delà des échanges avec les industriels et la mise en place de conventions qui font l’objet d’une fiche spécifique liée à la mise en place du service RND, les investigations complémentaires portent sur :

- Un suivi des charges en sortie des industriels de manière journalière sur une période longue (1 an par exemple)

- Une pré-étude des dispositifs de traitement et de leur rendement pour évaluer la charge résiduelle à accepter en entrée station.