Fiche Aménagement

|  | RES_GAP_Bypass_Abattoirs Bypass du PR Abattoirs par une connexion gravitaire Levé topographique des regards du réseau | Priorité proposée | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

Le Schéma Directeur a mis en évidence des secteurs sujets aux débordements pour les pluies exceptionnelles. Sur certains tronçons il est nécessaire de redimensionner les canalisations pour permettre le passage d’une pluie d’occurrence vicennale sans débordement.

C’est notamment le cas au niveau du PR Abattoir à Gap, où l’on observe des débordements dès T = 2 ans.

Les 2/3 des débits arrivant au poste sont issus du PR Rousine en amont – voir fiche ROU P1_REH1.

La bâche trop petite du PR Abattoirs provoque des fréquences de démarrage trop élevées (31/h en temps sec), facteur aggravant du vieillissement de la canalisation de refoulement PVC200 (rupture au ras du bâti), réputée en très mauvais état.

Enfin, le poste est actuellement situé dans l’enceinte des abattoirs actuels, parcelle privée avec servitude de passage pour l’accès à l’ouvrage.

De nouveaux abattoirs sont actuellement en construction sur les parcelles voisines situées au Sud-Ouest de la STEP de Gap.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

Afin de limiter les déversements pour T = 20 ans, il est proposé ici le by-pass du PR Abattoirs par une canalisation en gravitaire :

Depuis la canalisation réunissant les effluents des 2 PR Rousine et Terrasses, en aval du ruisseau longeant la route de la Luye

Jusqu’au poste de relèvement de la station d’épuration

Le PR Abattoirs existant peut être conservé pour le transfert des effluents locaux en provenance de l’autre côté de la route de la Luye, en particulier l’aire d’accueil des Gens du Voyage. Une alternative à moyen terme serait de traiter ce secteur par une installation d’assainissement non-collectif, permettant la suppression du PR Abattoirs.

4 tracés sont envisagés ici à titre comparatif dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant :

| N° plan | Profil | Longueur | Cote départ | Fil d'eau départ estimé | Point haut | Point bas | Cote arrivée | Fil d'eau arrivée estimé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contournement Est Abattoirs par le chemin du Moulin du Pré | 490 | 677.22 | 676.22 | 677.22 | 673.27 | 676.81 | 674.81 |
| 2 | Traversée Est Abattoirs (contournement bâti existant) | 335 |  |  | 677.22 | 674.03 |  |  |
| 3 | Traversée Ouest Abattoirs (contournement bâti existant) | 349 |  |  | 679.88 | 676.47 |  |  |
| 4 | Contournement Ouest Abattoirs par la route du Moulin du Pré | 403 |  |  | 685.27 | 676.47 |  |  |

Les tracés n°2 et 3 traversent la parcelle des nouveaux abattoirs par l’Est ou par l’Ouest des bâtiments existants, ce qui risque d’être difficilement réalisable et comportent la contrainte du passage en terrain privé.

Ils permettent de minimiser les distances de raccordement à la station d’épuration.

Le tracé n°3 Ouest implique le franchissement d’un point haut, avec un réseau relativement profond de l’ordre de 5 m

Le tracé n°2 Est implique le franchissement d’un point bas, inférieur de 0.8 m au fil d’eau d’arrivée estimé – ce passage est donc possible si le radier du poste de relèvement de la station est inférieur à ce point bas – dans le cas contraire, un approfondissement de ce radier peut s’envisager.

Les tracés n°1 et 4 contournent la parcelle des nouveaux abattoirs par l’Est ou par l’Ouest, avec une distance augmentée de 70 à 150 m par rapport aux tracés plus directs n°2 et 3. Ces tracés aggravent également la contrainte topographique :

Le tracé n°4 Ouest le long de la route du Moulin du Pré implique le franchissement d’un point haut, avec un réseau très profond de l’ordre de 10 m

Le tracé n°1 Est rejoint le tracé existant de la canalisation de refoulement du PR Abattoirs. Il iplique le franchissement d’un point bas, inférieur au fil d’eau d’arrivée estimé de plus d’1.5 m.

Nouveaux

Abattoirs

Abattoirs

existants

Profil en long TN n°4

Profil en long TN n°3

Profil en long TN n°2

Profil en long TN n°1

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Le chiffrage est basé sur le tracé n°4 qui bien que contraignant en termes de distance et de profondeur de réseau, comporte moins de difficultés de domanialité et de raccordement.

- Détail du chiffrage

| Intitulé | Détail | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  | 10% |  | 18 775.20 € |
| Installation de chantier |  |  | 5% |  | 9 387.60 € |
| Etude hydraulique complémentaire |  | 1 | 30 000 € | F | 30 000.00 € |
| Branchement |  | 2 | 1 500 € | F | 3 000.00 € |
| Fourniture et pose de canalisation | DN400 | 403 | 320 € | ml | 128 960.00 € |
| Plus-value pour pose en profondeur |  |  | 20% | % | 25 792.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  | 215 914.80 € |
| Incertitude Métrés |  |  | 10% |  | 21 591.48 € |
| Divers et imprévus |  |  | 15% |  | 32 387.22 € |
| Gap_RFC2 |  |  |  |  | 269 893.50 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

La principale contrainte est la présence de nouveaux abattoirs entre le point de départ du tracé et la station d’épuration de Gap.