Fiche Aménagement

|  | RES_GAP_Renfo_PRAbattoirs PR Abattoirs - redimensionnement | Priorité proposée | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

LOCALISATION

| Commune | Gap |
| --- | --- |

PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT

Le Schéma Directeur a mis en évidence des secteurs sujets aux débordements pour les pluies exceptionnelles. Sur certains tronçons il est nécessaire de redimensionner les canalisations pour permettre le passage d’une pluie d’occurrence vicennale sans débordement.

C’est notamment le cas au niveau du PR Abattoir à Gap, où l’on observe des débordements dès T = 2 ans.

Les 2/3 des débits arrivant au poste sont issus du PR Rousine en amont – voir fiche ROU P1_REH1.

La bâche trop petite du PR Abattoirs provoque des fréquences de démarrage trop élevées (31/h en temps sec), facteur aggravant du vieillissement de la canalisation de refoulement PVC200 (rupture au ras du bâti), réputée en très mauvais état.

Enfin, le poste est actuellement situé dans l’enceinte des abattoirs actuels, parcelle privée avec servitude de passage pour l’accès à l’ouvrage.

De nouveaux abattoirs sont actuellement en construction sur les parcelles voisines situées au Sud-Ouest de la STEP de Gap.

DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT

Afin de limiter les déversements pour T = 20 ans, il est proposé ici le redimensionnement du PR Abattoirs : pompes, bâche et canalisation de refoulement.

Ce redimensionnement doit faire l’objet d’une étude hydraulique spécifique complète.

En l’absence d’espace sur place pour agrandir la bâche sur site, le PR Abattoirs pourrait être déplacé vers la zone de retournement vers l’entrée actuelle des abattoirs (sous réserve de disponibilité foncière).

Nouveaux

Abattoirs

Abattoirs

existants

CHIFFRAGE

- Hypothèses retenues

Etude hydraulique complète de redimensionnement du poste de refoulement Abattoirs, bâche, pompes et canalisation de refoulement.

- Détail du chiffrage

Le chiffrage est basé sur un dimensionnement voisin de l’existant.

| Intitulé | Détail | Quantité | PU | unité | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude et investigations complémentaire - Maîtrise d'œuvre |  |  | 10% |  | 24 408.33 € |
| Installation de chantier |  |  | 5% |  | 12 204.17 € |
| Branchement |  | 1 | 1 500 € | F | 1 500.00 € |
| Etude hydraulique complémentaire |  | 1 | 30 000 € | F | 30 000.00 € |
| Poste de refoulement | Génie civil + électromécanique | 9.08 | 10 000 € | KW | 90 833.33 € |
| Fourniture et pose de canalisation | Renouvellement | 487 | 250 € | ml | 121 750.00 € |
| SOUS TOTAL HT |  |  |  |  | 280 695.83 € |
| Incertitude Métrés |  |  | 10% |  | 28 069.58 € |
| Divers et imprévus |  |  | 15% |  | 42 104.38 € |
| TOTAL Gap_RFC |  |  |  |  | 350 869.79 € |

CONTRAINTES ET INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Cet aménagement est inscrit en priorité inférieure car l’amélioration de la connaissance du réseau et les travaux prévus en priorité 1 pourrait permettre d’affiner le besoin. En particulier, deux solutions sont à privilégier sur la présente solution :

Déconnexion d’eaux pluviales et d’étanchéification du réseau en amont de PR Rousine, étant donné son impact élevé (branche Nord ou branche Sud de La Freissinouse).

Fiche Gap_RFC2 : Bypass du PR Abattoirs par une connexion gravitaire.

La principale contrainte du poste actuel est son implantation en terrain privé. L’évolution de son implantation est à examiner dans le cadre du déplacement des abattoirs, afin qu’il soit situé en terrain public adapté à l’exploitant.