Département de la Loire (42)

Syndicat des 3 Rivières

Commune de Roisey

Etude réalisée avec le concours financier de l’Agence de l’eau RMC et du département de la Loire

IRH Ingénieur Conseil

14-30 rue Alexandre Bât. C

92635 Gennevilliers Cedex

Tél. : +33 (0)1 46 88 99 00

Fax : +33 (0)1 46 88 99 11

www.groupeirhenvironnement.com

Rapport

Diagnostic et Schémas généraux

d’assainissement collectif

Phase 2 – Recherche nocturne des eaux claires parasites de temps sec, investigation complémentaire et synthèse de la situation actuelle.

| CLIENT |  |
| --- | --- |
| Raison sociale | Syndicat des 3 rivières |
| Coordonnées | Château de la Lombardière 07430 DAVEZIEUX |
| Contact | Tel : 04.75.67.66.75 |
| SITE D’INTERVENTION |  |
| Raison sociale | Commune de Roisey |
| Coordonnées | 228 Rue du Pilat 42 520 Roisey |
| Famille d’activité | Bilan, Audit et Diagnostic |
| Domaine | Assainissement |
| DOCUMENT |  |
| Destinataires | Syndicat des 3 rivières |
| Date de remise | 10/10/2016 |
| Nombre d’exemplaire remis | 1 |
| Pièces jointes | / |
| Responsable Commercial | Damien CAMUZET |
| N° Rapport/Devis | Rapport Phase 2 – Nocturne-Investigation complémentaire |
| Révision | 1 |

|  |  | Nom | Fonction | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rédaction | Domitille DALOZ | Technicien supérieur | 10/10/2016 |  |
|  | Vérification | Damien CAMUZET | Chargé d’affaire | 10/10/2016 |  |

1	Introduction	4

1.1	Objectifs de l’étude	4

1.2	Déroulement de l’étude	5

2	Pré-étude sur la nécessité et la possibilité de raccorder des abonnées de la station de Briat vers la station du Bourg.	6

Ces données reste à confirmer, notamment avec la réalisation de la révision du PLU en cours sur la commune.	6

3	Sectorisation nocturne des eaux claires parasites permanentes	8

3.1	Résultats des nocturnes	8

3.1.1	Nocturne de Mai 2015	8

3.1.2	Nocturne de Mars 2016	10

3.2	Proposition d’investigation complémentaire	12

3.2.1	Inspections télévisées	12

3.2.2	Test aux fumigènes	14

4	Investigation Complémentaire	15

4.1	Test aux fumigènes	15

4.1.1	Présentation	15

4.1.2	Méthodologie	15

4.1.3	Résultats	16

4.2	Résultat des inspections télévisées	18

4.2.1	Présentation	18

4.2.2	Résultat	19

4.2.3	Types de travaux proposés	21

5	Annexe	24

5.1	Annexe 1 : Plan des Inspections nocturne de mai 2015	24

5.2	Annexe 2 : Plan des Inspections nocturne de mars 2016	24

5.3	Annexe 3 : Cartes des résultats des tests aux fumigènes	24

5.4	Annexe 4 : Fiches descriptives du contrôle de conformité	24

5.5	Annexe 5 : Plan des inspections télévisées	24

# Introduction

Le Syndicat des 3 Rivières a confié à la société IRH Ingénieur Conseil la réalisation des diagnostics et schémas généraux d’assainissement collectif des communes de Bessey, Lupé, Malleval, Roisey, Saint Pierre de Bœuf et Véranne.

Le présent rapport concerne uniquement la commune de Roisey

## Objectifs de l’étude

Cette étude a pour objectif :

- D’inventorier et de quantifier les pollutions domestiques et industrielles collectées par antennes et à traiter ;

- D’établir un diagnostic de l’état de fonctionnement des réseaux eaux usées / eaux pluviales ainsi que des différentes stations d’épuration ;

- D’inventorier et de classer les déversoirs d’orages en fiches techniques ;

- D’améliorer et d’optimiser les conditions de fonctionnement des réseaux EU, EP et unitaires, des ouvrages et des différentes stations d’épuration ;

- De préciser l’impact sur les milieux récepteurs des dysfonctionnements des ouvrages par temps sec et par temps de pluie, d’évaluer les flux de rejet acceptables par rapport aux objectifs de qualité et aux usages de l’eau en aval de la commune ;

- De prévoir l’évolution des structures d’assainissement et pluvial pour répondre aux besoins actuels et futurs de la commune ;

- D’élaborer un programme pluriannuel cohérent d’investissements hiérarchisés en fonction de leur efficacité vis-à-vis de la protection du milieu naturel, exprimée à l’aide d’indicateurs objectifs ;

- De déterminer l’évolution interannuelle du montant de la taxe d’assainissement compatible avec l’exécution du programme présenté et des projets communaux ;

- D’établir des règles de gestion technique des ouvrages dans le souci de l’optimisation de leur fonctionnement ;

- De réaliser ou d’actualiser la carte et le rapport du zonage d’assainissement (voir d’eaux pluviales) ou des collectivités.

Cette étude constitue le préalable à la décision et à la planification qui a pour objet :

De connaître précisément l’état actuel de l’assainissement (actualiser le zonage) et de préciser les besoins sur l’ensemble des trois communes ;

De proposer les solutions techniques les mieux adaptées à la collecte, au traitement et au rejet des eaux usées et d’en préciser les coûts ;

D’établir une programmation cohérente et hiérarchisée des investissements futurs à réaliser en matière d’assainissement ;

De proposer le montant de la taxe d’assainissement correspondant aux investissements futurs proposés.

Les solutions proposées permettront d’atteindre les objectifs suivants :

1 -	Etablir un diagnostic de l’état de fonctionnement des réseaux et des ouvrages d’assainissement dans le but de garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour le traitement optimal des eaux usées,

2 - 	Préserver les ressources souterraines et plus généralement le milieu récepteur en évitant de concentrer une pollution éparse, donc d’identifier les flux de rejet acceptables par rapport aux objectifs de qualité et aux usages de l’eau en aval des lieux de rejet répertoriés et d’identifier l’impact sur les milieux récepteurs des dysfonctionnements des ouvrages par temps sec et par temps de pluie,

3 - 	Tenir compte du développement de l’urbanisme et des contraintes du site, en accord avec les PLU de chaque commune.

En assurant le meilleur compromis technico-économique et en s'inscrivant en harmonie avec la législation dans le but d’élaborer un programme pluriannuel cohérent d’investissements hiérarchisés en fonction de leur efficacité vis-à-vis de la protection du milieu naturel et de la réduction des flux hydrauliques.

## Déroulement de l’étude

La mission de diagnostic et schéma général d’assainissement collectif sur le territoire du Syndicat des 3 Rivières que nous vous proposons est conforme au dossier de consultation et se compose des éléments suivants:

- Phase 1 : Recueil des données, inventaires et observation des ouvrages ;

- Phase 2 : Recherche nocturne des eaux claires parasites de temps sec, investigations complémentaires et synthèse de la situation actuelle ;

- Phase 3 : Proposition d’un programme de travaux ;

Ce document constitue le rapport complet de la phase 2.

# Pré-étude sur la nécessité et la possibilité de raccorder des abonnées de la station de Briat vers la station du Bourg.

Le but de cette pré-étude est de voir dans un premier temps la nécessité et ensuite la possibilité de raccorder es abonnées de la station de Briat vers la station du Bourg sachant que la station de Briat dixit le syndicat des 3 rivières parait en surcharge et que le développement de la commune devrait se faire essentiellement sur le hameau de Briat.

Hypothèse de départ

| Commune | Nombre d’habitant (2011) | Résidence principales | Habitants supplémentaires | Nombre d’habitant futur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roisey | 884 | 346 | 63 | 938 en 2016 |

Ces données reste à confirmer, notamment avec la réalisation de la révision du PLU en cours sur la commune.

Mesure sur les réseaux du Bourg et de Briat

| Hameau | Volume total journalier | Volume d’ECPP | Volume d’eaux usées | EH mesuré (eaux usées) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bourg | 119,1 m³/j | 99,7 m³/j | 19,4 m³/j | 153 EH* |
| Briat | 66,1 m³/j | 38,3 m³/j | 27,8 m³/j | 219 EH* |

*En considérant 1EH qui consomme 127 l/j

Les deux stations ont des charges hydrauliques très importantes liées aux eaux claires parasites.

Ces eaux claires parasites sont en cours de déconnexion sur la commune suite au diagnostic réalisé en 2012.

Données sur les stations du Bourg et de Briat

| STEP | Capacité nominale | Pollution Théorique | Bilan pollution 1 | Bilan pollution 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bourg | 450 EH | 232 EH | 112 EH | 150 EH |
| Briat | 370 EH | 275 EH | 165 EH | 63 EH |

Synthèse

Les deux stations sont en surcharge hydraulique avec des travaux déconnexions d’eaux claires en cours.

Cependant elles sont en sous charge de pollution :

- Entre 25 et 35 % de la capacité nominale pour la STEP du Bourg ;

- 52 % par rapport à la pollution théorique.

- Entre 17 et 59 % de la capacité nominale pour le STEP de Briat ;

- 74 % par rapport à la pollution théorique.

Possibilité de raccordement

Step de Briat

Possible PR / déconnexion de réseau

Step du Bourg

La mise en place d’un poste de relèvement au niveau du regard 234 permettrait de déconnecter environ 80 EH du bassin versant de la STEP de Briat vers la STEP du Bourg.

Le descriptif des travaux est le suivant :

- Une déconnexion de réseau ;

- Création d’un poste de relèvement de 80 EH.

- Création d’un refoulement sur 350 mètres linéaire.

Le montant de la déconnexion est de 65 550 € HT, y compris étude diverse et maitrise d’œuvre.

Cependant les stations du Bourg et de Briat semblent suffisamment dimensionnées pour accepter des charges futures

# Sectorisation nocturne des eaux claires parasites permanentes

## Résultats des nocturnes

### Nocturne de Mai 2015

- Annexe 1 : Cartographie des mesures nocturnes d’ECPP et proposition d’ITV

L’ensemble des mesures réalisées sur la commune de Roisey de nuit a été reporté sur les planches cartographiques situées en annexe n°1.

L'inspection nocturne a été réalisée sur les réseaux d'assainissement de Roisey en nappe basse. Une nuit a été nécessaire pour parcourir l’ensemble des réseaux. Elle a été réalisée en temps sec le 18 mai 2015. Ces inspections nocturnes ont permis de sectoriser convenablement les secteurs d’apport d’ECPP.

Les tableaux pages suivantes, réalisés par station, rendent compte, antenne par antenne, de la répartition des volumes d'ECPP en fonction du type d'intrusion.

- STEP de la Tronchia :

Le débit minimal nocturne était de 1 m3/h à l’entrée de la STEP de la Tronchia :

- 1 m³/h sont localisés sur des tronçons,

- 0 m³/h sont localisés ponctuellement,

- 0m³/h sont diffus.

- STEP de Bessey :

Une petite partie du réseau de Roisey est traitée par la station de Bessey.

Le débit minimal nocturne était de 0,21 m3/h à l’exutoire du réseau route de Brossin et de l’Aucize :

- 0,20 m³/h sont localisés sur des tronçons,

- 0 m³/h sont localisés ponctuellement,

- 0,01 m³/h sont diffus.

|  | Débit minimum nocturne (m³/h) | Intrusions ponctuelles |  | Intrusions localisées à un tronçon |  |  |  | Intrusions diffuses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type | Débit (m³/h) | Tronçons | Débit (m³/h) |  | Débit total localisé (m³/h) | Débit (m³/h) |
| STEP de la Tronchia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BC STEP de la Tronchia | 1 | / | / | Tronçon 1 Tous les réseaux en terrain privée de la route de Bourbouray à la route de La Tronchia | 0,3 |  | 1 | 0 |
|  |  |  |  | Tronçon 2 Route de Bassey entre la D34 et D19 | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Tronçon 3 Du R01-0013 jusqu’au regard en amont du ROI_0015 | 0,2 |  |  |  |
| Total entrée STEP | 1 | / | / | / | 1 |  | 1 | 0 |
| STEP de Bessey |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BC Exutoire du réseau de la commune de Roisey qui est traité par la STEP de Bessey | 0,21 | / | / | Tronçon 4 Route de Brossin et route de l’Aucize | 0,15 | 0,20 |  | 0,01 |
|  |  |  |  | Tronçon 5 Entre ROI_0032 et ROI_0031 | 0.05 |  |  |  |
| Total à l’exutoire | 0,21 | / | / | / | 0,20 | 0,20 |  | 0,01 |

### Nocturne de Mars 2016

- Annexe 2 : Cartographie des mesures nocturnes d’ECPP et proposition d’ITV

L’ensemble des mesures réalisées sur la commune de Roisey de nuit a été reporté sur les planches cartographiques situées en annexe n°2.

L'inspection nocturne a été réalisée sur les réseaux d'assainissement de Roisey en nappe haute. Une nuit a été nécessaire pour parcourir l’ensemble des réseaux. Elle a été réalisée en temps sec la nuit du 23 au 24 mars 2016. Ces inspections nocturnes ont permis de sectoriser convenablement les secteurs d’apport d’ECPP.

Les tableaux pages suivantes, réalisés par station, rendent compte, antenne par antenne, de la répartition des volumes d'ECPP en fonction du type d'intrusion.

- STEP de la Tronchia :

Le débit minimal nocturne était de 8 m3/h à l’entrée de la STEP de la Tronchia :

- 7,7 m³/h sont localisés sur des tronçons,

- 0,3 m³/h sont localisés ponctuellement,

- 0 m³/h sont diffus.

- STEP de Bessey :

Une petite partie du réseau de Roisey est traité par la station de Bessey.

Le débit minimal nocturne était de 0,6 m3/h à l’exutoire du réseau route de Brossin et de l’Aucize :

- 0,2 m³/h sont localisés sur des tronçons,

- 0,4 m³/h sont localisés ponctuellement,

- 0 m³/h sont diffus.

La recherche d’eaux claires parasites de la commune de Bessey a été réalisée la même nuit que la commune de Roisey. Le débit trouvé sur le tronçon raccordé à la STEP du Bourg de Bessey est identique à celui mesuré à Bessey.

|  | Débit minimum nocturne (m³/h) | Intrusions ponctuelles |  | Intrusions localisées à un tronçon |  |  |  | Intrusions diffuses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type | Débit (m³/h) | Tronçons | Débit (m³/h) |  | Débit total localisé (m³/h) | Débit (m³/h) |
| STEP de la Tronchia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BC STEP de la Tronchia | 8 | Infiltration au niveau du regard ROI_0011 | 0,3 | Tronçon 1 : Tous les réseaux en terrain privée de la route de Bourbouray à la route de La Tronchia | 0,5 |  | 7,7 | 0 |
|  |  |  |  | Tronçon 2 : ROI_0012 à ROI_0011 (Route du Briat) | 5,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Tronçon 3 : ROI_0013 à ROI_0015 | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Tronçon 4 : Antenne amont ROI_0015 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Tronçon 5 : ROI_0013 à ROI_0012 (Route de Bassey) | 0,5 |  |  |  |
| Total entrée STEP | 8 | / | 0,3 | / | 7,7 |  | 7,7 | 0 |
| STEP de Bessey |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BC Exutoire du réseau de la commune de Roisey qui est traité par la STEP de Bessey | 0,6 | Branchement du regard ROI_0034 | 0,4 | Tronçon 6 : Route de Brossin et route de l’Aucize | 0,015 | 0,20 |  | 0 |
|  |  |  |  | Tronçon 7 : ROI_0032 à ROI_0031 | 0.05 |  |  |  |
| Total à l’exutoire | 0,6 | / | 0,4 | / | 0,20 | 0,20 |  | 0 |

## Proposition d’investigation complémentaire

### Inspections télévisées

A la suite de l’investigation nocturne, des inspections télévisées avec hydrocurage préalable sont proposées sur les tronçons les plus drainants.

Nous avons constaté entre les deux campagnes que les résultats étaient identiques par rapport aux tronçons. Le débit était plus important en nappe haute. Pour la proposition d’ITV, nous avons retenu la campagne de nappe haute c’est-à-dire la nocturne de Mars 2016.

- Annexe 2 : Cartographie des mesures nocturnes d’ECPP et proposition d’ITV

La carte de proposition des ITV (Annexe n°2) présente les valeurs d’infiltration d’ECPP, par tronçon, calculées pendant la nuit. Entre deux mesures consécutives, les débits spécifiques nocturnes sont cartographiés sur la base de la grille suivante :

| Sensibilité aux intrusions | Couleur cartographiée | Débit spécifique nocturne |
| --- | --- | --- |
| Très sensible | Rouge | > 3 m3/h/km |
| Sensible | Jaune | > 1 m3/h/km et < 3 m3/h/km |
| Peu sensible | Vert | ≤ 1 m3/h/km |

Une inspection télévisée est envisageable sur les secteurs identifiés en priorité 1 et 2. Les secteurs en priorité 3 sont à surveiller à l’avenir. Ils peuvent également être inspectés dans le cadre de cette étude à la demande du comité de pilotage.

Ces secteurs sont reportés dans le tableau page suivante et présentés par ordre de priorité.

| Localisation | Numéro du tronçon | Linéaire (ml) | Densité d'infiltration (m3/h/km) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STEP de la Tronchia |  |  |  |  |
| Tous les réseaux en terrain privée de la route de Bourbouray à la route de La Tronchia | 1 | 748 | 0,7 | 3 |
| ROI_0012 à ROI_0011 (Route du Briat) | 2 | 100 | 52,0 | 1 |
| ROI_0013 à ROI_0015 | 3 | 112 | 4,5 | 1 |
| Antenne amont ROI_0015 | 4 | 125 | 8,0 | 1 |
| ROI_0013 à ROI_0012 (Route de Bassey) | 5 | 189 | 2,6 | 2 |
| STEP de Bessey |  |  |  |  |
| Route de Brossin et route de l’Aucize | 6 | 113 | 1,3 | 2 |
| Entre ROI_0032 et ROI_0031 | 7 | 184 | 0,27 | 3 |

Les tronçons proposés pour les inspections télévisées représentent un linéaire d’environ 526 ml et sont localisés sur le plan de synthèse de proposition des ITV (Annexe n°2).

Ce linéaire est réparti de la sorte :

- 337 m  en priorité 1 ;

- 189 m en priorité 2;

- 932 m en priorité 3;

La somme des priorités 1 et 2 représente un linéaire total de 526 ml.

### Test aux fumigènes

Le réseau d’assainissement de la commune de Roisey peut faire l’objet d’intrusions directes d’eaux pluviales au niveau de certain bassin de collecte équipé d’un réseau séparatif. Cela concerne 10 765 ml de réseau.

Ces mauvais branchements peuvent provenir :

  - De gouttières, de descentes de garages ou de grilles chez des particuliers ;

  - Des avaloirs ou autres éléments situés sur le domaine public.

Ces mauvais raccordements peuvent être identifiés et localisés en injectant de la fumée dans le réseau d’eaux usées. Ils sont repérés par le dégagement de la fumée.

Les tronçons à tester à la fumée représentent un linéaire d’environ 2 456 ml.

Le linéaire pris en compte pour les tests à la fumée correspond au réseau séparatif des hameaux repéré par IRH lors de la Phase 1 de ce diagnostic.

Cette proposition est équivalente au linéaire que nous proposions lors de l’attribution du marché (2 500 ml).

Remarque concernant les tests aux fumigènes :

Ces tests peuvent engendrer des désagréments chez les riverains (intrusion de fumigènes dans les habitations). Il conviendra donc de procéder à une communication en amont pour informer les habitants (tracts, affichage en mairie, article dans les journaux etc…) de la gêne occasionnée.

Des exemples de tracts et d’affichage vous seront communiqués avant la date d’intervention.

# Investigation Complémentaire

## Test aux fumigènes

- Annexe 3 : Carte des résultats des tests aux fumigènes

- Annexe 4 : Fiches descriptives du contrôle de conformité

### Présentation

Les tests au fumigène ont été réalisés sur un linéaire d’environ 2 456 ml de la commune de Roisey.

Ils avaient pour but de localiser les intrusions d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées séparatif.

Ces arrivées massives et soudaines d'eaux claires sont une des causes majeures de dysfonctionnement des stations d'épuration. En effet, elles entraînent une surcharge hydraulique au niveau des systèmes de traitement ce qui réduit considérablement leur efficacité.

De plus, ces intrusions d'eaux perturbent le bon fonctionnement du réseau d'assainissement. Le surplus de débit peut occasionner des mises en charge de certains collecteurs. Des débordements sont alors possibles dans les secteurs exposés (partie aval des réseaux, rétrécissements,...).

### Méthodologie

Cette campagne a consisté à injecter un fumigène (paraffine vaporisée) dans le réseau d'eaux usées et à recenser l'ensemble des ouvrages spécifiques à l'évacuation des eaux de pluie par lesquels la fumée s'échappe (grilles, gouttières, regards non étanche...).

A noter que cette technique ne permet pas de repérer les ouvrages équipés d'une connexion siphoïde. La présence d'eau dans les siphons n'autorise pas le passage de la fumée.

A l’issue de ces tests et dans la mesure du possible, un contrôle au colorant a été réalisé sur chaque anomalie identifiée. Ces contrôles au colorant permettent de valider la présence d'une réelle connexion hydraulique entre l'ouvrage testé et le réseau d'assainissement. En effet, il est possible qu'un élément réponde à la fumée sans pour autant être raccordé au réseau des eaux usées.

Cela peut s'expliquer par :

La présence d'une boite de branchement unique recevant les eaux usées et eaux pluviales dans laquelle les deux compartiments ne sont séparés que par une cloison verticale autorisant le passage de la fumée et donc sa remontée dans la gouttière.

La présence de connexions aériennes entre le collecteur pluvial et le collecteur d'eaux usées (cassures, déversoirs d'orage non repéré,...).

Le couplage des tests au fumigène et contrôles au colorant permet d'estimer la surface active. Celle-ci correspond à la surface directement et anormalement raccordée au réseau d’eaux usées.

### Résultats

Le type et le nombre d’anomalies sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le tableau comprend aussi le nombre d’anomalies trouvées à la fumée qui ont pu être testé ou pas au colorant. Les anomalies non testées sont la cause d’absence ou de refus des particuliers ou de l’inaccessibilité.

| Anomalie | Nombre d’anomalies repérées | Testé au colorant | Non testé au colorant |
| --- | --- | --- | --- |
| Avaloir ou grille | 1 | 1 | -- |
| Gouttière | 14 | 5 | 9 |
| TOTAL | 15 | 6 | 9 |

Remarque :

Le détail de chaque anomalie est représenté en annexe 2 et est synthétisé dans le tableau ci-dessous.

| N° anomalie | Adresse | Type d'anomalie | Résultat du Test au Colorant | Conformité | Surface estimée (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lieu-dit L'Aucize | 3xGouttières | -- | -- | 180 |
| 2 | Lieu-dit Pont Jacquest vers le ruisseau du Beautin | 2xGouttières | Positif | Non-Conforme | 200 |
| 3 | Lieu-dit Pont Jacquest vers le ruisseau du Beautin | Grille | Positif | Non-Conforme | 400 |
| 4 | Lieu-dit Pont Jacquest vers Route de la garde | Gouttière | -- | -- | 50 |
| 5 | Lieu-dit Pont Jacquet vers le croisement Bourbouray et les Combes | Gouttière | Positif | Non-Conforme | 40 |
| 6 | Lieu-dit Bassey n°2 | Gouttière | -- | -- | 100 |
| 7 | Lieu-dit Bassey n°44 | Gouttière | -- | -- | 100 |
| 8 | Lieu-dit Bassey n°6 | Gouttière | Négatif | Non-Conforme | 50 |
| 9 | D 34 La garde | Gouttière | -- | -- | 100 |
| 10 | D 34 La garde | Gouttière | -- | -- | 50 |
| 11 | Lieu-dit La Garde vers la Tronchia | 2xGouttières | Positif | Non-Conforme | 100 |
| 12 | Lieu-dit La Garde vers la Tronchia | Gouttière | Positif | Non-Conforme | 55 |
| 13 | Lieu-dit La Garde vers la Tronchia | Gouttière | -- | -- | 50 |
| 14 | Lieu-dit La Tronchia | Gouttière | -- | -- | 80 |
| 15 | Lieu-dit La Tronchia | Gouttière | -- | -- | 30 |

Les cellules renseignées par « -- » dans les colonnes « Résultat du test au colorant » et « conformité » signifie soit que le particulier était absent ou a refusé ou que c’était inaccessible.

La surface active totale est de 1 535 m² dont 795 m² testé positivement et 740 m² qui n’ont pas pu être testé.

## Résultat des inspections télévisées

- Annexe 5 : Plans des inspections télévisées

### Présentation

Afin de localiser les anomalies responsables des intrusions d’eaux claires parasites permanentes ou d’autres perturbations (mise en charge, contre-pente, etc.…) et suite aux résultats obtenus lors de la campagne de mesure et des inspections nocturnes sur les réseaux, une inspection télévisée a été réalisée sur divers secteurs de la zone d’étude.

Le passage caméra permet de visualiser et de localiser toutes les anomalies d’une canalisation : contrepente, ovalisation, fissures, cassures, défauts d’emboîtement, pénétration de racines,…

Le tableau ci-dessous récapitule les tronçons qui ont fait l’objet des inspections télévisées et dont les résultats nous ont été transmis :

| Numéro du tronçon | Localisation | Linéaire SIG (ml) | Linéaire Inspecté (ml) | Densité d'infiltration (m3/h/km) | ECPP (m³/j) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ROI_0012 à ROI_0011 (Route du Briat) | 100 | 100 | 52,0 | 124,8 |
| 3 | ROI_0013 à ROI_0015 | 112 | 116 | 4,5 | 12 |
| 4 | Antenne amont ROI_0015 | 125 | 96 | 8,0 | 2,4 |
| 5 | ROI_0013 à ROI_0012 (Route de Bassey) | 189 | 189 | 2,6 | 12 |
| 6 | Route de Brossin et route de l’Aucize | 113 | 121 | 1,3 | 0,36 |
| 7 | Entre ROI_0032 et ROI_0031 | 184 | 182 | 0,27 | 1,2 |
|  | ITV complémentaire | 674 | 568 |  |  |
|  | TOTAL | 1513 | 1373 |  |  |

En plus de ce linéaire la commune a souhaité rajouter les tronçons suivant :

- R318 à R324 (Bourg) : 150 ml

- R318 à R320 (Bourg) : 80 ml

- DO3 amont aval (Bourg) : 70 ml

- R169-R172 (Briat) : 60 ml

- R235 – R242 (Briat) : 120 ml

- R225 à R226 (Briat) : 55 ml

### Résultat

Le rapport des inspections télévisées et les fiches de synthèse des inspections télévisées sont présentées dans les pages suivantes. Pour une meilleure compréhension, la dénomination des Tronçons étudiés sont les mêmes que ceux apparaissant dans le rapport d’ITV.

L'ensemble des anomalies mises en évidence lors des inspections télévisées est classé par catégorie dans le tableau de synthèse page suivante.

Les principales anomalies susceptibles de favoriser les intrusions d’eaux claires parasites sont les fissures, les racines, et les problèmes d’assemblage (joint apparent, décalage).

Les anomalies rencontrées sur le réseau d’assainissement de Roisey sont majoritairement des fissures, déplacements d’assemblage et racines.

| Tronçon | Localisation | Nom des regards | Matériau | Diamètre | Linéaire SIG | Linéaire Inspecté | Déformation | Fissure | Rupture/effondrement | Branchement pénétrant | Joint d'étanchéité apparent | Déplacement d'assemblage | Conduite poreuse | Sol visible par le défaut | Vide visible par le défaut | Racines | Dépôts | Autres obstacles | Courbure du collecteur | Infiltration | Inspection terminée avant le nœud d’arrivée | Niveau d'eau | Total des défauts | Densité des défauts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tronçon 2 | Rte de Briat | ROI_0200 -> ROI_0011 | PVC-U | 250 | 65 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,03 |
|  |  | ROI_0012 -> ROI_0200 | PVC-U | 250 | 35 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,05 |
| Tronçon 3 | ROI_0013 à ROI_0015 | ROI_0201 -> ROI_0013 | Amiante-ciment | 200 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
|  |  | ROI_0015 -> ROI_0201 | Amiante-ciment | 200 | 79 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,09 |
| Tronçon 4 | Antenne amont ROI_0015 | ROI_0203 -> ROI_0202 | Amiante-ciment | 200 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,11 |
|  |  | ROI_0202 -> ROI_0015b | Amiante-ciment | 200 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
|  |  | ROI_0015b -> ROI_0015 | Amiante-ciment | 200 | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,20 |
| Tronçon 5 | Rte de Bassey | ROI_0206 -> ROI_0207 | Amiante-ciment | 250 | 25 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,13 |
|  |  | ROI_0013 -> ROI_0205 | Amiante-ciment | 250 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,06 |
|  |  | 33 -> ROI_0012 | Amiante-ciment | 250 | 81 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,11 |
|  |  | ROI_0207 -> ROI_0208 | Amiante-ciment | 250 | 22 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,12 |
|  |  | ROI_0205 -> 31 | Amiante-ciment | 250 | 38 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,11 |
| Tronçon complémentaire | Tronçon complémentaire | 243 -> 242 | Amiante-ciment | 200 | 84 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,05 |
|  |  | 242 -> 236 | Amiante-ciment | 200 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,16 |
|  |  | ROI_324 -> ROI_323 | Amiante-ciment | 200 | 46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,03 |
|  |  | ROI_323 -> ROI_322b | PVC-U | 200 | 74 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,03 |
|  |  | ROI_322b -> ROI_322 | Béton | 250 | 74 | 42 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0,22 |
|  |  | 227 -> 226 | Amiante-ciment | 250 | 54 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,12 |
|  |  | 172 -> 170 | Amiante-ciment | 200 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
|  |  | 173 -> 172 | Amiante-ciment | 200 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,16 |
|  |  | 322 -> 319 | Béton | 250 | 67 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0,12 |
|  |  | DO3 -> R1 | Béton | 400 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
|  |  | ROI_319 -> ROI_318 | Béton | 250 | 39 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,44 |
|  |  | ROI_322 -> ROI_321 | Béton | 250 | 38 | 35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0,26 |
|  |  | R1 -> R2 | Béton | 400 | 26 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,38 |
|  |  | 321 -> 320 | Béton | 250 | 47 | 54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,59 |
| Tronçon 6 | Route de bossin / Rte de l'aucize | ROI_0210 -> ROI_0211 | Amiante-ciment | 200 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,04 |
|  |  | ROI_0209 -> ROI_0210 | Amiante-ciment | 200 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,03 |
| Tronçon 7 | Entre ROI_0032 et ROI_0031 | ROI_0214 -> ROI_0032 | Amiante-ciment | 200 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0,10 |
|  |  | ROI_0213 -> ROI_0214 | Amiante-ciment | 200 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,13 |
|  |  | ROI_0212 -> ROI_0212b | Amiante-ciment | 200 | 71 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,05 |
|  |  | ROI_0031 -> ROI_0212 | Amiante-ciment | 200 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,11 |
|  |  | ROI_0212b -> ROI_0213 | Amiante-ciment | 200 | 34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,09 |
| Total |  |  |  |  | 1513 | 1373 | 2 | 29 | 3 | 0 | 18 | 77 | 0 | 6 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | 162 |  |

### Types de travaux proposés

Le choix d’un remplacement ou d’une réhabilitation de réseaux se fait sur la différence de chiffrage.

Pour un remplacement, le chiffrage de l’intervention dépend : du linéaire, du diamètre, ainsi que du nombre de branchement localisé sur le tronçon.

Le bordereau suivant a été utilisé :

| Coût d'investissement public |  | Prix unitaires |
| --- | --- | --- |
| Branchements |  |  |
| Reprise de branchement |  | 1 000 € |
| Création de branchement particulier (linéaire < 15m) |  | 1 200 € |
| Réseaux (regards et pose compris) |  |  |
| Gravitaire |  |  |
| Ø 200 |  | 180 €/ml |
| Ø 200 fonte |  | 200 €/ml |
| Ø 300 |  | 230 €/ml |
| Ø 400 |  | 250 €/ml |
| Ø 500 |  | 300 €/ml |
| Ø 600 |  | 400 €/ml |
| Ø 800 |  | 475 €/ml |
| Ø 1000 |  | 550 €/ml |
| Ø 1200 |  | 650 €/ml |
| Ø 1500 |  | 750 €/ml |
| Ø 300 fonte |  | 250 €/ml |
| Ø 500 fonte |  | 350 €/ml |
| Réfection de chaussée (voie départementale secondaire ou voie communale importante) |  | 25 €/ml |
| Réfection de chaussée (route départementale principale et route nationale) |  | 100 €/ml |
| Surprofondeur (3 à 5 m) |  | 40 €/ml |

Pour une réparation, les différentes opérations chiffrées dépendent des types de dysfonctionnement observés ainsi que de leurs nombres et du diamètre du réseau.

Exemple de bordereau utilisé pour le diamètre 200 mm :

| Type de réhabilitation | Défauts | Coût en €HT/u |
| --- | --- | --- |
| Remplacement du collecteur avec ouverture de tranchée (5 ml) | Cassure, Effondrements, Contre pente. | 5400 |
| Fraisage-rabotage et étanchement par injection de résine | Perforation, Conduite poreuse, Joint apparent ou pincé, Racines. | 430 |
| Fraisage ou découpe | Obstacles, Branchement pénétrant. | 250 |
| Pose de manchette ou chemisage partiel | Fissure, Cassure, Poincement, Epaufrure, Ovalisation, Décalage, Joint Ouvert et apparent, Déboitement, Racine. | 535 / ou au ml selon le DN |
| Reprise de raccordement (étanchement) | Branchement pénétrant, Raccordement défectueux. | 870 |

| Tronçon | Localisation | Nom des regards | Matériau | Diamètre | Linéaire SIG | Nombre de Défauts | Coût total Réhabilitation par tronçon | coût total changement collecteur par tronçon | Différence | Travaux proposés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tronçon 2 | Rte de Briat | ROI_0200 -> ROI_0011 | PVC-U | 250 | 65 | 2 | 1300 | 19600 | -1407,69% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | ROI_0012 -> ROI_0200 | PVC-U | 250 | 35 | 2 | 1300 | 9900 | -661,54% | Réhabilitation robotisées |
| Tronçon 3 | ROI_0013 à ROI_0015 | ROI_0201 -> ROI_0013 | Amiante-ciment | 200 | 33 | 0 | 600 | 6700 | -- | -- |
|  |  | ROI_0015 -> ROI_0201 | Amiante-ciment | 200 | 79 | 8 | 8100 | 17200 | -112,35% | Réhabilitation robotisées |
| Tronçon 4 | Antenne amont ROI_0015 | ROI_0203 -> ROI_0202 | Amiante-ciment | 200 | 31 | 3 | 3000 | 6300 | -110,00% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | ROI_0202 -> ROI_0015b | Amiante-ciment | 200 | 49 | 0 | 600 | 10000 | -- | -- |
|  |  | ROI_0015b -> ROI_0015 | Amiante-ciment | 200 | 18 | 4 | 2500 | 4600 | -84,00% | Réhabilitation robotisées |
| Tronçon 5 | Rte de Bassey | ROI_0206 -> ROI_0207 | Amiante-ciment | 250 | 25 | 4 | 6200 | 6500 | -4,84% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | ROI_0013 -> ROI_0205 | Amiante-ciment | 250 | 22 | 1 | 600 | 5700 | -850,00% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | 33 -> ROI_0012 | Amiante-ciment | 250 | 81 | 9 | 10400 | 20800 | -100,00% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | ROI_0207 -> ROI_0208 | Amiante-ciment | 250 | 22 | 3 | 3700 | 5600 | -51,35% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | ROI_0205 -> 31 | Amiante-ciment | 250 | 38 | 4 | 3600 | 9600 | -166,67% | Réhabilitation robotisées |
| Tronçon complémentaire | Tronçon complémentaire | 243 -> 242 | Amiante-ciment | 200 | 84 | 4 | 4600 | 17100 | -271,74% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | 242 -> 236 | Amiante-ciment | 200 | 41 | 7 | 5800 | 8500 | -46,55% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | ROI_324 -> ROI_323 | Amiante-ciment | 200 | 46 | 1 | 600 | 10500 | -1650,00% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | ROI_323 -> ROI_322b | PVC-U | 200 | 74 | 2 | 1800 | 21600 | -1100,00% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | ROI_322b -> ROI_322 | Béton | 250 | 74 | 9 | 13000 | 25500 | -96,15% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | 227 -> 226 | Amiante-ciment | 250 | 54 | 6 | 4300 | 19700 | -358,14% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | 172 -> 170 | Amiante-ciment | 200 | 7 | 0 | 0 | 2000 | -- | -- |
|  |  | 173 -> 172 | Amiante-ciment | 200 | 48 | 6 | 6800 | 13500 | -98,53% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | 322 -> 319 | Béton | 250 | 67 | 8 | 6300 | 27200 | -331,75% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | DO3 -> R1 | Béton | 400 | 29 | 0 | 0 | 10100 | -- | -- |
|  |  | ROI_319 -> ROI_318 | Béton | 250 | 39 | 13 | 13800 | 13800 | 0,00% | Changement de collecteur |
|  |  | ROI_322 -> ROI_321 | Béton | 250 | 38 | 9 | 12400 | 13600 | -9,68% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | R1 -> R2 | Béton | 400 | 26 | 4 | 2500 | 9100 | -264,00% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | 321 -> 320 | Béton | 250 | 47 | 32 | 26900 | 17500 | 34,94% | Changement de collecteur |
| Tronçon 6 | Route de bossin / Rte de l'aucize | ROI_0210 -> ROI_0211 | Amiante-ciment | 200 | 48 | 2 | 2500 | 14300 | -472,00% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | ROI_0209 -> ROI_0210 | Amiante-ciment | 200 | 74 | 2 | 5400 | 20700 | -283,33% | Réhabilitation robotisées |
| Tronçon 7 | Entre ROI_0032 et ROI_0031 | ROI_0214 -> ROI_0032 | Amiante-ciment | 200 | 44 | 4 | 4100 | 12200 | -197,56% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | ROI_0213 -> ROI_0214 | Amiante-ciment | 200 | 36 | 4 | 3000 | 10100 | -236,67% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | ROI_0212 -> ROI_0212b | Amiante-ciment | 200 | 71 | 2 | 2200 | 21000 | -854,55% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | ROI_0031 -> ROI_0212 | Amiante-ciment | 200 | 33 | 3 | 4100 | 10300 | -151,22% | Réhabilitation robotisées |
|  |  | ROI_0212b -> ROI_0213 | Amiante-ciment | 200 | 34 | 4 | 3900 | 11500 | -194,87% | Réhabilitation robotisées |

# Annexe

## Annexe 1 : Plan des Inspections nocturne de mai 2015

## Annexe 2 : Plan des Inspections nocturne de mars 2016

## Annexe 3 : Cartes des résultats des tests aux fumigènes

## Annexe 4 : Fiches descriptives du contrôle de conformité

## Annexe 5 : Plan des inspections télévisées

Acteur majeur dans les domaines de l’eau, l’air, les déchets et plus récemment l’énergie, IRH Ingénieur Conseil, société du Groupe IRH Environnement, développe depuis plus de 60 ans son savoir-faire en étude, ingénierie et maîtrise d’œuvre environnementale.

Près de 300 spécialistes, chimistes, hydrogéologues, hydrauliciens, automaticiens, agronomes, biologistes, génie-civilistes, répartis sur 18 sites en France, sont à la disposition de nos clients industriels et acteurs publics.

L’indépendance et l’engagement qualité d’IRH Ingénieur Conseil vous garantissent une impartialité et une ﬁabilité totale :

IRH Ingénieur Conseil est également agréé par le Ministère de l’Ecologie pour effectuer des prélèvements et analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère, et par le Ministère du Travail pour procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail.

IRH Ingénieur Conseil

14-30 rue Alexandre Bât. C

92635 Gennevilliers Cedex

Tél. : +33 (0)1 46 88 99 00

Fax : +33 (0)1 46 88 99 11

www.groupeirhenvironnement.com