Affaire n° A2102192 du 06/01/2024

Syndicat des Eaux Cance-Doux

Schéma Directeur d’alimentation en eau potable du Syndicat des Eaux Cance-Doux – Annexe 7
RAPPORT DE PERFORMANCE HISTORIQUE DES SOUS-SERVICES

Table des matières

1	Indicateurs à l’échelle des sous-services du syndicat	3

1.1	Service de distribution Vallée du Rhône	5

1.2	Service de distribution Montbard	6

1.3	Service de distribution Bas service R3	15

1.4	Service de distribution haut service R4	19

1.5	Service de distribution Saint-Jean-de-Muzols	23

# Indicateurs à l’échelle des sous-services du syndicat

Dans cette annexe, il sera calculé à l’échelle de chaque sous-service les rendements et les volumes de perte. L’objectif étant de définir au mieux les secteurs ayant les meilleurs rendements historiques et ceux qui présentent des volumes de perte importants. Il s’agit d’observer les volumes mis en distribution et les volumes de perte potentiels historiques. Ces résultats seront complétés par les résultats des campagnes de mesure effectuées durant la période estivale et hivernale.

L’année de référence sera l’année 2021 car elle est la plus récente et donc la plus représentative du fonctionnement du réseau.

Il est important de comprendre que les valeurs sont des indicateurs. En effet, il subsiste de fortes incertitudes concernant les volumes perdus obtenus. La précision des résultats est dépendante de :

La télégestion qui a pu présenter des bugs ou des trous durant une période

Un changement de compteur ou une remise à 0 des volumes comptés

Des volumes d’entrées et de sorties très importants comparés aux volumes consommés (adduction de réservoir)

La précision de l’adresse des compteurs abonnés qui peut être erronée (le report des consommations des abonnés a été faite sur SIG à partir de l’adresse de livraison indiquée au rôle de l’eau)

On remarquera que certains sous-services ont été remaniés car les données n’étaient pas assez fiables pour ces zones.

Dans certains cas, les calculs n’ont pas pu être réalisés. Si les calculs sont partiellement impossibles, les volumes consommés ne sont pas indiqués pour ne pas biaiser les moyennes.

Pour plus de clarté, les sous-services seront classés par secteur de distribution, présentés en phase 1.

La carte ci-dessous représente l’ensemble des sous-secteurs après le remaniement des zones en fonction des données d’entrée disponibles.

Figure 1 – Sous-services de distribution après remaniement

## Service de distribution Vallée du Rhône

Le service de distribution de la vallée du Rhône concerne les villages et hameaux qui sont situés le long du Rhône. A partir d’Arras-sur-Rhône (ARS) en allant vers le Nord, on retrouve le village d’Ozon (OZN) et de Sarras (SRS). Vers le sud, la zone de distribution concernée alimente les communes d’Arras-sur-Rhône puis Vion (VIN) et le Hameau de La Tuillière. On retrouvera un dernier sous-service qui correspond à l’alimentation de Saint-Jean-de-Muzols (SJM) par la conduite en Ø 300.

Les tableaux ci-dessous donnent différents indicateurs pour chacun des sous-services.

Tableau 1 - Alimentation d'Arras-sur-Rhône vers Sarras

Tableau 2 - Alimentation d'Arras-sur-Rhône vers Vion / Lemps la Tuillière

Tableau 3 - Alimentation du village de Saint-Jean-de-Muzols

## Service de distribution Montbard

Le service de distribution du Montbard concerne de nombreux villages et hameaux qui sont situés sur l’adduction de l’ouvrage homonyme et les différentes zones alimentées en direct depuis le réservoir.

On retrouvera donc depuis les puits d’Arras-sur-Rhône, l’alimentation de la commune d’Ozon (OZN) et d’Éclassan (ETB). L’adduction se fait grâce à 2 conduites, canalisation vieille et neuve (V et N). On notera que quelques hameaux sont raccordés directement sans compteur à ces conduites. Le volume transitant entre les puits et le Montbard étant très important par rapport aux volumes consommés, le calcul des indicateurs historiques donne des résultats peu fiables.

L’exploitant nous a également fait remonter que certains de ces compteurs sous comptent notamment le compteur de sectorisation du village d’Ozon. Il a été changé pour les campagnes de mesure.

Les tableaux ci-dessous donnent différents indicateurs pour ce sous-service.

Adduction d’Arras-sur-Rhône vers le Montbard

Tableau 4 - Adduction de la station d'Arras-sur-Rhône vers Ozon

Tableau 5 - Alimentation d'Ozon

Tableau 6 - Alimentation d'une antenne d’Ozon et Sarras

Tableau 7 - Adduction d'Ozon vers le Montbard

Tableau 8 - Distribution vers des quartiers d’Éclassan (piquage sur la conduite neuve de l’adduction du Montbard)

Tableau 9 - Distribution vers le village d’Éclassan (piquage sur la conduite vieille de l’adduction du Montbard)

Tableau 10 - Alimentation d'une antenne d'Éclassan vers Sarras

Alimentation vers Saint-Romain-d’Ay – Ardoix

Comme indiqué en phase 1, la conduite qui sert d’adduction pour le réservoir / surpresseur de Royol se divise à la hauteur du hameau de Marsan.

Les sous-services dans les tableaux ci-dessous correspondent aux communes alimentées par une des conduites qui partent de cette division. On retrouve dans l’ordre d’alimentation Éclassan : (ECL, pour le hameau de Marsan) puis Saint-Romain-d’Ay (SRA) puis Quintenas (QTS) et pour finir le village d’Ardoix (ARD).

L’exploitant nous a conseillé de diviser en 2 sous-secteurs la commune d’Ardoix. En effet, la forte industrialisation partie sud (Chamas) biaise les indicateurs de la partie nord (Centre Bourg).

Tableau 11 - Alimentation d'Eclassan vers Saint-Romain-d'Ay / Quintenas / Ardoix

Tableau 12 - Distribution du village de Saint-Romain-d'Ay

Tableau 13 - Alimentation du village de Saint-Romain-d'ay et une antenne de Quintenas

Tableau 14 - Sous service d'alimentation en amont du village d'Ardoix (partie sud)

Tableau 15 - Sous service d'alimentation du village d'Ardoix (partie Nord)

Alimentation vers l’interconnexion d’Annonay (ANSE)

Les sous-services des tableaux ci-dessous, sont alimentés par la conduite d’interconnexion avec Annonay Serrières ; Les communes de Quintenas (QTS) et Roiffieux (RFX) sont principalement concernées. Comme pour l’adduction du Montbard, quelques habitations sont raccordées à la conduite mais le volume transité dans ce sous-service entre le Montbard et Annonay étant si important, que les calculs d’indicateurs ne sont pas possibles.

Tableau 16 - Conduite d'interconnexion avec ANSE

Tableau 17 - Alimentation de Quintenas et sud de Roiffieux

Tableau 18 - Alimentation du hameau des Peyreyres

Alimentation vers Saint-Jeure-d’Ay – Saint-Victor – Saint-Jean-de-Muzols

Les tableaux ci-dessous présentent les indicateurs pour les sous-services alimentés par la conduite d’adduction du réservoir de Royol. Les communes de Saint-Jeure-d’Ay (SJA) et Saint-Victor (SVR) sont les communes concernées. On retrouvera également les communes alimentées par le piquage en amont de Royol qui alimente Cheminas (CHM) et Étables (ETB) au niveau de la Croix du Fraysse.

Les communes de Lemps (LPS), Vion (VIN) et les hauteurs de Saint-Jean-de-Muzols (SJM) sont également concernées par cette alimentation. On notera dans les tableaux ci-dessous que pour le sous-service de Sécheras (SHR), les calculs des indicateurs n’ont pas donné de résultats fiables sans raison évidente.

Tableau 19 - Adduction vers Royol avec alimentation de Saint-Jeure-d'Ay

Tableau 20 - Alimentation de Cheminas vers la Croix du Fraysse (Étables)

Tableau 21 - Alimentation de Sécheras

Tableau 22 - Alimentation de la croix du Fraysse vers Lemps

Tableau 23 - Alimentation des sous-services de la croix du Fraysse (Étable) vers Saint-Jean-de-Muzols

Alimentation Roiffieux

Les sous-secteurs présentés dans les tableaux ci-dessous sont alimentés par le réservoir des Sables de Roiffieux.

Tableau 24 - Alimentation zone proche des Sables - Roiffieux

Tableau 25 - Alimentation du centre bourg de Roiffieux

Tableau 26 - Alimentation des Sables vers Romanieux et vice-versa

Tableau 27 - Alimentation vers les Grandes Faugères

## Service de distribution Bas service R3

Alimentation vers le Nord

Une conduite part du réservoir R3 pour alimenter vers le nord le réservoir du Mont à Saint-Alban-d’Ay. Le réservoir du R3 alimente le centre bourg de Préaux (PRX) et également la partie du Mont de Saint-Alban-d’Ay (SAA). Le Mont alimente le Centre Bourg de Satillieu et Saint-Alban-d’Ay et une partie de Roiffieux.

Lors de la visite de compteurs, le technicien de SAUR a fait remonter que le réseau de Satillieu était en fonte grise, très cassante. Ce qui explique le volume de fuite important et les rendements plutôt faibles.

Tableau 28 - Alimentation de Préaux

Tableau 29 - Adduction du réservoir du Mont (Saint-Alban-d'Ay)

Tableau 30 - Alimentation du Mont vers Roiffieux

Tableau 31 - Alimentation du Mont vers Satillieu

Alimentation vers le Sud.

Vers le sud, le réservoir R3 alimente différentes communes et hameaux qui sont :

Deyras, hameau de Saint-Victor (SVR)

Étables (ETB)

Colombier-le-Vieux (CLV)

Bozas (BZS)

Arlebosc (ARB)

Boucieu-le-Roi

A noter que les sous-secteurs définis par les réservoirs en séries d’Arlebosc ont été réunis en une seule zone qui finit par les points de vente vers Empurany et Nozières.

Le sous-secteur de Bozas vers le réservoir de Malgaray (Arlebosc) a un rendement très bas (<30%). Il semblerait qu’il y ait eu plutôt un problème de sous-comptage ou de données peu fiables.

Tableau 32 - Alimentation du R3 vers Colombier-le-Vieux

Tableau 33 - Alimentation du sous-service d'Étables

Tableau 34 - Alimentation du sous-service de Colombier-le-Vieux

Tableau 35 - Alimentation du sous-service de Bozas / alimentation vers Arlebosc (réservoir de Malgaray)

Tableau 36 - Alimentation d'Arlebosc vers les points de vente d’Empurany/Nozières

Tableau 37 - Alimentation du sous-service de Boucieu-le-Roi

## Service de distribution haut service R4

Alimentation vers le Nord

Une conduite part du réservoir R4 pour alimenter vers le nord le réservoir de Romanieux. Le R4 alimente la partie Ouest de Préaux (PRX) et également la partie de Satillieu (STL) jusqu’au réservoir de Romanieux. Les données du sous-secteur en aval immédiat du R4 ne permettent pas de calculer des valeurs de rendement.

Tableau 38 - Alimentation haut service de Préaux

Tableau 39 - Alimentation Ouest de Préaux vers Satillieu

Tableau 40 - Alimentation de l'antenne de Pralong

Tableau 41 - Adduction depuis Satillieu vers le réservoir de Romanieux

Alimentation vers le Sud

Vers le Sud, le R4 alimente le Hameau de Munas (Saint-Victor (SVR) et le centre bourg de Saint-Victor. Il alimente ensuite pratiquement la totalité de la commune de Saint-Félicien (SFC). La commune de Vaudevant (VDT) forme un seul sous-service (en dehors de l’antenne de Murat).

Les tableaux ci-dessous présentent les indicateurs de ces 3 communes.

Tableau 42 - Alimentation du haut service de Saint-Victor (Navas)

Tableau 43 - Alimentation de Saint-Victor et haut de Saint-Félicien

Tableau 44 - Alimentation de Vaudevant

Tableau 45 - Alimentation du sous-service de Saint-Félicien

Tableau 46 - Alimentation des sous-services ouest de Saint-Félicien (Réservoir de Murat et Pojot)

Tableau 47 - Alimentation de Saint-Félicien vers Pailharès

## Service de distribution Saint-Jean-de-Muzols

Le service de distribution de Saint-Jean-de-Muzols dessert principalement 2 communes qui sont Saint-Barthélémy-le-Plain (SBP) et Colombier-le-Jeune (CLJ). On notera que les données du sous-secteur de Saint-Jean-de-Muzols vers Saint-Barthélémy-le-Plain ne permettent pas de calculer les indicateurs car le rapport volume consommé / volume transité est trop faible.

Les communes de Saint-Barthélémy-le Plain-et Colombier-le-Jeune sont divisées en 2 sous-secteurs : le premier correspond au centre bourg de Colombier-le-Jeune et l’autre correspond au centre bourg de Saint-Barthélémy-le-Plain. Les tableaux ci-dessous présentent ces 2 sous-secteurs.

Tableau 48 - Adduction de Chabot / l'Olivet / la Raviscole

Tableau 49 - Distribution vers le village de Colombier-le-Jeune / Boucieu-le-Roi et Saint-Barthélémy-le-Plain

Tableau 50 - Distribution depuis Colombier-le-Jeune vers Saint-Barthélémy-le-Plain