## Slide 1: FORMATION SONES 19 MAES 2025
Marion BLAVET, Chef de projet au Service Hydraulique - Cabinet MERLIN
Simulation des incidents et faire évoluer un modèle

## Slide 2
Les objectifs de la formation
Savoir utiliser le modèle pour simuler des cas pratique
Savoir faire évoluer le modèle
INTRODUCTION

## Slide 3
  Jour 3
  Présentation du modèle
  Simulation d’une casse
  Simulation d’une défense incendie
  Gestion de la demande/besoin en eau
  Simulation de la mise en place d’une sectorisation
  Impact du raccordement sur les ALG
INTRODUCTION

## Slide 4
Présentation du modelE
Caractéristiques du modèle
4 742 nœuds
13 pompes
5 131 tronçons
10 vannes
10 bâches ou réservoirs
4 modes de consommation
Nœuds conso
Nœuds systèmes
Vanne fermée/ouverte
STAB
Châteaux d’eau
Bâches au sol

## Slide 5
Présentation du modele DTPC
Prise en main du modèle
Interroger l’altitude d’un nœud, sa demande
Regarder la côte radier d’un réservoir
Repérer les différents ouvrages, sources de production

## Slide 6
Présentation du modele DTPC
Lancement des simulations
Configurer les paramètres de simulation sur 24h
Faite tourner le modèle
Régler l’affichage (pression, débits, vitesses, pertes de charge…)
Regarder les variations de pression sur un nœud
Regarder les variations de débits sur un tronçon
Faire tourner la simulation en « valeur max » (Option ->Time ->Statistic ->Maximum)
Faire apparaître les vitesses max des tronçons sur la journée (supérieures à 2 m/s)
ASTUCE : jouer sur la mise en page

## Slide 7
Simulation d’une casse
Maintenant c’est parti !

## Slide 8
  METHODE (très simpliste) : Analyser l’influence d’une casse via un modèle
  Identifier le tronçon sur lequel on souhaite tester la casse
  Via une règle d’asservissement, fermer le tronçon de 12 à 16h (par exemple) -> durée de casse de 4h (par exemple)
  Permet d’évaluer la conséquence hydraulique d’une casse = Criticité hydraulique
  Lancement de la simulation.
  Regarder les résultats :
    Pression dans le réseau (Pressions > 1 bar)
    Vitesse d’écoulement (vitesses < 2m/s)
    Comportement des ouvrages (réservoirs vides)
Simulation d’une casse

## Slide 9
  Exercice : Tester l’influence d’une casse en journée de pointe sur le modèle
  DN500 (pipe : 1400)
  DN100 sur le réseau maillé (pipe : 975_36)
  Lancement de la simulation.
  Regarder les résultats :
    Pression dans le réseau (Pressions > 1 bar)
    Vitesse d’écoulement (vitesses < 2m/s)
    Comportement des ouvrages (réservoirs vides)
Simulation d’une casse
EXERCICE

## Slide 10
Simulation d’une défense incendie
Maintenant c’est parti !

## Slide 11
  Définition des critères
  Pression de 1bar
  Demande à 60 m³/h en général
  Donc sur les simulations, on regarde:
    Maintien d’une pression supérieure à 1 bar
    Comportement des réservoirs (vérifier qu’ils ne se vident pas)
Simulation d’une défense incendie
Pour les habitations

## Slide 12
  Méthode 1 : Utilisation du pattern PI
  Permet de diagnostiquer le comportement du réseau avec un tirage à 30 m³/h? 60 m³/h? 120 m³/h? sur un ou plusieurs PI
  Ajouter une demande en m³/h sur un nœud PI : 30, 60 ou 120 m³/h ?
  Test en moyenne ou en pointe
  Attention aux unités !
  Lancement de la simulation. Regarder les points de contrôle :
    Pression dans le réseau
    Vitesse d’écoulement
    Comportement des réservoirs?
Simulation d’une défense incendie

## Slide 13
  Méthode 2 : Modélisation d’un réservoir à une côte 10 m au dessus du PI
  Déterminer quel débit peut fournir le PI à 1 bar résiduel
  Ajouter un réservoir (tank) situé 10 m au dessus du PI (volume infini)
  Ajouter un tronçon (de longueur 1m) qui relie le PI au réservoir (DN1000) et un clapet
  Ajouter une règle d’asservissement pour ouvrir le tronçon seulement de 12h à 14h (temps de l’intervention incendie)
  Test en moyenne ou en pointe
  Lancement de la simulation. Regarder le débit entrant dans le réservoir fictif. Et vérifier les pressions/vitesses dans le réseau
Simulation d’une défense incendie
Côte +10m / au PI
Volume infini
Nœud PI
Tronçon Ouv_PI sur lequel on fait l’asservissement
Clapet
Réservoir à volume infini

## Slide 14
  Exercice : Test Défense incendie
  Faire un test 60 m³/h sur le PI : -> Méthode 1
  Influence sur le réseau?
    Pression dans le réseau (Pressions > 1 bar)
    Vitesse d’écoulement (vitesses < 2m/s)
    Comportement des ouvrages (réservoirs vides)
  Quel débit (théorique) à 1 bar? -> Méthode 2
Simulation d’une défense incendie
EXERCICE

## Slide 15
Gestion de la demande/besoins en eau
Maintenant c’est parti !

## Slide 16
  Rappel demande/besoins en eau
  Demande en eau : volume d’eau potable consommé par l’ensemble des abonnés desservis, sans prise en compte des pertes ou volumes non comptabilisés
  Besoins en eau : Prise en compte des pertes ou des volumes d’eau nécessaires au service non comptabilisés
Lors de la création du modèle EPANET : donnée attribuée aux nœuds des différents modèles = consommations en eau potable des abonnés (issues de la base de données « Points de Livraison »)
--> permet d’avoir la répartition spatiale de la consommation
Gestion de la demande/besoins en eau

## Slide 17
  Rappel demande/besoins en eau
  Lors des calages des modèles :
  Application d’un coefficient à cette consommation pour retrouver les volumes réellement mis en distribution lors du jour de calage
  Puis pour le diagnostic, application d’un coefficient pour se placer en configuration « jour moyen » et « jour de pointe »
  Données dans EPANET = besoins en eau (prise en compte des pertes)
Gestion de la demande/besoins en eau

## Slide 18
  Gestion des besoins en eau dans EPANET
  Sur les modèles créés, chaque nœud avec des besoins dispose d’un pattern spécifique => utiliser ces attributs pour gérer les besoins en eau
  Méthode 1 : Modification des besoins directement avec EPANET
Gestion de la demande/besoins en eau

## Slide 19
  Gestion des besoins en eau dans EPANET
  Sur les modèles créés, chaque nœud avec des besoins dispose d’un pattern spécifique => utiliser ces attributs pour gérer les besoins en eau
  Méthode 2 : Génération d’une base de données (.scn) avec l’ensemble des besoins en eau – à gérer avec NotePad++ et Excel
Gestion de la demande/besoins en eau

## Slide 20
  Gestion des besoins en eau dans EPANET
  base de données (.scn) modifiée à importer ensuite dans EPANT
  Permet de vérifier les besoins en eau de chaque secteur
  Egalement possible « à la main » secteur par secteur en faisant tourner le modèle en « average »
Gestion de la demande/besoins en eau

## Slide 21
  Exercice : Modification des besoins en eau d’un secteur
  Ajouter une consommation de ZAC
    5 m³/h
Gestion de la demande/besoins en eau
EXERCICE