## Slide 1: FORMATION EPANET 17 AU 18 MARS 2025
Marion BLAVET, Chef de projet au Service Hydraulique - Cabinet MERLIN
Technique de base avancées pour la modélisation et le calage

## Slide 2: Plan de formation
Pris en main du logiciel EPANET
Compréhension du principe de calage
Objectif
  Rappel des objectifs et intérêts de la modélisation AEP
  Construction d’un modèle EPANET
  Utilisations avancées
  Calage d’un modèle EPANET

## Slide 3
Les objectifs de la formation
Savoir utiliser l’outil EPANET et le pratiquer sur des cas concrets
Connaitre et pratiquer le processus de construction et calage d’un modèle
Garder un œil critique sur les résultats des simulations : La modélisation est un outil mais pas une fin en soi
Les prérequis
  Activité du secteur de l’eau
  Connaissance technique de l’hydraulique
  Connaissance et maîtrise de l’outil informatique
INTRODUCTION

## Slide 4
  Qui a déjà travaillé sur EPANET?
  Qui l’utilise régulièrement?
INTRODUCTION

## Slide 5
  Jour 1
  Introduction
  Objectif et déroulement d’une modélisation AEP
  Bases théoriques de la modélisation AEP (Charge PDC, Mailles)
  Données indispensables pour la mise en place d’un modèle
  Présentation du logiciel EPANET
  Installation du logiciel
  Présentation de l’interface d’EPANET ses menus et ses composants
  Exercice création d’un modèle complet
INTRODUCTION

## Slide 6
  Le cycle de l’eau potable :
  Ressources (Nappe, Lac, Mer,…)
  Production (Usine, Forage, Captage de source)
  Adduction (Pompage, Canalisation de transfert)
  Stockage primaire (Réservoir de tête)
  Distribution primaire ou structurant (DN 300, 250)
  Distribution secondaire ou local (DN 63,…)
  Consommation

## Slide 7
  Vérifier le fonctionnement actuel (sur-vitesse, temps de séjour, manque de pression, manque d’eau, déficit de la production)
  Mettre en évidence et comprendre des dysfonctionnements (réseau sous dimensionné, réserve insuffisante ou trop basse, pompage insuffisant)
  Prévoir les dysfonctionnements futurs (Etude de la demande en eau, projets existants)
  Dimensionner des aménagements (projet, extensions,…)
  Tester des configurations (sectorisation)
Objectifs de la modélisation

## Slide 8
Déroulement de la modélisation
Collecte de données (plans, facturation, production, mesures, …
Construction du modèle
Calage du modèle
Simulations (diagnostic, dimensionnement, …)
Choix du logiciel (EXCEL, EPANET, PORTEAU, MIKE+, PICCOLO, …)
Actions préalables : Identification de la problématique et délimitation du périmètre à modéliser

## Slide 9
La charge
v : Vitesse du fluide (m/s)
z : Altitude du fluide (m)
g : accélération de gravité (9.81m/s2)
ρ: masse volumique du fluide (1000kg/m3)
P : force de pression (N)
La perte de charge
Bases théoriques de la modélisation
Delta H

## Slide 10
Les mailles
Bases théoriques de la modélisation
A
B
Q
Q1
Q2
Q
(L1, 1, K1)
(L2, 2, K2)
Equations :
Q = Q1 + Q2
HA = HB + (H)1 = HB + (H)2  (H)1 - (H)2 = 0

## Slide 11
  Plans de réseaux À JOUR (Diamètres, tracé, longueurs) –
  Caractéristiques des Réservoirs (Cote radiers, TP, Type d’Alimentation)
  Caractéristiques des Pompages (Nombre de pompes, type et modèle)
  Caractéristiques des vannes (Vannes fermées, Stabilisateurs de pression)
  Données de Production (Volumes annuels, pointe journalière, rendement, volumes par secteur)
  Données de Consommation (densité et répartition géographique, nombre ou consommation moyenne, dotation moyenne)
  Topographie (Réseau, abonnés, ouvrages)
Données indispensables a la modélisation

## Slide 12
  Bilan besoins ressources
  Compteurs de sectorisation
  Campagne de mesure (comptage de production et de secteur, marnage des réservoirs, pression en réseau)
Données préférables a la modélisation

## Slide 13
Présentation d’EPANET

## Slide 14
EPA :
US EPA : « Environnement Protection Agency »
  Technique
  Surveillance
  Normatif
Statut : Agence indépendante du gouvernement
Champs d’action : Environnement (17000 personnes)
  Air
  Eau (AEP, Assainissement, Inondations)
  Sols
  Changement Climatique
  Santé
  …
Présentation d’EPANET

## Slide 15
EPANET est un logiciel (fonctionnant sous Windows) ….
EPA + net (réseau) = EPANET
Permettant de calculer les caractéristiques hydrauliques et de qualité d’eau (vitesses ou débits, pressions ou charges, concentrations ou temps de séjour)…..
D’un réseau en charge (pas hydraulique à surface libre comme une rivière ou un canal)…..
Son mode de résolution permet des calculs pour des réseaux maillés (pas uniquement ramifiés)….
et des simulations dynamiques pour tout les paramètres (variation dans le temps)…
MAIS ne permet pas d’illustrer les phénomènes transitoires (pas d’onde comme les coup de bélier)
Présentation d’EPANET

## Slide 16
Les avantages d’EPANET
Gratuit, Libre et Ouvert
Simple
Rapide et peu gourmand
Puissant
Largement déployé
Présentation d’EPANET

## Slide 17
Comparatif avec d’autres logiciels du marché
3 principaux logiciels
gratuit
Format de fichier très simple
Possibilité de travailler avec de gros modèles (+ 10 000 nœuds)
Gratuit
Nombreux outils d’import/Export
Interface lente pour les gros modèles (plus de 2 000 nœuds)
Payant (entre 2 500 et 5 000 €)
Logiciel qui s’intègre totalement à ARCGIS
Outils de saisie poussés, mais nécessite un ordinateur puissant
Remarques
  Liste non exhaustive
  Insertion du fond de plan possible sur les trois logiciels
  Chaque logiciel a ses avantages et ses inconvénients
  Tout dépend de l’objectif de la modélisation
EPANET = Logiciel adapté aux gros modèles

## Slide 18
Version d’EPANET
Version en anglais | Version en français
Dernière MAJ (version 2.2) : 2020 | Date de 2003
Plus stable, particulièrement avec les stabilisateurs | Instable dans certains cas
Paramètres pour les simulations complexes (MAXCHECK et CHECKFREQ) | 
Plus de caractères sur les nœuds, tronçons et patterns | 
Version anglaise obligatoire.

## Slide 19
Visite des menus
Petit préalable à la pratique

## Slide 20
Visite des menus
Barre de « navigation »
Espace de travail et de visualisation du réseau
Barre des menus
Barre d’état
Barres d’outils

## Slide 21
Visite des menus
Menu « File »

## Slide 22
Visite des menus
Menu « Edit »

## Slide 23
Visite des menus
Menu « View »

## Slide 24
Visite des menus
Menu « Project »

## Slide 25
Visite des menus
Menu « Report »
Accès aux messages d’erreurs, énergie consommée par les ouvrages, la synthèse des données de calage (statistiques, corrélations, comparaison des moyennes), les réactions chimiques,
Possibilité d’exporter le rapport en entier sous format .rpt
Possibilité de regarder les tableaux de résultats et les graphiques

## Slide 26
Visite des menus
Barre d’état
Coordonnée du pointeur
Calcul automatique de la longueur
Zoom
Unité du projet
Etat de la simulation =>
Barre d’outil
Outils de Création
Outils de Zoom
Outils de Gestion de fichier
Outils de Requête/accès aux résultats
Outils d’édition/recherche
Lancer un calcul
Sélectionner/modifier un élément

## Slide 27
Visite des menus
Barre de navigation
Données
Cartographie

## Slide 28
Visite des menus
Paramétrage hydraulique
Au départ on peut mettre 0:05 : 1 seul pas de temps
Dans l’absolu « Arrêter » est préférable
Mettre ces valeurs
Modifié ensuite en fonction des besoins
DDA = La demande est fixe, même en cas de pression négative
PDA = La demande dépend de la pression

## Slide 29
Les composants
Les composants des réseaux
NŒUD (NODE, JUNCTION)
TRONCON, TUYAU ou ARC (PIPE ou LINK)
RESSOURCE ou « BACHE » (RESERVOIR en anglais)
RÉSERVOIR ou CHÂTEAU D’EAU (TANK en anglais)
POMPE (PUMP)
VANNE (VALVE)
TEXTE ou ANNOTATION (TEXT)

## Slide 30
Les composants
Les nœuds
Règles
  Croisement de conduite
  Changement de diamètre
  Changement de matériau
Un nœud
Une desserte d’abonnés
Un changement de diamètre d’une conduite
Un changement de matériaux
Une intersection entre deux tronçons
Une fuite localisée
Peut servir à la mise en place d’organes hydrauliques (pompes, vannes)
Un nœud n’a pas forcément de demande en eau
« Nœud système »

## Slide 31
Les composants
Les nœuds
Données Indispensables
Besoins en eau
Données qualité
Résultats hydrauliques/ qualités
Automatique
Champs optionnels
  Les consommations/fuites sont attribuées aux nœuds et non aux tronçons

## Slide 32
Les composants
Les ressources (reservoirs en anglais)
Données Indispensables
Charge hydraulique
Données qualité – Injection en chlore
Résultats
Automatique
Données optionnelles

## Slide 33
Les composants
Les réservoirs (tanks en anglais)
Données indispensables
Volumétrie, Géométrie.
Données qualité
Résultats
Automatique
Données optionnelles
  Elevation = Côte Radier

## Slide 34
Les composants
Les tronçons (pipe)
Données indispensables
Caractéristiques du tronçon
Données qualité
Résultats
Données optionnelles
Automatique

## Slide 35
Les composants
Les pompes
Données Indispensables,
Caractéristiques de la pompe (courbe)
Données énergétique
Résultats
Données optionnelles
Automatique

## Slide 36
Les composants
Les vannes
Données Indispensables
Types / caractéristiques de la vanne
Résultats
Données optionnelles
Automatique

## Slide 37
Construire un modèle
Exercice 1 :
Construire un modèle simple
Ressource à 50 m
Réservoir :
  Volume = 100 m³
  TN = 49 m
2 nœud de consommation :
  TN = 10 m et TN = 5 m
  Consommation totale 100 m³/j = 4.2 m³/h
  Pattern = « DOM »
Conduite
  Diamètre DN90
  Rugosité à 0.1
EXERCICE

## Slide 38
Les composants
Les courbes de modulation (pattern)
Généralités:
    Même pas de temps pour tous les patterns
    Moyenne = 1
Nœud : Demande à un instant t = Demande de base x Coef. Pattern
Ressource : Charge à un instant t = Charge Totale x Coef. Pattern
Pompe : Vitesse à un instant t = 1 (ou vitesse relative) x Coef. Pattern
Application
Ajouter une courbe de consommation aux points de l’exercice 1 et observer la variation du débit au cours de la journée

## Slide 39
Les composants
Les courbes ( curves)
Courbe de pompe
Courbe de volume des réservoirs
Application
Ajouter une pompes et sa courbe de pompes sur l’exercice 1

## Slide 40
Les composants
Application Exercice 1
Ajouter une pompes et sa courbe de pompes sur l’exercice 1
Ressource à 0 m
Pompe :
  Débit = 10 m³/h
  HMT = 60 m
EXERCICE

## Slide 41
Les composants
Les asservissements (contrôles)
Conseil : Préférer « Rule-Based »:
+ Plus puissant
+ pas de risque de conflit avec « simple »
Ne pas mixer « Simple » et « Rule-based »
Partir de la base et complexifier
Opérateurs relationnels | 
= | IS
<> | NOT
< | BELOW
> | ABOVE
<= | 
>= | 

## Slide 42
Les composants
Les asservissements (contrôles)
    Niveau (PRESSURE pour un Nœud et LEVEL pour un réservoir)
    Horloge (CLOCKTIME) ou Temps de simulation (TIME)
    Vitesse de vidange d’un réservoir (DRAINTIME)

## Slide 43
Les composants
Application Exercice 1
Ajouter des asservissements sur l’exercice 1
Asservissement horaire
Asservissement au niveau du réservoir
EXERCICE

## Slide 44
  Jour 2
  Principe du calage
  Méthodologie de calage
  Calage en volume
  Calage en débit
  Calage en marnage
  Calage en pression
  Debogage
INTRODUCTION

## Slide 45
  Le principe du calage

## Slide 46
  Ajustement des paramètres du modèle pour faire en sorte que les résultats simulés concordent avec les mesures observées
Pression, débit, niveau d’eau dans les réservoir, chlore
Données de télégestion + campagne de mesures
Le principe du calage

## Slide 47
  Les 4 grandes étapes de calage :
La méthodologie du calage
Volume mis en distribution par les différents ouvrages

## Slide 48
  Les paramètres à ajuster :
La méthodologie du calage
Volumes mis en distribution et courbes de modulation (différenciation par secteur) ;
Asservissements des ouvrages ;
Consignes de régulation ;
Mise en place de pertes de charge ponctuelles (vannes partiellement fermées, …) ;
Rugosités ;
Mise en place de pertes de charge ponctuelles (vannes partiellement fermées, …) ;

## Slide 49
  Water balance :
calage en volume

## Slide 50
  Sectorisation :
Vérification des volumes mis en distribution par chaque réservoir (m3/j)
calage en volume

## Slide 51
  Mettre les données de calage sur EPANET :
Projet => Calibration Data
Charger le lien des fichier texte contenant les données de calage (« .dat »)
calage en volume

## Slide 52
  DEBIT : Création de la courbe d’une modulation :
Récupération de la courbe des volumes mis en distribution issus des données d’exploitation
Mettre la courbe au pas de temps souhaité (celui du pattern)
Diviser les valeurs de chaque pas de temps par la moyenne des volumes mis en distribution pour obtenir une courbe de coefficient dont la moyenne est 1.
Remplacer ces coefficients dans le fichier .pat qui contient la courbe de modulation que l’on souhaite établir
calage en Debit
Courbe de débit (m3/h) mis en distribution
Courbe de modulation des débits pour EPANET

## Slide 53
  Marnage :
Ajuster la schématisation des ouvrages
calage en marnage
Réservoir alimenté en adduction-distribution
Réservoir avec surverse et by-pass
Réservoir d’Equilibre ou brise charge
Réservoir by-pass
Stab amont
VF

## Slide 54
  Marnage :
Déterminer selon les données d’exploitation :
  Le niveau bas : de déclenchement du remplissage
  Le niveau haut : d’arrêt du remplissage
Modification des asservissements
Attention au « initial Level »
calage en marnage

## Slide 55
  Pression :
Vérifier que le point de pression est sur le bon étage de pression
Le calage de l’amplitude des pressions peut se faire par deux moyens :
  Modification de la rugosité
  Ajout ou suppression d’une perte de charge singulière
calage en pression

## Slide 56
Debogage et calage
LOG et Astuces :
On cherche les réservoirs vides
On cherche les réservoirs pleins (asservissements réglés 5cm sous le TP)
On cherche les « Disconnected »
Les rugosités, diamètres, Altitudes « hors normes »
On vérifie les « Zero Flow »
On mouline la DEMAND (EPADemand.xls)
Attention au PATTERN sur les ressources

## Slide 57
Debogage et calage
Application Exercice 2
Ouvrir le modèle « Acaler »
Faite tourner le modèle
Vérifier le remplissage des réservoirs
Les pressions
Caler le marnage des réservoirs
Caler les pressions
EXERCICE