| COMMUNE D’Oussières |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude diagnostic du système d’assainissement d’Oussières Rapport de PHASE 1 Indice :; Etabli par :; Le :; Vérifié par :; Le :. A; MBE/DRI/MSE; 30/09/2019; RDR; 04/10/2019. B; MSE; 30/01/2020. C. ORIGINAL |
| ARTELIA Ville & Transport Agence Bourgogne Franche-Comté 21 Avenue Albert Camus 21 000 DIJON Tel. : +33 (0)3 80 78 95 50 |  |  |  |  |  |
| date : | Janvier 2020 | REF : | 4 16 2052 |  |  |

SOMMAIRE

Contexte et enjeux de l’étude	1

Présentation de la collectivité	1

1.	Localisation et composition de la collectivité	1

2.	Caractéritiques du territoire	1

2.1.	Démographie	1

2.2.	Urbanisme	1

2.3.	Habitat	1

2.4.	Occupation des sols et attractivité économique	1

2.4.1.	Généralités	1

2.4.2.	Principales infrastructures susceptibles de rejeter des effluents non domestiques	1

2.5.	Topographie	1

2.6.	Géologie	1

2.6.1.	Contexte géologique	1

2.6.2.	Les risques de retrait-gonflement	1

2.7.	Sismicité	1

2.8.	Mouvements de terrain	1

2.9.	Hydrographie et qualité	1

2.9.1.	Les masses d’eau souterraines	1

2.9.1.1.	Description du Sous-sol	1

2.9.1.2.	Description des écoulements	1

2.9.1.3.	Qualité de l’eau	1

2.9.2.	Les masses d’eau superficielles	1

2.9.3.	L’inondabilité et les remontées de nappe	1

2.9.3.1.	Inondabilité	1

2.9.3.2.	Remontées de nappe	1

2.10.	Espaces naturels remarquables	1

2.10.1.	Les zones Natura 2000	1

2.10.2.	Les ZNIEFF	1

2.10.3.	Les ZICO	1

2.10.4.	Les zones humides	1

2.11.	Contraintes d’origines anthropiques	1

2.11.1.	Monuments historiques	1

2.11.2.	Les usages de l’eau	1

3.	Règlementation en vigueur	1

3.1.	Directive cadre sur l’eau (DCE 2000/60/CE)	1

3.2.	SDAGE du Bassin Rhone-Méditerranée-Corse	1

3.3.	SAGE et contrat de territoire	1

3.3.1.	SAGE	1

3.3.2.	Contrat de territoire – Contrat de rivière Orain	1

3.4.	PPRI et PAPI	1

3.5.	Règlement d’assainissement	1

4.	Mode de gestion des systèmes d’assainissement des eaux usées	1

Connaissance patrimoniale du système d’assainissement des eaux usées	1

5.	Fonctionnement du système d’assainissement des eaux usées	1

5.1.	Le fonctionnement général	1

5.2.	Patrimoine structurel de chaque entité en charge de l’assainissement sur le périmètre d’étude	1

5.2.1.	L’assainissement non collectif (ANC)	1

5.2.2.	Caractéristiques du réseau sur le territoire	1

5.2.2.1.	Types de réseau EU	1

5.2.2.2.	diamètre des canalisations EU	1

5.2.2.3.	matériaux des canalisations EU	1

5.2.3.	Les postes de refoulement	1

5.2.3.1.	Poste de refoulement principal d’Oussières (alimentation STEP) :	1

5.2.3.2.	Poste de refoulement n°2 d’Oussières (rue du Moitié) :	1

5.2.4.	Les déversoirs d’orage	1

5.2.4.1.	Déversoir d’orage n°1 d’Oussières (amont PR 1)	1

5.2.4.2.	Déversoir d’orage n°2 d’Oussières (rue du Bief Romain)	1

5.2.5.	La station de traitement	1

5.2.5.1.	Description général du fonctionnement	1

5.2.5.2.	Performances générales	1

5.2.5.3.	Fonctionnement de la file eau	1

5.2.5.4.	Fonctionnement de la file boues	1

5.2.5.5.	Conclusion	1

Suites à donner	1

Annexe 1	Zones naturelles remarquables	1

Annexe 2	Plan de réseaux	1

Annexe 3	Fiches ouvrages	1

TABLEAUX

Tabl. 1 -	Evolution de la population depuis 1962 (source : INSEE)	1

Tabl. 2 -	Répartition par type de logements à Oussières (source : INSEE)	1

Tabl. 3 -	Epoque d’achèvement de la construction à Oussières (Source : INSEE)	1

Tabl. 4 -	Objectif masse d’eau souterraines (source : Contrat de rivière Orain)	1

Tabl. 5 -	Orientations Fondamentales du SDAGE	1

Tabl. 6 -	Linéaire de réseaux en fonction de leur rôle respectif	1

Tabl. 7 -	Diamètres des canalisations des réseaux d’assainissement	1

Tabl. 8 -	Matériaux des canalisations des réseaux d’assainissement	1

Tabl. 9 -	Caractéristiques et état du PR principal d’Oussières	1

Tabl. 10 -	Caractéristiques et état du PR n°2 d’Oussières	1

Tabl. 11 -	Caractéristiques et état du DO n°1 d’Oussières	1

Tabl. 12 -	Caractéristiques et état du DO n°2 d’Oussières	1

Tabl. 13 -	Niveau de rejet	1

Tabl. 14 -	Caractérisation de l’effluent	1

Tabl. 15 -	Production de boues	1

FIGURES

Fig. 1.	Périmètre d’étude	1

Fig. 2.	Localisation et surface d’Oussières	1

Fig. 3.	Evolution de la population depuis 1962 (source : INSEE)	1

Fig. 4.	Répartition des logements en fonction de la période d’achèvement de la construction	1

Fig. 6.	Topographie de la commune (Source : http://fr-fr.topographic-map.com)	1

Fig. 1.	Topographie du bourg d’Oussières (Source : http://fr-fr.topographic-map.com)	1

Fig. 2.	Carte géologique d’Oussières (Source : www.Infoterre.brgm.fr)	1

Fig. 6.	Cartographie du recensement des mouvements de terrain (Source : www.georisques.gouv.fr)	1

Fig. 7.	Masse d’eau souterraine FRDG505	1

Fig. 8.	Contexte hydrogéologique et masses d’eau (source : Contrat de rivière Orain)	1

Fig. 9.	Objectif masse d’eau Grozonne (source : SDAGE RMC)	1

Fig. 10.	Pressions liées à l’assainissement domestique sur les cours d’eau du bassin versant (source : contrat de rivière Orain)	1

Fig. 11.	Pressions liées aux rejets des bâtiments d’élevage sur les cours d’eau du bassin versant (source : contrat de rivière Orain)	1

Fig. 12.	Cartographie de la sensibilité du territoire aux remontées de nappes (Source : www.georisques.gouv.fr)	1

Fig. 13.	Cartographie de la zone Natura 2000 à proximité du site d’étude (Source : Géoportail)	1

Fig. 14.	Cartographie des ZNIEFF du secteur d’étude (source : Géoportail)	1

Fig. 15.	Localisation des zones humides DIREN et DREAL (source www.zones-humides-jura.com)	1

Fig. 16.	Unités de distribution de l’eau potable (source : contrat de rivière de l’Orain)	1

Fig. 17.	Cycle de la DCE (Source : www.eaufrance.fr)	1

Fig. 18.	Etat d’avancement des SAGE dans le Bassin RMC	1

Fig. 19.	Localisation du réseau unitaire d’Oussières	1

Fig. 20.	Photographies du PR principal d’Oussières	1

Fig. 21.	Photographies du PR n°2 d’Oussières	1

Fig. 22.	Photographies du DO n°1 d’Oussières	1

Fig. 23.	Photographies du DO n°2 d’Oussières	1

Fig. 24.	Photographie de la station d’épuration de la commune d’Oussières	1

Fig. 25.	Localisation de la station d’épuration d’Oussières	1

Fig. 26.	Lagune d’aération	1

Fig. 27.	Lagunes de décantation - clarification	1

Fig. 28.	Point de comptage de l’eau traitée et rejet	1

Contexte et enjeux de l’étude

La COMMUNE D’OUSSIERES assure sur son territoire la compétence assainissement. Elle assure notamment la collecte, le transport des effluents à la station d’épuration et le traitement des effluents. Le SPANC est quand-à-lui géré par la communauté de communes.

La COMMUNE D’OUSSIERES souhaite aujourd’hui réaliser un diagnostic complet des réseaux d’assainissement de son territoire et de la station d’épuration, elle souhaite également connaitre l’impact de ses débordements en réseaux et du rejet après traitement de sa station sur le milieu naturel.

Périmètre d’étude

Les principaux objectifs visés par cette étude sont les suivants :

Diagnostiquer l’état actuel des réseaux ;

Diagnostiquer le fonctionnement par temps sec des réseaux et identifier les différentes entrées d’eaux claires parasites ;

Diagnostiquer le fonctionnement hydraulique par temps de pluie des réseaux et identifier les différentes entrées d’eaux claires parasites météoriques ;

Décrire le fonctionnement des déversoirs d’orages en fonction de la pluviométrie ;

Evaluer l’impact des rejets sur les milieux récepteurs par temps sec et par temps de pluie ;

Mettre en place un schéma directeur d’assainissement permettant d’établir un programme hiérarchisé et optimisé d’un point de vue coût/efficacité d’investissements pour la réhabilitation des réseaux et des ouvrages du système d’assainissement, ainsi que la limitation des impacts sur le milieu nature ;

Retrouver une conformité auprès des services de la DDT.

La présente étude se décomposera en cinq phases distinctes :

- PHASE 1 : Inventaire et diagnostic de l’existant ;

- PHASE 2 : Campagne de mesures et investigations de terrain ;

- PHASE 3 : Campagne de mesures sur le milieu récepteur ;

- PHASE 4 : Investigation complémentaire ;

- PHASE 5 : Elaboration du programme de travaux et du schéma général d’assainissement

Le présent rapport constitue la phase 1 de l’étude, décomposée comme suit :

- Présentation de la collectivité ;

- Présentation du service d’assainissement des eaux usées sur le périmètre de l’étude ;

- Diagnostic structurel des ouvrages et réseaux avec une fiche descriptive pour chaque ouvrage;

- Détermination des besoins en assainissement ;

- Programme de mesures pour la phase 2.

Présentation de la collectivité

# Localisation et composition de la collectivité

Oussières est une commune française située dans le département du Jura en région Bourgogne-Franche-Comté (39).

| Commune | Surface en ha |
| --- | --- |
| Oussières | 754 |

Localisation et surface d’Oussières

# Caractéritiques du territoire

## Démographie

L’évolution de la population depuis 1962 pour la commune est présentée dans le tableau et le graphique ci-après.

Evolution de la population depuis 1962 (source : INSEE)

| Commune | Années de recensement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2010 | 2015 |
| Oussières | 254 | 238 | 226 | 235 | 246 | 222 | 215 | 229 | 233 |

Evolution de la population depuis 1962 (source : INSEE)

On observe à la lecture du tableau et du graphique précédent que la population d’Oussières n’a pas foncièrement évolué depuis 1962. Elle oscille cependant entre 220 et 250 habitants.

Aucune tendance à la hausse ou à la baisse ne se dessine à la lecture de ces données.

## Urbanisme

Documents d’urbanisme non-transmis à ce jour.

## Habitat

Au recensement de 2015 l’habitat sur le territoire se constituait de 117 logements répartis de la manière suivante :

85 % des logements représentent des résidences principales ;

10 % correspondent à des résidences secondaires ;

Les autres 5 % représentent les logements vacants.

Répartition par type de logements à Oussières (source : INSEE)

| Résidences principales |  | Résidences secondaires |  | Logement vacants |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage | Nombre |
| 99 | 85% | 12 | 10% | 6 | 5% | 117 |

Le taux d’occupation calculé sur le nombre de résidences principales est de 2.35 habitants par logement en 2015.

La majorité du parc de logements est très ancien avec 55% des habitations qui ont plus de 100 ans. A contrario, 35% des logements ont moins de 50 ans à Oussières.

Epoque d’achèvement de la construction à Oussières (Source : INSEE)

Répartition des logements en fonction de la période d’achèvement de la construction

## Occupation des sols et attractivité économique

### Généralités

Le territoire communal est occupé en grande partie par des forêts et des terres agricoles/pâtures. Le centre d’Oussières constitue par ailleurs un tissu urbain dense et l’on note la présence de terres agricoles au Sud de la commune.

Les activités économiques principales sont la culture et production animale avec 6 IGP et 3 AOC.

- Occupation des sols à Oussières (Source : Corine Land Cover Géoportail)

### Principales infrastructures susceptibles de rejeter des effluents non domestiques

Les principales infrastructures présentes sur la commune susceptibles de générer un rejet d’effluents « industriels » ou autre que de type domestique sur le réseau sont au nombre de 22:

- ICPE Fruitière de la vallée de l’Orain, les effluents non domestiques susceptibles d’être collectés sont issus des activités de fabrication de fromage PCR (pâtes Pressées Cuites), crème, beurre, préafinage et vente au détail ;

- Union laitière de l’Orain, les effluents non domestiques susceptibles d’être collectés sont issus des activités de fabrication de lait liquide ;

- Infrastructures de culture et élevage (10 infrastructures sur Oussières), les effluents non domestiques susceptibles d’être collectés sont issus des stabulations, du stockage du fumier et de la salle de traite ;

- Entreprises de travaux de constructions (5 sur Oussières), les effluents non domestiques susceptibles d’être collectés sont issus du lavage des matériels spécialisés ;

- Commerce de détail de fleurs et plantes, les effluents non domestiques susceptibles d’être collectés sont issus du lavage des surfaces ;

- 2 entreprises de sylviculture et exploitation forestière, les effluents non domestiques susceptibles d’être collectés sont issus de l’arrosage du bois et du nettoyage des bâtiments ;

- 2 commerces de gros, les effluents non domestiques susceptibles d’être collectés sont issus du lavage des surfaces

A noter qu’à ce stade, les volumes de rejet de ces différents organismes restent inconnus.

## Topographie

La partie sud-ouest de la commune se situe en plaine avec des altitudes de 220 à 240 m NGF.

Les parties forestières au nord et centre-ville coté Est sont plus pentues avec un relief jusqu’à 254 m NGF.

Topographie de la commune (Source : http://fr-fr.topographic-map.com)

Au niveau de la zone Urbanisée, la topographie impose un sens d’écoulement gravitaire du Nord-Est vers le Sud-Ouest. Globalement, les réseaux d’assainissement semblent être posés de manière à ce que leur pente soit suffisante. Cependant certains secteurs présentant un faible dénivelé, voire une contre-pente et cela implique différentes contraintes vis-à-vis du système d’assainissement :

- Des réseaux posés à faibles pente (I<2%) :

  - Entrainent des risques de flashes et de faibles contre-pentes sur le réseau ;

  - Nécessitent des hydro-curages réguliers afin de pallier aux risques de bouchage et de remontée d’eau chez les particuliers.

- Le besoin d’utiliser des postes de refoulement afin de transiter l’eau depuis les points bas les plus éloignés jusqu’à la station d’épuration, multipliant les points critiques de fonctionnement et entrainant :

  - des risques de débordement liés soit à :

    - Des pannes électriques et/ou électromécaniques ;

    - Des défauts de sonde ;

    - Des surcharges hydrauliques amont ne permettant pas aux pompes de remonter l’ensemble de l’eau.

  - des risques de formation d’H2S (Hydrogène Sulfuré) du fait des longs linéaires de refoulement.

- Topographie du bourg d’Oussières (Source : http://fr-fr.topographic-map.com)

L’impact sur le programme de travaux est FAIBLE à MODERE en fonction des secteurs.

## Géologie

### Contexte géologique

Le site d’étude est situé dans la plaine Bressane ou fossé de Bresse formé par des alluvions lacustres avec de nombreux étangs. La plaine est surmontée du plateau calcaire de Lons le Saunier.

Dans la plaine bressane, la plupart des terrains affleurants sont de nature essentiellement sablo-argileuse (affleurements des formations du pliocène supérieur et du plio-quaternaire). En ce qui concerne les affleurements du pliocène supérieur, on distingue les "Marnes bleues d'Asnans" et la formation des "Cailloutis principal de la forêt de Chaux – Sables de Foulenay – Sables à galets" :

- "Marnes bleues d’Asnans" : à la base de la côte d’Asnans, au contact de la plaine alluviale du Doubs, il existe en bordure de la route de Beauvoisin un petit affleurement qui montre des argiles panachées silteuses et des marnes bleutées très carbonatées, chargées en débris calcaires. Ces marnes se poursuivent en profondeur ; elles apparaissent comme la partie supérieure du complexe des marnes de Bresse.

- "Cailloutis principal de la forêt de Chaux – Sables de Foulenay – Sables à galets" : la formation des cailloutis siliceux de la forêt de Chaux se poursuit jusqu’en rive gauche de l’Orain (affleurement à Rathier et au hameau de Montholier notamment). Leur épaisseur est variable selon les secteurs. Le toit correspond à la limite d’érosion (+ 229 m à Oussières, +216 m à Tassenières) ; le plancher épouse les irrégularités du substratum jurassien effondré vers la Bresse.

A l’est, en bordure des lanières externes du Jura, l’épaisseur est réduite (4 à 5 m environ) mais très rapidement en direction de l’ouest, elle dépasse une cinquantaine de mètres. A partir de l’Orain, vers le sud et l’ouest, les affleurements de cailloutis disparaissent pour être remplacés, après une transition sables à galets, par des affleurements de même origine (sables de Foulenay). Les formations du plio-quaternaire sont représentées par le complexe des argiles d’Oussières : les cailloutis de la forêt de Chaux et les formations sableuses sont recouverts par des dépôts argilosableux et argilo-silteux complexes, regroupés sous le nom d’argiles d’Oussières. Ces dépôts proviennent d’un système fluvio-lacustre fluctuant au cours d’une période qui s’étend du pliocène supérieur jusqu’à une époque relativement récente.

APP2-IVA Argiles d’Oussières et argiles sableuses

FZ Alluvions récentes

C : Colluvions

Carte géologique d’Oussières (Source : www.Infoterre.brgm.fr)

### Les risques de retrait-gonflement

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles peut engendrer au niveau des secteurs à aléas importants, lors des périodes de sécheresse des tassements du terrain, et en période pluvieuse à un gonflement du terrain. Ces deux phénomènes peuvent fragiliser les structures en place, notamment les canalisations d’eau usée.

Le secteur d’étude est concerné par le risque précité. Le territoire urbanisé se situe en aléa faible à moyen.

Il s’agira d’apporter une attention particulière aux réseaux situés dans les secteurs soumis au risque.

- Cartographie des aléas de retrait/gonflement des argiles (Source : www.georisques.gouv.fr)

L’impact sur le programme de travaux est MODERE

## Sismicité

Les ouvrages de traitement des eaux usées selon l’article R.563-3 du Code de l’Environnement sont classés en Catégorie d’importance I. C’est-à-dire : ceux dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité socio-économique.

A chaque catégorie d’importance est associé un coefficient d’importance, modulant le mouvement sismique à prendre en compte pour le dimensionnement des bâtiments (accélérations de calcul). Plus ce coefficient est fort, plus l’exigence réglementaire de protection parasismique pour le bâtiment est élevée. A titre indicatif en catégorie I, le coefficient d’importance est de 0.8.

La circulaire interministérielle du 16 avril 2002 demandait aux préfets des départements situés en zones de sismicité II et III (du précédent zonage de 1991) de recenser les fonctions essentielles à maintenir pour permettre la gestion des secours suite à un séisme et d’établir la liste des bâtiments, équipements et installations aptes à les assurer, dont il convient de garantir la résistance en cas de séisme. Dans un second temps, un diagnostic de la résistance à l’action sismique des bâtiments, équipements et installations propriétés de l’Etat de cette liste devait être réalisé.

Suite à l’actualisation de la réglementation parasismique par la parution des décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 et de l’arrêté relatif aux bâtiments du 22 octobre 2010, la Direction de la Sécurité Civile a demandé aux préfets des départements en zones de sismicité 4 et 5 de terminer le recensement des bâtiments, équipements et installations de catégorie IV essentiels à la gestion de crise, et, dans un second temps, d’en réaliser un diagnostic.

La carte ci-dessous présente le zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er Mai 2011.

- Cartographie des zones de sismicité en France (Source : http://www.planseisme.fr)

- Cartographie des zones de sismicité (Source : www.georisques.gouv.fr)

La commune est classée en catégorie 3 aléa modéré, elle est donc concernée par la circulaire ci-dessus, il conviendra dans la conception des futurs ouvrages de considérer un coefficient d’importance de 0,8.

L’impact sur le programme de travaux est MODERE

## Mouvements de terrain

Des mouvements de terrain ont été recensés à proximité de la commune. Il s’agit d’érosions de berges pour les mouvements les plus proches.

On observe au sud-est de la commune (selon une droite entre Lons le Saunier et Salins les bains, au niveau de l’interface entre la plaine Bressane et le plateau calcaire) une quantité importante de mouvements de terrain (glissements, éboulements, effondrements, coulées...)

Ces mouvements sont liés à la structure géologique du terrain et au réseau hydrographique.

Cartographie du recensement des mouvements de terrain (Source : www.georisques.gouv.fr)

Aucun mouvement de terrain n’a été recensé à Oussières.

L’impact sur le programme de travaux est FAIBLE

## Hydrographie et qualité

### Les masses d’eau souterraines

La zone d’étude se situe au niveau de masse d’eau souterraine « Domaine marneux de la Bresse » (référence : FRDG505).

Masse d’eau souterraine FRDG505

#### Description du Sous-sol

Le Domaine marneux de la Bresse est une masse d’eau imperméable localement aquifère. Le magasin aquifère est constitué par des formations plioquaternaires accumulées lors des dépôts lacustres et deltaïques du remplissage de la Bresse au Pliocène et au Plio-Pléistocène. Ces formations complexes nommées complexe des Marnes de Bresse ont pour caractéristique principale la prédominance d'éléments fins.

Trois unités dans ce complexe des marnes de Bresses peuvent être distinguées :

Marnes de Bresse : alternance de niveaux argileux, marneux, silteux parfois sableux avec tous les intermédiaires possibles ;

Sables de type Neublans : formation sableuse de 0 à 25 m d'épaisseur intercalée dans les marnes de Bresse ;

Sables de type Foulenay : sables jaunes à gris fins à très fins contenant une fraction argio-silteuse relativement abondante (de 10 à 30 %) ; leur épaisseur est de 0 à 15 m.

Ces genres de dépôts, essentiellement sableux, argileux et silteux, oblitèrent donc toute possibilité d'aquifère épais et transmissif. Seuls les sédiments moins fins, sableux (sables de type Neublans), déposés par les divagations deltaïques du niveau hydrographique durant cette période, peuvent constituer localement des magasins aquifères intéressants.

#### Description des écoulements

Le magasin aquifère est constitué d'une multitude de nappes distinctes, de faible étendue et non interconnectées.

L'apport est essentiellement la pluie efficace ; une drainance per ascensum depuis la molasse sous-jacente est probable. L'aquifère est un aquifère semi-captif. Son aire d'alimentation n'est pas connue précisément.

Les exutoires principaux sont les rivières de la Reyssouze, du Doubs et la plaine de la Saône.

#### Qualité de l’eau

Il s’agit globalement d’une masse d’eau en bon état quantitatif et en bon état chimique d’après l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Objectif masse d’eau souterraines (source : Contrat de rivière Orain)

Contexte hydrogéologique et masses d’eau (source : Contrat de rivière Orain)

### Les masses d’eau superficielles

La commune d’Oussières est traversée par la masse d’eau « La Grozonne » (référence : FRDR10229).

Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée Corse et le programme de mesures 2016 – 2021 fixe un objectif de bon état écologique à échéance 2027. Le report d’échéance est lié à la faisabilité technique aux vues de l’état de continuité écologique, morphologique du cours d’eau, la pollution aux pesticides et matières organiques et oxydables.

L’objectif de bon état chimique est déjà atteint (2015).

Objectif masse d’eau Grozonne (source : SDAGE RMC)

La masse d’eau superficielle est fragilisée et sensible aux pollutions. L’atteinte du bon état est un enjeu fort est sera à intégrer dans les démarches sur la programmation des travaux. On note que le contrat de rivière Orain désigne la commune d’Oussières comme « Source de pression très faible à moyenne sur le milieu et dont l’impact sur le milieu semble avéré en ce qui concerne l’assainissement domestique » et « Source de pression très faible à forte sur le milieu et dont l’impact sur le milieu semble avéré en ce qui concerne les rejets des bâtiments d’élevage ».

Pressions liées à l’assainissement domestique sur les cours d’eau du bassin versant (source : contrat de rivière Orain)

Pressions liées aux rejets des bâtiments d’élevage sur les cours d’eau du bassin versant (source : contrat de rivière Orain)

On notera l’importance du risque de pollution en étiage lorsque le cours d’eau a un débit très faible.

L’impact sur le programme de travaux est ELEVE

### L’inondabilité et les remontées de nappe

#### Inondabilité

Le secteur n’est pas concerné par un PPRI.

Une étude réalisée par le cabinet IPSEAU en 2004 indique que d’une manière générale, les champs d’expansion des crues de l’Orain ne concernent pas d’agglomération hormis Chaussin, qui est la plus impactée par les inondations sur le bassin. Toutefois, ponctuellement, quelques habitations hors agglomération et situées en bordure de l’Orain sont sous l’emprise de ces champs, mais cela ne concerne pas Oussières.

Le portail de la prévention des risques majeurs français a référencé 4 évènements survenus sur la commune d'Oussières. Ci-dessous, voici la liste complète des catastrophes naturelles ou technologiques survenues sur le territoire de la commune :

- Inondations et coulées de boue le 16 mai 1983 ;

- Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 25 au 29 décembre 1999 ;

- Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1 juillet au 30 septembre 2003 ;

- Inondations et coulées de boue le 13 mai 2016.

La capacité théorique de la Grozonne entre la D9 et la confluence avec l’Orain est de 25 m3/s, ce qui correspond à une période de retour de 10 à 20 ans. On peut donc dire que globalement, la commune d’Oussières est peu sensible à l’aléa inondabilité par crue. En revanche, au vu des catastrophes naturelles recensées sur la commune, celle-ci semble malgré tout sensible aux inondations et coulées de boues à cause des intempéries.

L’impact sur le programme de travaux reste FAIBLE

#### Remontées de nappe

Le risque inondation par des remontées de nappes affecte le secteur d’étude de manière localisée, comme le montre la figure ci-après :

Cartographie de la sensibilité du territoire aux remontées de nappes (Source : www.georisques.gouv.fr)

L’aléa est très faible sur une grande partie de la commune, mais le risque perdure néanmoins au niveau de la vallée de la rivière Grozonne (nappe d’accompagnement) et des affluents. Par conséquent, le Sud et l’Est du secteur urbanisé d’Oussières sont potentiellement sensibles aux inondations de caves

Les principaux risques sont des remontées de nappe vers le réseau et les ouvrages.

L’impact sur le programme de travaux est MODERE.

## Espaces naturels remarquables

### Les zones Natura 2000

Le territoire de la commune est directement concerné par la zones Natura 2000 « Bresse Juracienne » (références Directive Oiseaux : FR4312008 ; Directive Habitat : FR4301306). Les fiches de synthèses de cette zone est présentée en Annexe 1 du présent rapport.

NOTA : Cette zone Natura 2000 s’étend aussi largement de l’autre côté de l’autoroute A39.

Site Natura 2000 « Bresse Juracienne »

Site Natura 2000 « Bresse Juracienne »

Cartographie de la zone Natura 2000 à proximité du site d’étude (Source : Géoportail)

L’impact sur le programme de travaux est ELEVE.

### Les ZNIEFF

Le périmètre de l’étude est concerné par la ZNIEFF de type I « Vallée de l’Orain » (référence : 430020173) dont la fiche technique est disponible en Annexe 1. et la localisation présentée ci-dessous.

La ZNIEFF de type II « Bois et étangs du Nord de la Bresse » s’étend non-loin d’Oussières, de l’autre côté de l’A39. Une multitude de ZNIEFF de type I se trouvent également dans le périmètre de cette dernière de type II. Ce territoire est concomitant avec la zone Natura 2000 « Bresse Juracienne ».

Cartographie des ZNIEFF du secteur d’étude (source : Géoportail)

L’impact sur le programme de travaux est MODERE

### Les ZICO

La zone de projet n’est concernée par aucune ZICO.

### Les zones humides

Le recensement des zones humides par la DIREN et la DREAL au niveau de la commune d’Oussières est présenté via la figure ci-dessous.

Localisation des zones humides DIREN et DREAL (source www.zones-humides-jura.com)

On y trouve les abords de la Grozonne et de l’Orain, les berges de plans d’eau et des prairies humides. Ces zones humides sont nombreuses et proches de la zone urbanisée d’Oussières. Il conviendra de ne pas les dégrader lors de la mise en application du programme de travaux proposé défini dans cette étude.

L’impact sur le programme est MODERE

## Contraintes d’origines anthropiques

### Monuments historiques

Chaque monument historique protégé, inscrit ou classé, génère un périmètre de protection de 500 mètres de rayon dans lequel tout projet modifiant l’aspect de l’existant est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Ce périmètre peut être modifié, sur proposition de l’ABF et en concertation avec la collectivité pour s’adapter aux réalités bâties et paysagères locales.

Aucun monument historique ne se trouve à Oussières.

L’impact sur le programme est NUL

### Les usages de l’eau

Les ressources en eau potable du bassin proviennent toutes de nappes alluviales et de résurgences karstiques liées ou non au bassin versant de l'Orain. Les nappes alluviales sollicitées sont celles du Doubs, de la Loue, de l'Orain, de la Brenne ou de l'Ain.

L’approvisionnement en eau potable à Oussières est assuré par le SIAEP des trois rivières qui regroupe une quarantaine de communes (en affermage par l’exploitant SOGEDO basé à Chaussin).

Les 6 ouvrages de production d’eau potable sont situés sur la commune d’Asnans et exploitent la nappe du Doubs. Il existe également une interconnexion avec le SIE du Recépage.

Sur les 6 ouvrages, 2 forages ont été mis en service en août et septembre 2003, suite à la période de sécheresse qui a entraîné de nombreuses coupures liées à l’abaissement important de la nappe. Les 2 forages permettent donc désormais de compléter le dispositif des 4 puits afin d’effectuer des pompages en alternance pour ne pas solliciter la nappe toujours au même endroit.

Le captage d'Asnans a été classé prioritaire dans le cadre du Grenelle de l'Environnement et du SDAGE RM&C. La procédure de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du périmètre de protection est actuellement en cours de finalisation. Le Périmètre de Protection Rapproché (PPRA) représente environ 44 hectares et la protection consiste en un maintien de l'existant eu égard à l'absence de pollution.

Unités de distribution de l’eau potable (source : contrat de rivière de l’Orain)

L’eau du bassin n’a pas d’autre usage majeur que l’alimentation en eau potable.

L’impact sur le programme est FAIBLE

# Règlementation en vigueur

## Directive cadre sur l’eau (DCE 2000/60/CE)

La Directive Cadre sur l’Eau a été adoptée le 23 octobre 2000 et transposée par la loi 2004-338 du 21 avril 2004. Elle a pour ambition d’établir un cadre unique et cohérent pour la politique et la gestion de l’eau en Europe qui permette de :

Prévenir la dégradation des milieux aquatiques, préserver ou améliorer leur état,

Promouvoir une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles,

Supprimer ou réduire les rejets de substances toxiques dans les eaux de surface,

Réduire la pollution des eaux souterraines,

Contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses.

Elle définit des objectifs environnementaux, qui se décomposent en trois catégories :

Les objectifs de quantité (pour les eaux souterraines) et de qualité (pour les eaux souterraines et les eaux de surface) relatifs aux masses d’eau : aucune masse d’eau ne doit se dégrader, toutes les masses d’eau naturelles doivent atteindre le bon état et toutes les masses d’eau fortement modifiées ou artificielles doivent atteindre le bon potentiel écologique et le bon état chimique d’ici 2015. Est entendu par bon état, le bon état écologique et bon état chimique pour les eaux de surface, bon état quantitatif et chimique pour les eaux souterraines,

Les objectifs relatifs aux substances :

  - Dans les eaux de surface, il s’agit de réduire ou supprimer progressivement 41 substances ou familles de substances toxiques dans un délai maximal de 20 années après l’entrée en vigueur de la directive fille dédiée à ce sujet.

  - Dans les eaux souterraines, il s’agit d’inverser les tendances à la hausse pour toutes les substances polluantes.

Les objectifs relatifs aux zones protégées dans le cadre des directives européennes : toutes les normes et tous les objectifs fixés doivent y être appliqués d’ici 2015.

La DCE définit également une méthode de travail, commune aux Etats membres, qui repose sur quatre documents essentiels :

L’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à traiter ;

Le plan de gestion : il correspond au SDAGE qui fixe les objectifs environnementaux ;

Le programme de mesure : il définit les actions qui vont permettre d’atteindre les objectifs ;

Le programme de surveillance : il assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés.

L’état des lieux, le plan de gestion et le programme de mesure sont à renouveler tous les 6 ans.

Cycle de la DCE (Source : www.eaufrance.fr)

## SDAGE du Bassin Rhone-Méditerranée-Corse

« Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de planification qui fixe, pour une période de six ans, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L212-1 du code de l’environnement).

Le SDAGE en cours au niveau du secteur d’étude, a été adopté par le comité de Bassin Rhône Méditerranée Corse en décembre 2015 et s’applique à la période 2016-2021. Il oriente et planifie la gestion de l’eau à l’échelle du bassin : entretien des cours d’eau, maitrise des inondations, gestion des prélèvements, lutte contre les pollutions, protection de la santé, protection des zones humides et de la biodiversité, protection du littoral.

Les travaux ne devront pas aller à l’encontre des orientations fondamentales du SDAGE listées ci-contre.

Orientations Fondamentales du SDAGE

| Orientations Fondamentales du SDAGE |  |
| --- | --- |
| OF0 | S’adapter aux effets du changement climatique. |
| OF1 | Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité. |
| OF2 | Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques. |
| OF3 | Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement. |
| OF4 | Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau. |
| OF5 | Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé. |
| OF6 | Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides. |
| OF7 | Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir. |
| OF8 | Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. |

## SAGE et contrat de territoire

### SAGE

La commune ne bénéficie d’aucun SAGE.

Oussières

Etat d’avancement des SAGE dans le Bassin RMC

### Contrat de territoire – Contrat de rivière Orain

Engagées en 2007, les réflexions et études préparatoires ont abouti en 2011 avec l’approbation du dossier de candidature définitif par le Comité d’agrément Rhône Méditerranée le 21 janvier puis avec la signature du contrat de rivière le 27 septembre 2011 en mairie de Poligny.

Engagé depuis dans sa phase opérationnelle, le programme d’action du contrat de rivière de l’Orain prévoit 65 actions réparties en 5 volets pour un montant prévisionnel de plus de 9 millions d’euro. Ces volets sont présentés ci-dessous.

Volet A : Maîtrise des pollutions,

  - A1 : Développement de l'assainissement domestique

« La pollution nette sur le bassin versant de l’Orain est estimée à près de 8000 EH répartis de manière à peu près équivalente entre l’assainissement autonome d'une part, les stations d’épuration et les habitations raccordées à un réseau non suivi d’un traitement ou suivi d’un traitement obsolète d'autre part.

Concernant l'impact des stations d’épuration, près de 80 % de ce type de pollution est généré par la station de Poligny/Tourmont. De plus, les pollutions induites par des eaux usées collectées non traitées sont dues pour moitié aux communes de Poligny et Tourmont.

Enfin, pour ce qui est de l’assainissement autonome, l’ensemble des communes contribue à l’apport de pollutions sur le bassin.

A l'échelle du bassin versant, les communes les plus impactantes sont Poligny et Tourmont qui représentent près de 42 % des pollutions nettes avec à peu près la moitié liée au fonctionnement de la station d’épuration et la seconde moitié à la mauvaise collecte des eaux usées. Ensuite les communes qui contribuent à une forte pollution nette du bassin sont respectivement : Le Deschaux (6.8 % de la pollution nette totale du bassin), Grozon (4.6 %), Buvilly (4.2 %) et Aumont (4.1 %).

Toutefois, compte tenu des faibles débits et donc des capacités d'autoépuration limitées de la Grozonne et du ruisseau de Buvilly, les communes d'Aumont, de Grozon et de Buvilly, dont les rejets s'effectuent dans ces cours d'eau, semblent être les communes les plus préjudiciables en termes de pollution du milieu récepteur.

A l'heure actuelle, quelques communes ont entrepris des travaux. Les principaux bénéficiaires d’aides d’assainissement (source : Conseil Général du Jura) ont été les communes de Buvilly, Rahon, Tourmont, Poligny et Chaussin. »

  - A2 : Réduction des pollutions d'origine agricole

« Le bassin versant de l’Orain est situé en zone PVE, enjeux phytosanitaires et nitrates, et était localisé hors zone PMBE dans le Document Régional de Développement Rural initial ce qui confirme que les pratiques phytosanitaires constituent bien l'un des enjeux majeurs de la réduction des pollutions d'origine agricole.

Néanmoins, les problématiques liées à la fertilisation et aux activités d’élevage ont été considérées via une enquête réalisée en 2008 auprès de l’ensemble des agriculteurs du bassin versant, par la Chambre d’Agriculture du Jura.

Au total, 101 exploitations ont été enquêtées présentant au moins plus de 25 UGB (unité gros bovin) ou au moins 15 ha de SAU (Surface Agricole Utile). Etant donné qu’un programme spécifique à la viticulture devrait être mis en place (PMPVV2), les viticulteurs du bassin versant de l’Orain n’ont pas été enquêtés.

Les résultats de l'étude démontrent une forte pression d'élevage et un besoin supérieur de travaux à entreprendre sur l’Orain Amont et la Glantine et dans une moindre mesure sur la Grozonne, afin de réduire les pressions polluantes sur ces deux secteurs.

Une demande d'inclusion de la partie amont de l'Orain (les sous-bassins versants de l'Orain amont, de la Grozonne et de la Glantine, principaux TPCE de l'Orain) dans la zone DCE effluents prioritaires a donc été effectuée et acceptée par le comité de suivi FEADER dans le cadre du Plan de Développement Rural Hexagonal (PDRH).

Le programme agricole du contrat prévoit la mise en place de différentes actions orientées selon deux grands axes :

- Un programme d'actions axé sur le volet grandes cultures divisé en deux principales orientations : la réduction des produits phytosanitaires et la mise en place d'intercultures.

- Un plan d'actions destiné à diminuer les pressions liées aux activités d'élevage avec 3 opérations collectives menées sur les SBV Orain amont (11 exploitations), Glantine (7 exploitations) et Grozonne (7 exploitations) et la mise en place de plans d'épandage.

La Chambre d’agriculture du Jura réalisera les études complémentaires éventuelles et le montage des opérations collectives ou des dossiers individuels.

Pour rappel, ce programme sera complété par d'autres actions réalisées en parallèle du contrat de rivière telles que les projets de développement de l'agriculture biologique ou encore le futur PMPVV2.

Le programme agricole permettra de répondre en totalité à la mesure 5C19 et en grande partie aux mesures 5D01 et 5D03 du programme de mesure »

  - A3 : Maîtrise des pollutions d'origine industrielle

  - A4 : Mesures complémentaires

Volet B1 : Restauration et entretien des milieux aquatiques,

  - B1A : Reconquête du lit majeur

  - B1B : Gestion du lit mineur

Volet B2 : Gestion des inondations

Volet B3 : Gestion quantitative de la ressource en eau,

Volet C : Animation, communication, valorisation du patrimoine

  - C1 : Animation et suivi du Contrat de rivière

  - C2 : Programme de communication

  - C3 : Valorisation du patrimoine lié à l'eau

## PPRI et PAPI

La commune ne bénéficie pas de PPRi ou de PAPI.

## Règlement d’assainissement

Non transmis.

# Mode de gestion des systèmes d’assainissement des eaux usées

La commune d’Oussières assure la compétence assainissement sur son territoire. Elle assure la collecte, le transfert et le traitement des effluents à sa station d’épuration.

Connaissance patrimoniale du système d’assainissement des eaux usées

# Fonctionnement du système d’assainissement des eaux usées

## Le fonctionnement général

La totalité des habitations de la commune d’Oussières est raccordée au système d’assainissement collectif

Le système de collecte est en quasi-totalité de type séparatif et gravitaire. Il faut tout de même noter la présence :

D’un poste de refoulement situé rue du Moitié qui permet de relever les eaux usées collectées au Nord-Ouest du bourg ;

D’un poste de refoulement situé au croisement de la rue des écoles et de la rue du château permettant d’alimenter la station d’épuration située en bordure de la Grozonne.

- On compte également deux déversoirs d’orages :

A l’extrémité aval de la seule portion de réseau unitaire sur la commune d’Oussières ;

En amont immédiat du poste de refoulement alimentant la station d’épuration.

- NOTA : Les 2 postes de refoulements sont par ailleurs équipés de trop-pleins. Ceux-ci assurent donc également de rôle de déversoir d’orage lorsque leur capacité de refoulement est dépassée.

- Le plan général des réseaux est fourni en Annexe 2.

## Patrimoine structurel de chaque entité en charge de l’assainissement sur le périmètre d’étude

### L’assainissement non collectif (ANC)

Il n’existe pas d’habitation équipée d’un système d’assainissement non collectif à Oussières.

### Caractéristiques du réseau sur le territoire

Le réseau d’assainissement de la commune est majoritairement de type séparatif. Néanmoins, il existe une branche de type unitaire. Cette dernière permet de collecter gravitairement les eaux usées et pluviales des habitations situées à gauche de la rue du château (direction Nord).

Localisation du réseau unitaire d’Oussières

#### Types de réseau EU

Le linéaire de réseau EU (collecte et refoulement) sur le secteur d’étude est de 7 077 mètres. Il se répartit de la manière suivante :

Linéaire de réseaux en fonction de leur rôle respectif

| Type de réseau | Linéaire de réseau |
| --- | --- |
| Réseau gravitaire EU | 6 030 |
| Réseau gravitaire Unitaire | 352 |
| Réseau de refoulement EU | 695 |
| TOTAL | 7 077 |

Le réseau de collecte gravitaire est presque exclusivement de type séparatif (94.5%) sur l’ensemble d’Oussières.

Le réseau de refoulement représente 9.8% du linéaire de réseau total de la commune. Pour rappel, le réseau de refoulement est associé aux 2 postes de refoulement de la commune, celui de la rue du Moitié et celui au croisement des rues du Château et des Ecoles.

#### diamètre des canalisations EU

La répartition des canalisations EU en fonction de leur diamètre est présentée dans le tableau suivant :

Diamètres des canalisations des réseaux d’assainissement

| Type de réseau | Diamètre 80 mm | Diamètre 100 mm | Diamètre 200 mm | Diamètre 400 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réseau gravitaire EU | - | - | 6 030 | - |
| Réseau gravitaire Unitaire | - | - | - | 352 |
| Réseau de refoulement EU | 221 | 474 | - | - |
| TOTAL | 221 | 474 | 6 030 | 352 |

La répartition des réseaux en fonction de leur matériau est simple :

Le réseau gravitaire EU est en diamètre 200 mm dans toute la commune ;

Le réseau Unitaire est en diamètre 400 mm ;

Le réseau de refoulement du PR rue du Moitié est en 80 mm ;

Le réseau de refoulement du PR de la STEP est en 100 mm.

De ce fait, le diamètre majoritaire à Oussières est le 200 mm, avec 85.2% du linéaire total.

#### matériaux des canalisations EU

La répartition des matériaux des canalisations est présentée dans le tableau suivant :

Matériaux des canalisations des réseaux d’assainissement

| Type de réseau | PVC | Béton | Acier |
| --- | --- | --- | --- |
| Réseau gravitaire EU | 6 030 | - | - |
| Réseau gravitaire Unitaire | - | 352 | - |
| Réseau de refoulement EU | - | - | 695 |
| TOTAL | 6 030 | 352 | 695 |

A nouveau, la répartition des réseaux en fonction de leur diamètre est simple :

Le réseau gravitaire EU est en PVC ;

Le réseau Unitaire est en béton ;

Le réseau de refoulement est en PEHD.

Le matériau majoritaire à Oussières est donc le PVC, avec 85.2% du linéaire total.

### Les postes de refoulement

Le réseau de collecte de la commune d’Oussières est équipé de deux postes de refoulement :

Un poste de refoulement au niveau de la rue du Moitié qui permet de refouler les eaux usées collectées au Nord-Ouest du bourg ;

Un poste de refoulement situé au croisement de la rue des écoles et de la rue du château alimentant la station d’épuration.

#### Poste de refoulement principal d’Oussières (alimentation STEP) :

- Ce poste de refoulement permet de refouler les eaux usées collectées sur l’ensemble du Bourg vers la station de traitement des eaux usées.

Photographies du PR principal d’Oussières

- Une fiche de l’ouvrage est disponible en Annexe 3. Elle regroupe l’ensemble des informations que nous avons pu récolter lors de notre visite Le tableau ci-après synthétise les caractéristiques principales de l’ouvrage et l’état de ses équipements :

Caractéristiques et état du PR principal d’Oussières

|  | Caractéristiques | Etat | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe de pompage | 2 pompes en alternance | Bon état | Débit nominal de chacune des pompes de 22 m3/h, les autres caractéristiques ne sont pas connues |
| Bâche | Diamètre : 2,00 m | Génie civil : bon état | - |
|  | Profondeur : 4,30 m | Accès : bon état |  |
|  | Volume de marnage : 2,04 m3 | Serrurerie : verrouillée |  |
|  | Volume utile : 13,50 m3 |  |  |
| Chambre de manœuvre | Longueur : 2,00 m | Génie civil : bon état | - |
|  | Largeur : 2,00 m | Accès : bon état |  |
|  | Profondeur : 1,80 m | Serrurerie : non verrouillée |  |
|  | Volume utile 7,20 m3 |  |  |
| Armoire électrique | Socle en béton | Socle : bon état | - |
|  | Armoire en acier | Armoire : Bon état |  |
| Hydraulique | Vannes : 2 à opercule | Bon état | Absence de comptage |
|  | Clapet : 2 à boule |  |  |
| Dégrilleur | Entrefer 20 mm | Entretien à prévoir | - |
| Manutention | Socle de potence + potence | Bon état | - |
| Traitement air | Pas de traitement air | - | - |
| Traitement H2S | Pas de traitement H2S | - | - |
| Sécurisation | - | - | A revoir |

- Globalement, le poste de refoulement principal d’Oussières est en bon état mais l’amélioration de la sécurité est indispensable. Il est nécessaire d’ajouter des barres anti-chute au niveau des trappes ainsi qu’un contrôle des accès avec un dispositif d’alarme anti-intrusion et de verrous sur le poste. Il faut également noter la présence d’eau dans la chambre de manœuvre du fait de son positionnement en zone inondable.

- Le fonctionnement de l’ouvrage sera caractérisé au cours de la phase 2 de l’étude, à travers la campagne de mesures.

#### Poste de refoulement n°2 d’Oussières (rue du Moitié) :

Ce poste de refoulement permet de refouler les eaux usées collectées dans la rue du Moitié et la rue du Bas des Joncs vers la rue de la Chouette.

Photographies du PR n°2 d’Oussières

- Une fiche de l’ouvrage est disponible en Annexe 3. Elle regroupe l’ensemble des informations qu’Artelia a pu récolter lors de la visite de l’ouvrage. Le tableau ci-après synthétise les caractéristiques principales de l’ouvrage et l’état de ses équipements :

Caractéristiques et état du PR n°2 d’Oussières

|  | Caractéristiques | Etat | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe de pompage | 2 pompes | Bon état | Débit nominal de chacune des pompes de 52 m3/h, les autres caractéristiques ne sont pas connues |
| Bâche | Diamètre : 1,65 m | Génie civil : bon état | - |
|  | Profondeur : 2,90 m | Accès : bon état |  |
|  | Volume de marnage : 1,04 m3 | Serrurerie : non verrouillée |  |
|  | Volume utile : 3,59 m3 |  |  |
| Chambre de manœuvre | Diamètre : 1,65 m | Génie civil : bon état | - |
|  | Profondeur : 1,40 m | Accès : bon état |  |
|  |  | Serrurerie : non verrouillée |  |
| Armoire électrique | Socle en béton | Socle : bon état | - |
|  | Armoire en résine | Armoire : entretien à prévoir |  |
| Hydraulique | Vannes : 2 à opercule | Bon état | Absence de comptage |
|  | Clapet : 2 à boule |  |  |
| Dégrilleur | Entrefer 40 mm | Entretien à prévoir | - |
| Manutention | Socle de potence + potence | Bon état | - |
| Traitement air | Pas de traitement de l’air | - | - |
| Traitement H2S | Pas de traitement de l’H2S | - | - |
| Sécurisation | - | - | A revoir |

- Globalement, le poste de refoulement n°2 d’Oussières est en bon état mais l’entretien de certains équipements est à prévoir et l’amélioration de la sécurité est indispensable. Il est nécessaire d’ajouter des barres anti-chute au niveau des trappes ainsi qu’un contrôle des accès avec un dispositif d’alarme anti-intrusion et de verrous sur le poste.

- Le fonctionnement de l’ouvrage sera caractérisé au cours de la phase 2 de l’étude, à travers la campagne de mesures.

### Les déversoirs d’orage

Le réseau de collecte de la commune d’Oussières est équipé de deux déversoirs d’orage :

DO n°1 – En amont immédiat du poste de refoulement alimentant la station d’épuration ;

DO n°2 – A l’extrémité aval de la seule portion de réseau unitaire de la commune d’Oussières sur laquelle 5 bâtiments sont raccordés (soit environ 10 EH).

#### Déversoir d’orage n°1 d’Oussières (amont PR 1)

- Le déversoir d’orage d’Oussières est situé au niveau du croisement des rues du Château et des Ecoles.

Photographies du DO n°1 d’Oussières

- Une fiche de l’ouvrage est disponible en Annexe 3. Elle regroupe l’ensemble des informations que nous avons pu récolter lors de notre visite

- Le tableau ci-après synthétise les caractéristiques principales de l’ouvrage :

Caractéristiques et état du DO n°1 d’Oussières

|  | Caractéristiques et état |
| --- | --- |
| Type d’effluents | Eaux usées |
| Zone collectée | Totalité de la commune d’Oussières |
| Type d’ouvrage | Déversoir par montée en charge |
| Type de déversement | Déversoir par montée en charge |
| Lieux du rejet | Fossé direction STEP |
| Surveillance | Non |
| Diagnostic sommaire | Génie civil : bon état |
|  | Accès : bon état |
|  | Serrurerie : non verrouillée |
| Gestion du déversoir | Uniquement curage au besoin |
| Sécurisation | Inexistante |

- Globalement, le déversoir n°1 d’Oussières est en bon état mais l’amélioration de la sécurité est recommandée (suppression de l’échelon).

- Le fonctionnement de l’ouvrage sera caractérisé au cours de la phase 2 de l’étude, à travers la campagne de mesures.

#### Déversoir d’orage n°2 d’Oussières (rue du Bief Romain)

- Le déversoir d’orage n°2 d’Oussières est situé au niveau de la rue du Bief Romain.

Photographies du DO n°2 d’Oussières

- Une fiche de l’ouvrage est disponible en Annexe 3. Elle regroupe l’ensemble des informations que nous avons pu récolter lors de notre visite

- Le tableau ci-après synthétise les caractéristiques principales de l’ouvrage :

Caractéristiques et état du DO n°2 d’Oussières

|  | Caractéristiques et état |
| --- | --- |
| Type d’effluents | Unitaire et pluviales |
| Zone collectée | Impasse du parterre |
| Type d’ouvrage | Déversoir en ligne |
| Type de déversement | Latéral 1 crête |
| Lieux du rejet | Fossé |
| Surveillance | Non |
| Diagnostic sommaire | Génie civil : bon état |
|  | Accès : bon état |
|  | Serrurerie : non verrouillée |
| Gestion du déversoir | Uniquement curage au besoin |
| Sécurisation | Inexistante |

- Globalement, le déversoir d’Oussières n°2 est en bon état.

- Le fonctionnement de l’ouvrage sera caractérisé au cours de la phase 2 de l’étude, à travers la campagne de mesures.

### La station de traitement

La station d’épuration de la commune d’Oussières (n° SANDRE 060939401001) a été mise en service en 1987. L’exploitation est assurée en régie autonome par la commune d’Oussières.

Photographie de la station d’épuration de la commune d’Oussières

Les caractéristiques principales de la station sont les suivantes :

- Capacité nominale : 870 EH (52,2 kg DBO5) ;

- Débit nominal temps sec : 125 m3/j ;

- La station d’épuration et située au Sud-Ouest du Bourg d’Oussières, en rive gauche de la Grozonne :

Localisation de la station d’épuration d’Oussières

#### Description général du fonctionnement

La station d’épuration communale consiste en un lagunage aéré en deux bassins successifs. Le premier bassin permet l’assimilation par la biomasse de la pollution de l’effluent après dégrillage. Le second bassin permet la décantation de la biomasse et la clarification de l’eau.

##### Arrivée des effluents

Les effluents arrivent en entrée de station sous pression depuis le poste de refoulement principal d’Oussières,

La station ne reçoit ni matières de curage ni matières de vidange.

- Il faut noter l’absence :

De prétraitement des effluents (hors dégrillage) ;

D'échantillonnage en entrée de la station d’épuration ;

De comptage en entrée de la station d’épuration.

##### Lagune d’aération

La lagune d’aération présente une surface de 1 000 m2 et une profondeur de 2,5 m. Elle est directement alimentée par le poste de refoulement d’Oussières à un débit de 22 m3/h.

Les aérateurs sont en bon état. La géomembrane de la lagune présente de nombreuses déchirures.

Lagune d’aération

Observations et dysfonctionnements principaux :

- L’état de la géomembrane ne permet pas l’étanchéité de la lagune d’aération.

##### Lagunes de décantation clarification

Un répartiteur alimente alternativement les deux lagunes de décantation-clarification. La surface de chaque lagune est de 250 m² et leur profondeur de 2 m.

Lagunes de décantation - clarification

Observations et dysfonctionnements principaux :

- Présence importante de lentilles d’eau sur les lagunes.

##### Comptage et rejet

Le rejet des eaux traitées se fait dans un fossé en bordure de STEP.

Point de comptage de l’eau traitée et rejet

Observations et dysfonctionnements principaux :

- Le canal de comptage en sortie est équipable pour la réalisation des bilans d’autosurveillance

- Zone de rejet végétalisé à entretenir.

##### Boues

Les boues sont extraites régulièrement et valorisées par épandage local.

##### Autres

- Pas de télésurveillance.

#### Performances générales

Les niveaux de rejets attendus sont précisés dans le tableau suivant :

Niveau de rejet

|  | Année inconnue |
| --- | --- |
| Arrêté | ? |
| Débit | 125 m3/j |
| MES | 120 mg/l |
| DCO | 120 mg/l |
| DBO5 | 40 mg/l |
| NTK | 30% de rendement |
| Pt | - |

#### Fonctionnement de la file eau

##### Débits et Charges d’entrée

Débits

En temps de pluie (soit de 2010 à 2012), le débit moyen journalier est d’environ 100 m3/j soit 80% du débit nominal.

Par temps sec et en conditions normales le débit moyen journalier est compris entre 7 et 36 m3/j. On observe une augmentation significative du débit et de la charge entrante depuis 2015 (en lien avec l’activité de la coopérative laitière).

Les eaux claires parasites permanentes présentent peu d’incidence sur le fonctionnement du système d’assainissement.

Charges

La charge d’entrée est d’environ 500 EH en DCO et en volume.

Les analyses réalisées par le SAT depuis 2014 montrent que le taux de collecte est très variable et dépend des conditions de travail de la coopérative laitière.

##### Caractérisation de l’effluent

Caractérisation de l’effluent

|  | Min | Moy | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| DCO/DBO | 1,2 | 2,9 | 10,1 |
| MES/DBO | 0,3 | 1,1 | 4,6 |
| DBO/NTK | 1,5 | 11,3 | 19,0 |
| DCO/NTK | 11,5 | 19,5 | 30,3 |
| DCO/pt | 53,8 | 378,2 | 2650 |

- DCO/ DBO : l’effluent d’entrée est biodégradable, toutefois, sa valeur, le plus souvent inférieure au ratio attendu compris entre 2 et 3, témoigne d’un effluent d’origine agro-alimentaire. Une valeur anormalement haute a été mesurée en 2012.

- MES/DBO : le ratio attendu est d’1.2 +/- 0.3. Ce ratio sert à relativiser la biodégradabilité d’un effluent quand le ratio DCO/DBO est supérieur à 3. Le ratio obtenu confirme les observations du ratio DCO/DBO ;

- DBO/ NTK (gamme attendue : 3 à 5) : le rapport est élevé et indique un effluent avec une demande biologique en oxygène très importante ;

- DCO/NTK : le ratio doit être compris entre 10 et 60 pour favoriser la dénitrification. Le rapport est plutôt satisfaisant ;

- DCO/Pt : le ratio doit être compris entre 30 et 300 pour favoriser la déphosphatation biologique ; le rapport est un peu élevé.

##### Performances épuratoires

Les niveaux de rejet sont respectés en 2013, 2016 et 2017. Les bilans de 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 présentent des dépassements de DCO. Le bilan 2015 présente également des dépassements de MES.

Le rejet de la station en direction du fossé plutôt que directement dans le milieu naturel est bénéfique pour le cours d’eau.

#### Fonctionnement de la file boues

La file boues est bien suivi d’après les bilans du SATESE. La fréquence d’extraction est d’environ une fois par an.

Production de boues

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse de boues (tMS/an) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Production de boues (EH) | 700 | 680 | 400 | 650 | 700 | 490 | 490 | 500 |
| Destination | Epandage avec suivi agronomique des boues |  |  |  |  |  |  |  |

#### Conclusion

La station est correctement dimensionnée au regard de la population théorique raccordée si et uniquement si la coopérative laitière maîtrise ses effluents (volumes et flux de pollution rejetés).

Sur la base du programme de travaux sur les réseaux, il sera nécessaire de remplacer la membrane de la lagune aérée.

Suites à donner

Afin de compléter les données récoltées lors de la phase 1, Artelia propose de réaliser en phase 2 de l’étude une campagne de mesures (nappe haute) des débits et charges polluantes sur le système d’assainissement et sur le milieu naturel. Le but de ces campagnes est de :

- Quantifier et sectoriser les apports parasites permanents (ECPP) ;

- Quantifier et sectoriser les apports d’eaux claires météoriques (ECM) en vue de réaliser la modélisation du réseau et de sa réactivité ;

- Quantifier les flux hydrauliques et de pollution arrivant à la station d’épuration ;

- Quantifier les flux hydrauliques et de pollution au milieu naturel par temps de pluie ;

- Evaluer l’impact des rejets sur le milieu superficiel à partir d’analyses de débit, physico-chimiques et biologiques sur les ruisseaux.

Le contenu de la campagne de mesures sera conforme au cahier des charges.

Par la suite, une inspection nocturne sera menée. Elle consiste en la visite du réseau EU de la commune par temps sec et de la mesure des débits en plusieurs points clés. Cela permet de localiser précisément et de quantifier les apports d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) dans le réseau EU.

De surcroit, des tests à la fumée seront réalisés sur la commune d’Oussières. Leur but est de vérifier le bon raccordement des branchements EU et EP sur chacun des deux réseaux.

Zones naturelles remarquables

Plan de réseaux

Fiches ouvrages

Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

La station d’Oussières a reçu l’agrément pour épandre ses boues sur des patures en AOP Comté. Cet agrément est remis en question. Il n’est donc pas impossible qu’à l’avenir, un nouveau plan d’épandage soit à réaliser.