| Oussières |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etude diagnostic du système d’assainissement d’Oussières et élaboration d’un programme de travaux Rapport final de PHASE 2 Indice :; Version; Etabli par :; Le :; Vérifié par :; Le :. A; Rapport intermédiaire; MSE; 02/10/2019; RDR; 03/10/2019. B; Rapport intermédiaire modifié selon remarques; MSE; 05/02/2020. C; Rapport final; MSE; 17/04/2020. ORIGINAL |
| ARTELIA Ville & Transport Agence de Bourgogne Franche-Comté 21 Avenue Albert Camus 21 000 DIJON Tel. : +33 (0)3 80 78 95 50 |  |  |  |  |  |
| date : | OCTOBRE 2018 | REF : | 4 16 2072 |  |  |

SOMMAIRE

Section 1.	Campagne de mesures en réseau	- 3 -

1.	Objectifs	-	 3 -

2.	Déroulement des mesures	- 3 -

2.1.	Suivi de la pluviométrie	- 3 -

2.2.	SUIVI DE LA NAPPE	- 3 -

2.3.	Mesures de débit	- 3 -

2.3.1.	Matériel de mesure utilisé	- 3 -

2.3.2.	Inventaire et localisation des points de mesure	- 4 -

2.4.	Mesure des déversements	- 3 -

2.4.1.	Matériel de mesure utilisé	- 3 -

2.4.2.	Inventaire et localisation des points de mesure	- 3 -

2.1.	Mesure de pollution sur les réseaux d’assainissement	- 4 -

2.1.1.	Matériel de mesure utilisé	- 4 -

2.1.2.	Inventaire et localisation des points de mesure	- 4 -

3.	Détermination de l’apport théorique en Eaux Usées	- 5 -

4.	Résultats de la campagne	- 7 -

4.1.	Suivi de la Pluviométrie	- 7 -

4.2.	Mesures de débit	- 7 -

4.2.1.	Antenne Nord-Ouest d’Oussières	- 8 -

4.2.2.	Fromagerie	- 10 -

4.2.3.	Totalité d’Oussières	- 12 -

4.2.4.	Bassin de collecte n°1	- 14 -

4.3.	Déversements au milieu naturel	- 16 -

4.4.	Mesures de pollution sur le réseau	- 17 -

4.4.1.	Méthode d’analyse des mesures de pollution	- 17 -

4.4.2.	Analyse des concentrations et flux de pollution mesurés	- 19 -

4.5.	Analyse des charges de pollution	- 20 -

4.6.	Synthèse de la campagne	- 21 -

Section 2.	Campagne de mesure sur le milieu naturel	- 22 -

1.	Présentation de la campagne de mesures	- 22 -

2.	Résultats des analyses physico-chimiques et biologiques	- 23 -

Section 3.	Localisation des eaux claires parasites permanent par sectorisation nocturne	- 25 -

1.	Déroulement des mesures de sectorisation nocturne	- 25 -

1.1.	Principe et réalisation des mesures	- 25 -

1.2.	mode opératoire	- 25 -

2.	Résultats des sectorisations nocturnes	- 25 -

Section 4.	Localisation des eaux claires parasites météoriques par tests à la fumée		- 27 -

1.	Rappel sur la proposition de zones à investiguer	- 27 -

2.	Déroulement et résultats de la campagne des tests à la fumée	- 27 -

3.	Conclusion sur la campagne de tests à la fumée	- 29 -

Section 5.	Conformité des raccordements de branchement – tests au colorant		- 30 -

1.	Rappel sur la proposition de zone à investiguer	- 30 -

2.	Déroulement et résultats des tests au colorant	- 30 -

Section 6.	Inspections caméra	- 33 -

1.	Investigations réalisées	- 33 -

2.	Synthèse des désordres observées	- 34 -

2.1.	Echelle d’urgence et de gravité	- 34 -

2.2.	Synthèse des désordres observés sur le réseau d’assainissement	- 35 -

Annexe 1	Fiches mesure de débit	- 36 -

Annexe 2	Autorisation de rejets de la coopérative laitière	- 37 -

Annexe 3	Rapport de mesures sur le milieu naturel réalisé dans le cadre de l’étude diagnostique du système d’assainissement d’Oussières	- 38 -

Annexe 4	Localisation des apports d’eau claire parasite	- 39 -

Annexe 5	Proposition d’investigations télévisées	- 40 -

Annexe 6	Localisation des tests à la fumée	- 41 -

Annexe 7	Fiche de synthèse des désordres observés lors de la campagne de test à la fumée	- 42 -

Annexe 8	Fiches détaillées des non conformités relevées lors des enquêtes de branchement	- 43 -

Annexe 9	Carte de localisation et de résultat des inspections télévisées	- 44 -

TABLEAUX

Tabl. 1 -	Inventaire des points de mesure du débit	- 4 -

Tabl. 2 -	Inventaire des points de mesure des déversements	- 3 -

Tabl. 1 -	Détermination des apports théoriques pour chaque point de mesure	- 5 -

Tabl. 2 -	Ratio utilisés pour déterminer le nombre d’EH	- 18 -

Tabl. 3 -	Synthèse des concentrations en pollution mesurées sur le réseau	- 19 -

Tabl. 4 -	Charges de pollution calculées en EH à partir des flux de pollution de NTK mesurés	- 20 -

Tabl. 5 -	Bilan des désordres mesurés lors de la campagne	- 21 -

Tabl. 6 -	Synthèse des résultats de mesures sur les paramètres physico-chimiques et biologiques avec en bleu l’état « très bon », en vert « bon », en jaune « moyen » et en orange « médiocre », extrait du rapport de CD Eau Environnement	- 23 -

Tabl. 7 -	Synthèse des résultats de mesures sur les paramètres non intégrés au référentiel DCE avec en bleu l’état « très bon », en vert « bon », en jaune « moyen », extrait du rapport de CD Eau Environnement	- 24 -

Tabl. 8 -	Type de désordre et surface active correspondante	- 28 -

Tabl. 9 -	Type de désordre et surface active correspondante rue par rue	- 28 -

Tabl. 10 -	Synthèse des résultats des enquêtes de branchements	- 31 -

Tabl. 11 -	Tronçons à inspecter par caméra	- 33 -

Tabl. 12 -	Echelle d’urgence et de gravité	- 34 -

Tabl. 13 -	Nombre de désordres observés par tronçon en fonction du risque	- 35 -

FIGURES

Fig. 1.	Localisation des points de mesure du débit	- 5 -

Fig. 2.	Localisation des points de mesure des déversements	- 3 -

Fig. 3.	Localisation des points de mesures de qualité	- 4 -

Fig. 4.	Cartographie des apports théoriques à Oussières	- 6 -

Fig. 5.	Pluviométrie enregistrée durant la campagne de mesures	- 7 -

Fig. 6.	Bassin de collecte 2	- 8 -

Fig. 7.	Profil moyen de temps sec sur le point n°2	- 9 -

Fig. 8.	Débits mesurés sur l’antenne Nord-Ouest d’Oussières	- 9 -

Fig. 9.	Bassin de collecte 3	- 10 -

Fig. 10.	Profil moyen de temps sec sur le point n°3	- 11 -

Fig. 11.	Débits mesurés sur l’antenne « Fromagerie »	- 11 -

Fig. 12.	Bassin de collecte du point 1	- 12 -

Fig. 13.	Profil moyen de temps sec au niveau du point n°1	- 13 -

Fig. 14.	Débits mesurés au PR de la STEP d’Oussières	- 13 -

Fig. 15.	Bassin de collecte du point 1	- 14 -

Fig. 16.	Profil moyen de temps sec au niveau du bassin de collecte n°1	- 15 -

Fig. 17.	Débits mesurés sur le bassin de collecte n°1	- 15 -

Fig. 18.	Déversements mesurés durant la campagne	- 16 -

Fig. 19.	Schéma de la démarche mise en œuvre pour déterminer le taux de collecte en charge après des mesures de pollution en réseau	- 18 -

Fig. 20.	Volumes annuels de lait travaillés par la coopérative laitière depuis 2015	- 20 -

Fig. 21.	Localisation générale des deux stations d’échantillonnage (bleu) en amont et en aval du rejet de la station d’épuration (rouge), extrait du rapport de CD Eau Environnement	- 22 -

Fig. 22.	Localisation détaillée des station d’échantillonnage (bleu) et du point de rejet (rouge), extrait du rapport du CD Eau Environnement	- 23 -

Campagne de mesures en réseau

# Objectifs

Une campagne de mesure permettant de suivre le débit transitant dans le réseau de la commune ainsi que le débit déversé vers le milieu naturel a été mené sur la commune d’Oussières. A l’occasion de cette campagne, le débit a été suivi en 3 points du réseau de la commune et les déversements en 4 points. Cette campagne s’est déroulée du 5 mars au 14 avril 2019 inclus, soit 6 semaines consécutives. Le suivi de la pluviométrie était assuré en parallèle afin que la réactivité du réseau aux pluies puisse être estimée.

L’objectif de cette campagne est de prélocaliser :

Les entrées d’Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM) dans le réseau d’Oussières ;

La perte d’EU strictes en ligne ;

L’apport d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP).

Les résultats de cette campagne vont permettre d’orienter la recherche fine des désordres (inspections télévisées des réseaux, recherches d’entrées d’eaux claires parasites, enquêtes de branchements…).

La mise en œuvre du matériel de mesures et le suivi de la campagne (débits, temps de déversements et pluviométrie) a été délégué à la société AMP Environnement. Artelia s’est chargé de récupérer, analyser et synthétiser la donnée.

# Déroulement des mesures

## Suivi de la pluviométrie

La pluviométrie a été suivie durant la totalité de la campagne à l’aide d’un pluviomètre à auget basculant de 0,2 mm.

## SUIVI DE LA NAPPE

La campagne de mesures s’est déroulée en période de nappe haute.

## Mesures de débit

### Matériel de mesure utilisé

Le débit a été suivi en 3 points du réseau. Deux techniques différentes de mesure de débit ont été utilisées en fonction des situations :

- La mesure de débit transitant dans le réseau a été réalisée par mise en place d’un seuil doté d’un piézomètre.

- Les mesures des débits pompés dans les postes de relevage ont été réalisées par la mise en place de pinces ampérométriques dont le rôle est de détecter le fonctionnement des pompes. Ces pinces ampérométriques sont étalonnées en fonction de la capacité de chaque pompe.

### Inventaire et localisation des points de mesure

Les 3 points qui ont été équipés d’un dispositif de mesure de débit sont répertoriés dans le tableau ci-après.

Inventaire des points de mesure du débit

| Point | Lieu | Type | Mesure | Matériel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PR de la STEP | Sur poste de refoulement | Débit | Pinces ampérométriques |
| 2 | PR rue du Moitié | Sur poste de refoulement | Débit | Pinces ampérométriques |
| 3 | Réseau proche Fromagerie | En réseau | Débit | Seuil avec piézomètre |

La localisation de ces points de mesure est présentée à travers la cartographie suivante.

2 : PR Rue du Moitié

1 : PR de la STEP

3 : Fromagerie

Localisation des points de mesure du débit

## Mesure des déversements

### Matériel de mesure utilisé

Les déversements ont été suivis en 4 points différents du réseau d’assainissement. Le matériel utilisé dans chaque cas est une sonde piézométrique.

### Inventaire et localisation des points de mesure

Les 4 points qui ont été équipés d’un dispositif de suivi des déversements sont répertoriés dans le tableau ci-après.

Inventaire des points de mesure des déversements

| Point | Lieu | Type | Mesure | Matériel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TPPR1 | PR de la STEP | Sur trop-plein de poste de refoulement | Débit déversé | Sonde piézométrique |
| TPPR2 | PR rue du Moitié | Sur trop-plein de poste de refoulement | Débit déversé | Sonde piézométrique |
| DO1 | DO Rue du Château | Sur déversoir d'orage | Débit déversé | Sonde piézométrique |
| DO2 | DO Rue du Bief Romain | Sur déversoir d'orage | Débit déversé | Sonde piézométrique |

La localisation de ces points de mesure est présentée à travers la cartographie suivante.

DO1 : DO rue du Château

DO2 : DO rue du Bief Romain

TPPR1 : PR de la STEP

TPPR2 : PR Rue du Moitié

Localisation des points de mesure des déversements

## Mesure de pollution sur les réseaux d’assainissement

### Matériel de mesure utilisé

Des mesures de qualité sous forme de bilans 24h ont été réalisés en 3 points du réseau de la commune d’Oussières. Le matériel utilisé consiste en un appareillage de mesure du débit d’une part et d’un préleveur automatique réfrigéré d’autre part.

Le débit est soit déterminé à partir du temps de fonctionnement des pompes et de leur débit moyen mesuré (point entrée station), soit à partir d’une loi hauteur-débit et la mise en place d’un seuil normalisé associé à une sonde piézométrique pour mesurer la hauteur d’eau.

Le prélèvement d’effluent est asservi au temps et reconstitué en fonction du débit transité.

Les analyses sur les échantillons ont été réalisés par le laboratoire EUROFINS IPL EST accrédité COFRAC et selon la norme NF EN ISO/CEI 17025.

### Inventaire et localisation des points de mesure

Les bilans de qualité ont été effectués en entrée et en sortie de station d’épuration ainsi que sur le rejet de la fromagerie. Ces trois points sont représentés sur la figure suivante.

1 : PR de la STEP

2 : Sortie STEP

3 : Fromagerie

Localisation des points de mesures de qualité

# Détermination de l’apport théorique en Eaux Usées

La consommation spécifique sur le territoire d’Oussières a été considérée comme étant égale à la consommation moyenne en zone rurale, c’est-à-dire 100 litres par jour et par habitant (hors industrie*). Nous savons par ailleurs que la population d’Oussières est de 233 habitants. Nous pouvons donc en déduire le rejet domestique théorique de la commune.

Rejet Théorique Domestiquem3j= 233× 0,10

Rejet Théorique Domestique= 23,3  m3 / j

(*) Volume journalier réellement rejeté pour la fromagerie durant la campagne. Ensuite, nous faisons l’hypothèse que le rejet domestique est uniformément répartit entre tous les bâtiments de la commune, qui sont au nombre de 132. Nous déterminons alors le rejet domestique théorique attendu à chaque point de mesure (PM) en comptant le nombre de bâtiments raccordé à l’amont de ce point.

Rejet Théorique Domestique PM (m3/j)= Nombre de bâtiments à l'amont du pointNombre de bâtiments sur la commune× Rejet Théorique

Nous ajoutons ensuite à cette estimation le rejet de la fromagerie, qui est le seul rejet non-domestique mesuré précisément durant la campagne. Cette méthode permet de déterminer s’il y a des pertes conséquentes d’effluent sur une antenne de collecte.

Le tableau et la figure ci-après détaillent et localisent les apports théoriques calculés pour chaque point de mesure.

- Détermination des apports théoriques pour chaque point de mesure

| Points de mesure | Lieu | Consommation spécifique (l/J/hab) | Nombre de bâtiments sur le bassin de collecte | Rejet d’eau usée théorique bassin de collecte (m3/j) | Rejet théorique total au point de mesure (m3/j) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PR rue du Moitié | 100 | 20 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Réseau proche Fromagerie | 100 | 6 | 13,6 (*) | 13,6 |
| 1 | PR de la STEP | 100 | 106 | 18,7 | 35,4 |

(*) Comprend le rejet de la fromagerie, mesurée à hauteur de 12,5 m3/j durant la campagne.

Le rejet théorique d’Oussières s’élève à 35,4 m3/j. Il s’agit du débit qui arriverait réellement à la station de traitement si la commune ne connaissait pas de rejets non-domestiques autres que ceux de la fromagerie, que le taux de raccordement était de 100% et que les réseaux de collecte et de transfert étaient parfaitement étanches. Dans ce cas-là, l’effluent serait constitué d’EU strictes, c’est-à-dire avec 0% d’Eaux Claires Parasites (ECP).

1 : PR de la STEP 
35,4 m3/j

2 : PR Rue du Moitié
3,5 m3/j

3 : Fromagerie
13,6 m3/j

Cartographie des apports théoriques à Oussières

# Résultats de la campagne

## Suivi de la Pluviométrie

Pour rappel, un pluviomètre à auget basculant de 0,2 mm a permis de suivre l’évolution des précipitations sur le secteur d’études durant la campagne nappe basse.

La donnée enregistrée, en mm/h est la suivante.

Pluviométrie enregistrée durant la campagne de mesures

Trois épisodes pluvieux bien définis ont été enregistrés durant la campagne. Le premier s’étend du 13 au 19 Mars, le second est survenu les 3 et 4 Avril et le dernier les 7 et 8 Avril. Cela va permettre de caractériser la réactivité du réseau EU de chaque secteur aux pluies.

Par ailleurs, une longue période de temps totalement sec a été mesurée du 19 Mars au 2 Avril. Cela va permettre de caractériser efficacement le rejet en temps sec et d’estimer l’ampleur des entrées d’ECPP.

## Mesures de débit

Pour rappel, les mesures de débit ont été réalisées en 3 points du système d’assainissement d’Oussières (localisation de ces points présentée sur les Fig. 1 et Fig. 4). Ces mesures ont été traitées de la manière suivante :

- Une analyse poussée a été menée pour chaque point de mesure, cette analyse est présentée sous la forme de « fiches de campagne » fournie en Annexe 1.

- Les informations de chaque point ont été compilées pour chaque « antenne de réseau » listées ci-dessous :

  - Nord-Ouest d’Oussières : réseau de collecte propre au PR de la Rue du Moitié ;

  - Fromagerie : réseau de collecte de la Rue de l’Eteinche, y compris rejets de la fromagerie ;

  - Totalité d’Oussières : EU arrivant au PR de la STEP, soit la totalité des EU collectées à Oussières.

Les paragraphes ci-dessous présentent les principales interprétations faites pour chaque antenne.

### Antenne Nord-Ouest d’Oussières

Le présent paragraphe traite de l’antenne de réseau qui collecte les eaux usées de la partie Nord-Ouest d’Oussières et refoulées via le PR situé rue du Moitié. Le débit collecté sur cette antenne est mesuré via le point de mesure 2, installé au PR rue du Moitié.

Le bassin de collecte propre à cette antenne est présenté dans la figure suivante.

Bassin de collecte 2

#### Comportement du réseau en temps sec

Le comportement du réseau a été étudié en isolant la longue période de temps sec du 19 Mars au 2 Avril. &

Le débit moyen journalier mesuré est de 6,6 m3/j. Ce volume est supérieur au volume journalier attendu. La mesure sur un poste de pompage lisse les faibles débits nocturne (cf Fig. 7), mais permets tout de même d’estimer un apport d’eau claire parasite de l’ordre de 2,8 m3/j soit 42% du débit transité.

La consommation moyenne par habitant sur ce bassin de collecte est cohérente avec l’estimation proposée (de l’ordre de 105 l/j/habitant).

Ampleur du désordre à l’échelle du bassin de collecte : Important

Ampleur du désordre à l’échelle du système d’assainissement : faible

Profil moyen de temps sec sur le point n°2

#### Réactivité aux pluies

Le graphique ci-après compare la pluviométrie et les débits mesurés du 5 Mars au 15 Avril 2019 sur l’antenne Nord-Ouest d’Oussières.

Débits mesurés sur l’antenne Nord-Ouest d’Oussières

On note une hausse du débit refoulé par le PR de la rue du Moitié lors des 2 événements pluvieux enregistrés durant la campagne. Cela signifie que le réseau du bassin de collecte 2 est plus ou moins réactif aux pluies.

Remarque : Le trop-plein de ce PR n’a pas déversé de toute la campagne de mesure.

Plus en détails, la surface active (*) du bassin de collecte 2 a été estimée à 7 000 m², soit 5,5% de sa surface totale.

(*) : Unité de mesure correspondant à une surface de terrain totalement imperméable estimée raccordées au réseau qui contribue à acheminer un volume d’eau de pluie jusqu’au point de mesure.

Niveau de réactivité : Importante

Il convient de diagnostiquer le réseau du bassin 2 par passage caméra et d’y vérifier le bon raccordement des branchements pluviaux par des tests à la fumée. Les résultats de ces investigations sont présentées en Section 4 et Section 6.

### Fromagerie

Ce paragraphe traite de l’antenne de réseau qui collecte les eaux usées d’une partie de la rue de l’Eteinche, y compris celles de la fromagerie située au 1 rue de l’Eteinche.

L’autorisation de rejets de la fromagerie est jointe en Annexe 2.

Le point de mesure qui a été installé dans ce réseau est le point 3. Son bassin de collecte est présenté via la figure suivante.

Bassin de collecte 3

#### Comportement du réseau en temps sec

Le débit moyen journalier mesuré est de 22,5 m3/j. Ce volume correspond au volume journalier attendu.

Le profil obtenu témoigne d’un apport en eau claire parasite de l’ordre de 10,3 m3/j soit 46% du débit transitant (cf Fig. 10).

On remarque que la majorité du débit mesuré est lié à l’activité de la fromagerie entre 4h et 11h et que les rejets domestiques ont un faible impact sur le point.

Profil moyen de temps sec sur le point n°3

Ampleur du désordre à l’échelle du bassin de collecte : Important

Ampleur du désordre à l’échelle du système d’assainissement : moyen

#### Réactivité aux pluies

Le graphique ci-après compare la pluviométrie et les débits mesurés du 5 Mars au 15 Avril 2019 sur l’antenne « Fromagerie ».

Débits mesurés sur l’antenne « Fromagerie »

On remarque que les événements pluvieux de la campagne présentent des impacts modérés sur le débit mesuré.

Ce dernier étant fortement dépendant de l’activité de la fromagerie, la surface active raccordée sur le réseau ne pourrait être déterminée qu’en l’absence de son activité. Or aucun évènement pluvieux n’a été enregistré pendant un week end.

### Totalité d’Oussières

Ce paragraphe traite du point de mesure 1, installé dans le poste de refoulement situé en entrée de la STEP d’Oussières. Ce point se situe à l’extrémité aval du réseau EU de la commune, par conséquent il mesure la totalité du débit collecté sur cette dernière, y compris les débits mesurés plus en amont par les points 2 et 3.

Le bassin de collecte propre à ce point de mesure est présenté via la figure suivante.

Bassin de collecte du point 1

#### Comportement du réseau en temps sec

Le débit moyen de temps sec mesuré est de 90,7 m3/j. Il est supérieur au débit attendu.

Le seul désordre notable observé par temps sec sur ce bassin de collecte est l’importante augmentation du débit d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) dans l’effluent par rapport aux points amont : +28.7 m3/j. Cela est signe que le réseau a capté des eaux de nappe.

Le débit moyen d’eau claire parasite estimé au niveau du point de mesure est de 43,3 m3/j soit 48% d’ECPP. Le profil moyen de temps sec est présenté dans la figure suivante.

Profil moyen de temps sec au niveau du point n°1

Ampleur du désordre : Important

#### Réactivité aux pluies

Le graphique ci-après compare la pluviométrie et les débits mesurés du 5 Mars au 15 Avril 2019 au PR de la STEP.

Débits mesurés au PR de la STEP d’Oussières

On observe de longues saturations lors des événements pluvieux enregistrés durant la campagne. Cela signifie que le débit arrivant au PR était trop important et n’a pas pu être totalement refoulé vers la STEP. Il y a donc eu des déversements vers le milieu naturel lors de ces événements pluvieux (cf paragraphe 4.3).

Lors des évènements pluvieux, le poste de refoulement fonctionne en continu pour prendre en charge le débit lié à la pluie jusqu’à ce que l’une des pompes soit en défaut (bouchage de la pompe du fait des matières solides transportées, sécurité du fait d’un temps de fonctionnement trop long…). Ceci ne permet toutefois pas forcément de prendre en charge la totalité des apports arrivant sur le poste et la hauteur d’eau peut dépasser le niveau très haut du poste et entrainer des déversements.

Lorsque le débit d’effluents en entrée du poste diminue, ce dernier reprend ensuite un marnage entre son niveau haut et son niveau bas.

L’absence de variation de débit sur le poste pendant une longue période indique que ce dernier est saturé, ainsi, le débit qui n’est pas pris en charge par les pompes est évacué par le trop plein du poste (cf paragraphe 4.3)

La surface active du bassin de collecte 1 est estimée de l’ordre de 110 000 m², soit 14,8% de sa surface totale.

Ampleur du désordre : Majeur

NOTA : Les saturations/déversements entrainent une sous-estimation de la surface active, la réactivité aux pluies du bassin 1 est de fait plus importante que ce qui est indiqué ici.

Il convient de diagnostiquer le réseau du bassin 1 par passage caméra et d’y vérifier le bon raccordement des branchements pluviaux par des tests à la fumée Les résultats de ces investigations sont présentées en Section 4 et Section 6.

### Bassin de collecte n°1

Ce paragraphe traite du bassin de collecte n°1, lié à la différence de la mesure entre le point n°1 installé dans le poste de refoulement situé en entrée de la STEP d’Oussières et les points n°2 et 3.

Le bassin de collecte propre à ce point de mesure est présenté via la figure suivante.

Bassin de collecte du point 1

#### Comportement du réseau en temps sec

Le débit moyen de temps sec mesuré est de 61,6 m3/j. Il est supérieur au débit attendu.

Le débit journalier d'EU strictes, à savoir 35,1 m3/j, est supérieur au débit d'eau usée strict attendu (16,4 m3/j). La consommation domestique qui en résulte est donc largement supérieure à celle estimée (187 l/j/hab), ce qui indique la présence de rejets autres que domestiques.

Le principal désordre observé par temps sec sur ce bassin de collecte est l’importante présence d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) dans l’effluent par rapport. Cela est signe que le réseau a capté des eaux de nappe.

Le débit moyen d’eau claire parasite estimé au niveau du point de mesure est de 26,4 m3/j soit 43% d’ECPP. Le profil moyen de temps sec est présenté dans la figure suivante.

Profil moyen de temps sec au niveau du bassin de collecte n°1

Ampleur du désordre : Important

#### Réactivité aux pluies

Le graphique ci-après compare la pluviométrie et les débits mesurés du 5 Mars au 15 Avril 2019 au PR de la STEP.

Débits mesurés sur le bassin de collecte n°1

La surface active du bassin de collecte 1 est estimée de l’ordre de 110 000 m², soit 19% de sa surface totale.

Ampleur du désordre : Majeur

NOTA : Les saturations/déversements entrainent une sous-estimation de la surface active, la réactivité aux pluies du bassin 1 est de fait plus importante que ce qui est indiqué ici.

Il convient de diagnostiquer le réseau du bassin 1 par passage caméra et d’y vérifier le bon raccordement des branchements pluviaux par des tests à la fumée Les résultats de ces investigations sont présentées en Section 4 et Section 6.

## Déversements au milieu naturel

Pour rappel, les débits déversés au milieu naturel ont été suivis en 4 points durant la campagne de mesures. Ces points sont localisés sur la Figure 2, ce sont les suivants :

- Le trop-plein du PR de la STEP ;

- Le trop-plein du PR rue du Moitié ;

- Le DO 1, rue du Château ;

- Le DO 2, rue du Bief Romain.

Seul le Trop-plein du PR rue du Moitié n’a pas déversé de la campagne. Les déversements enregistrés aux autres points sont présentés via la figure suivante.

Déversements mesurés durant la campagne

On note que l’immense majorité des déversements se localisent à l’aval du réseau EU d’Oussières, c’est-à-dire au DO 1 (rue du Château) et au PR de la STEP.

Les débits atteignent jusqu’à 220 m3/h en ces 2 points, le réseau EU du bassin 1 d’Oussières semble alors extrêmement sensible aux pluies. Cela confirme les conclusions du paragraphe 4.2.2.2.

Le déversoir d'orage n°1 a subi trois déversements par temps sec lors de la période de mesure :

- le 14 mars à 21h avec un volume de 118m3

- le 15 mars de 9 à 14h avec un volume de 93m3

- le 4 avril de 10 à 14h avec un volume de 13m3.

Ceci est à mettre en relation avec le fonctionnement du poste de pompage.

Le détail du fonctionnement des points de déversements est présenté en Annexe 1.

## Mesures de pollution sur le réseau

### Méthode d’analyse des mesures de pollution

La caractérisation de la pollution de temps sec est réalisée en observant à la fois les volumes et les concentrations mesurées lors de la campagne (par rapport à des valeurs usuelles) et l’étude des ratios caractéristiques suivants :

Le ratio DCO⁄DBO5 : qui caractérise la « biodégradabilité » de l’effluent. Plus il est faible, plus l’effluent est riche en matières organiques facilement biodégradables. Pour des rejets urbains de temps sec, il est généralement compris entre 2 et 3 ;

Le ratio MES⁄DBO5 : il représente la fraction minérale de l’effluent. Plus il est important plus la part des apports minéraux est grande dans l’effluent. En général, par temps sec, il est compris entre 1 et 1,2 ;

Les taux de collecte en charge : ils renseignent sur l’écart entre les charges mesurées et celles attendues.

2 échantillons représentatifs de la pollution sous 24 heures ont été analysés. Différents paramètres physico-chimiques ont été mesurés, tels que le pH, la conductivité, les métaux lourds, les MES, la DCO, la DBO5, le NTK, le P…

La démarche mise en œuvre pour déterminer le taux de collecte à partir des mesures réalisées en réseau est présentée dans la figure suivant :

Schéma de la démarche mise en œuvre pour déterminer le taux de collecte en charge après des mesures de pollution en réseau

Le nombre d’EH mesurés correspond à la moyenne des EH calculés selon la charge en MES, en DCO, en DBO5, en NTK et en P à l’aide de ratios usuels.

Ratio utilisés pour déterminer le nombre d’EH

| Paramètres | Ratios (g/EH/jour) |
| --- | --- |
| MES | 90 |
| DCO | 120 |
| DBO5 | 60 |
| NTK | 15 |
| P | 2,5 |

Les flux de pollutions en kg par jour ont été reconstitués de la façon suivante :

| FTPi=PiN×VN1000 | FTPi : Flux total journalier pour le paramètre i (kg/j) PiN : Concentration pour le paramètre i (mg/l) VN : Volume journalier (m3/j) |
| --- | --- |

Nous avons retenu la charge de l’azote (NTK) pour représenter la charge mesurée. L’azote est un paramètre peu biodégradable est donc plus fiable dans le temps que la DBO5 ou la DCO.

A partir de la valeur d’EH calculé sur la base de la charge polluante mesurée en NTK et des débits, il est possible de déterminer le taux de collecte en charge en les comparant aux EH théoriques.

Taux de collecte en charge=EHmesuré NTKEHthéorique

### Analyse des concentrations et flux de pollution mesurés

Les concentrations des principaux paramètres chimiques des eaux usées ont été mesurés sur les points décrits dans le paragraphe 2.1.2. Les résultats de ces mesures sont présentés dans le tableau suivant.

Synthèse des concentrations en pollution mesurées sur le réseau

| Point de mesure | pH | MES | DBO5 | DCO | Rapport DCO/DBO5 | Rapport MES/DBO5 | NH4 | NGL | NTK | N-NO3 | N-NO2 | Ptot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | mg/l | mg/l | mg/l | - | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Entrée station | 6,9 | 300 | 557 | 1200 | 2,2 | 1,1 | 37,3 | 68,5 | 68,5 | <0,23 | 0,017 | 23,0 |
| rejet Fromagerie | 8,4 | 1200 | 4320 | 6000 | 1,4 | 0,3 | 8,8 | 142,0 | 138,0 | 3,29 | 0,781 | 53,0 |
| Sortie station | 7,4 | 91 | 36 | 139 | 3,9 | 0,3 | 4,7 | 11,5 | 11,5 | <0,23 | 0,038 | 0,0 |

Le ratio entre la DCO et la DBO5 calculé en sortie de fromagerie est très faible, ce qui témoigne d’une biodégradabilité importante de l’effluent caractéristique d’un effluent agro-alimentaire. Ce ratio tend à s’équilibrer en entrée de station vers une valeur satisfaisante pour le traitement de l’effluent sur la station.

Le rapport MES/DBO5 relaie la même information : l’effluent en sortie de fromagerie est très chargé en pollution soluble biodégradable ; les intrusions d’eau claire dans le réseau et les apports domestiques équilibrent l’effluent en entrée de station vers une valeur satisfaisante pour le traitement de l’effluent sur la station.

Les mesures de pH ont été réalisées ponctuellement et de façon non concomitante sur les différents points. On remarque que le pH en sortie de fromagerie était basique et acide en entrée de station, ce qui témoigne de la variabilité de ce paramètre en fonction du procédé en cours sur la fromagerie.

Le rejet de la fromagerie est particulièrement concentré en pollution. Sa teneur en phosphore, en DCO et en azote Kjeldahl constitue un point de vigilance pour le traitement.

A noter que l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration stipule que « dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif aboutissant à une station de traitement des eaux usées, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, [les rejets d’eaux résiduaires font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites applicables lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure pour les MES de 600 mg/l, la DCO 2 000 mg/l et la DBO5 800 mg/l]. »

La coopérative laitière dépasse les flux de pollution indiqués dans l’arrêtés pour les trois paramètres (MES 27 kg/j, DBO5 99 kg/j et DCO 137 kg/j).

Les volumes de lait travaillés par la coopérative, en moyenne 3 332 000 l de lait travaillés dans l’année, varient peu depuis 2015. La variation maximale de volume observée sur cette période est inférieure à 5% (entre 2017 et 2018). Toutefois une légère tendance à la hausse est observable

Volumes annuels de lait travaillés par la coopérative laitière depuis 2015

### Analyse des charges de pollution

Les charges totales de pollution en EH sont calculées à partir des flux de NTK et de DBO5 avec l’application d’un ratio respectivement de 15 gNTK/hab/j et de 60 gDBO5/hab/j.

Soit une charge de pollution telle que décrite dans le tableau suivant :

Charges de pollution calculées en EH à partir des flux de pollution de NTK mesurés

| Point de mesure | NTK | DBO5 |
| --- | --- | --- |
|  | EH | EH |
| Entrée station | 507 | 1 017 |
| rejet Fromagerie | 213 | 1 650 |
| Système d’assainissement hors fromagerie | 294 | Non Calculable |
| Sortie station | 53 | 50 |

A l’échelle du système d’assainissement, la charge de pollution mesurée est d’environ 507 EH (dont 294 EH hors fromagerie) pour 233 EH attendus soit un taux de collecte en flux de 126%.

Ce taux de collecte est élevé et peut témoigner de la présence d’effluents non domestiques autres que ceux la fromagerie sur la commune.

A noter que la charge de pollution en DBO5 calculée en entrée de station est d’environ 1000 EH et témoigne d’une activité importante de la fromagerie.

Le taux de collecte en volume est de 195% en entrée de station en intégrant le rejet de la fromagerie. L’effluent arrivant sur la STEP est donc manifestement impacté par la présence d’eau claire parasite.

## Synthèse de la campagne

L’analyse des résultats de la campagne de mesures d’Oussières a permis de mettre en évidence des désordres qui affectent le système d’assainissement de la commune. Les principaux désordres sont les suivants :

Une très forte sensibilité du réseau du bassin 1 aux ECPM ;

Une sensibilité élevée du bassin 2 aux ECPM ;

Un drainage important d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) par temps sec dans le réseau des bassins 1 et 3.

Ces désordres sont les principaux mais ne sont pas les seuls. Le tableau suivant fait le bilan des mesures de la campagne Nappe Haute et indique par un code couleur l’ampleur les dysfonctionnements recensés :

- Vert : pas de dysfonctionnement notable ;

- Orange : dysfonctionnement important ;

- Rouge : dysfonctionnement majeur.

Bilan des désordres mesurés lors de la campagne

| Généralités | Comportement en temps sec |  |  |  | Sensibilité aux événements pluvieux |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point de mesure | Volume d'EU en excès sur le bassin (m3/j) | Pourcentage EU en excès sur le bassin (%) | Pourcentage ECPP dans le rejet mesuré (%) | Prise d'ECPP (m3/j) | Surface active (m²) | Surface contributive (%) |
| 1 | 11,6 m3/j | 32,5% | 47,7% | 30,2 m3/j | 110 000 | 14,8% |
| 2 | 0,3 m3/j | 8,4% | 42,2% | 2,8 m3/j | 7 000 | 5,5% |
| 3 | 0,9 m3/j | 0,0% | 45,7% | 10,3 m3/j |  |  |
| DO1 |  |  |  |  | 69 253 | 9,3% |
| DO2 |  |  |  |  | 4 274 | 14,7% |

Le système d’assainissement d’Oussières est fortement impacté par les intrusions d’eaux claires météoriques et en quantité moindre par les eaux claires parasites permanentes.

Ces problématiques mises en relation avec les charges de pollution observées sur le réseau peuvent laisser craindre des déversements importants au niveau des déversoirs d’orage ainsi que des rejets de pollution en sortie de station d’épuration lors des évènements pluvieux.

La fromagerie génère une charge de plus de la moitié de la pollution en entrée de station avec un effluent qui présente des contraintes en termes de DCO, phosphore, azote et pH et qui constitue ainsi un point de vigilance sur le système d’assainissement.

Campagne de mesure sur le milieu naturel

# Présentation de la campagne de mesures

Les mesures sur le milieu naturel ont été réalisées par CD Eau Environnement.

Les deux stations exploitées dans ce cadre sont situées sur la Grozonne et présentées dans la figure suivante.

Localisation générale des deux stations d’échantillonnage (bleu) en amont et en aval du rejet de la station d’épuration (rouge), extrait du rapport de CD Eau Environnement

A noter que la station amont est située à environ 50 m du point de rejet et à l’aval de la confluence entre la Grozonne et le Bief des Planissettes et que la station aval est située à environ 100 m du point de rejet. La figure suivante présente leur localisation détaillée.

Localisation détaillée des station d’échantillonnage (bleu) et du point de rejet (rouge), extrait du rapport du CD Eau Environnement

# Résultats des analyses physico-chimiques et biologiques

Les seuils de qualité retenus dans ce paragraphe sont ceux définis par l’arrêté du 21 juillet 2015.

La qualité physico-chimique du cours d’eau à l’amont de la station est bon, à l’aval de la station elle est moyenne à médiocre.

La qualité biologique du cours d’eau, à l’amont comme à l’aval est moyenne.

Le tableau suivant détaille les résultats des mesures.

Synthèse des résultats de mesures sur les paramètres physico-chimiques et biologiques avec en bleu l’état « très bon », en vert « bon », en jaune « moyen » et en orange « médiocre », extrait du rapport de CD Eau Environnement

En complément, le tableau suivant présente les résultats des paramètres non intégrés au référentiel DCE mais intégrés au référentiel SEQ-Eau.

Synthèse des résultats de mesures sur les paramètres non intégrés au référentiel DCE avec en bleu l’état « très bon », en vert « bon », en jaune « moyen », extrait du rapport de CD Eau Environnement

On observe une altération de la qualité du milieu sur les paramètres saturation en oxygène, phosphore total, orthophosphates et ammonium.

CD Eau Environnement conclut que :

« La Grozonne présente des dysfonctionnements physico-chimiques modérés à moyens, mais récurrents, dès l’amont du système d’assainissement d’Oussières (pollution organique, dystrophie phosphorée, contamination par les pesticides). Ce dernier engendre néanmoins un impact additionnel sur la qualité du milieu récepteur, en particulier via le rejet de matières phosphorées.

In fine, bien que déjà non optimale dès l’amont et fragilisée par le fort étiage de 2018, la qualité macrobenthique de la Grozonne est encore davantage dysfonctionnelle à l’aval du système d’assainissement d’Oussières. ».

Le rapport complet est présenté en Annexe 3.

Localisation des eaux claires parasites permanent par sectorisation nocturne

# Déroulement des mesures de sectorisation nocturne

## Principe et réalisation des mesures

Les débits nocturnes sont assimilés aux débits d’ECP de temps sec.

Les mesures instantanées de débit ont été réalisées à une équipe du 15 au 16 mai 2019 de 23h à 4h du matin, par temps sec, en remontant le réseau de l’aval vers l’amont.

Les branches les plus contributrices en termes de débit nocturne sont ainsi isolées et remontées jusqu’à pouvoir localiser le plus précisément possible la source d’eaux claires parasites.

1 nuit de sectorisation nocturne a été réalisée et a permis d’investiguer l’ensemble de la commune.

## mode opératoire

La recherche d’ECP se réalise de nuit afin de profiter de l’absence de consommation et de rejet d’eau par les habitants. Le débit d’eau circulant alors dans les réseaux devient très proche du débit d’eau claire parasite permanente.

La méthode mise en œuvre consiste à remonter les réseaux d’assainissement de l’aval vers l’amont pour quantifier à chaque intersection de réseau le débit apporté par les différentes antennes amont ainsi que les apports intermédiaires.

Différentes techniques peuvent être utilisées pour quantifier ces eaux parasites :

Mesure par mise en place de seuils déversoirs à paroi mince ;

Mesure « hauteur vitesse » par capteur électromagnétique ;

Jaugeage direct.

# Résultats des sectorisations nocturnes

La localisation et les résultats de l’ensemble des mesures réalisées sont disponibles en Annexe 4.

La recherche fine nocturne a confirmé le constat de la campagne de mesures par temps sec, à savoir que le volume d’eaux claires parasites en entrée de station est de l’ordre de 48 m3/j.

En regardant de plus près, on peut voir que :

9,8% du linéaire de réseau est constitué par du refoulement ;

90,2% du linéaire de réseau a été inspecté ;

34,6% du linéaire de réseau inspecté présente un apport d’eaux claires parasites journalier nul ou inférieur à 1 m3/j/km ;

50,6% du linéaire de réseau inspecté présente un apport d’eaux claires parasites journalier par kilomètre compris entre 1 m3/j/km et 10 m3/j/km ;

2,9% du linéaire de réseau inspecté présente un apport d’eaux claires parasites journalier par kilomètre compris entre 10 m3/j/km et 20 m3/j/km

11,9% du linéaire de réseau inspecté présente un apport d’eaux claires parasites journalier par kilomètre supérieur à 20 m3/j/km.

Les valeurs de ces résultats sont à nuancer du fait de la possibilité de rejets nocturnes d’eaux usées (lave-vaisselle, lave-linge, toilettes), mais restent représentatifs des quantités d’eau claire circulant dans les réseaux.

Nous préconisons la réalisation d’un passage caméra dans les tronçons identifiés comme collectant significativement des ECP de temps sec afin d’en déterminer l’origine (infiltrations diffuses, arrivées ponctuelles…) et établir des préconisations pour la suppression de ces arrivées d’ECP (réhabilitations ponctuelles, remplacement).

4 330 ml de canalisation sont à inspecter à court et moyen terme.

Pour les besoins de l’étude, nous avons priorisé uniquement les tronçons dont les apports en ECPP sont supérieurs à 10 m3/j/km à hauteur de 1 088 ml (Priorité 1).

La réalisation de ces inspections télévisées est nécessaire afin d’affiner la priorité et la teneur des renouvellements et réparations de réseaux à prévoir.

Une proposition d’investigations par inspection télévisée est disponible en Annexe 5. La priorité 1 sur la carte correspond aux inspections retenues dans le cadre de l’étude. La priorité 2 correspond aux inspections qui seront à réaliser à moyen terme.

Localisation des eaux claires parasites météoriques par tests à la fumée

# Rappel sur la proposition de zones à investiguer

Le dernier objectif de la phase 2 est de localiser de manière fine les apports d’eaux claires météoriques dans le réseau d’eaux usées de la commune d’Oussières afin d’en connaitre l’origine et l’ampleur.

Pour ce faire, il était prévu au marché la réalisation de tests à la fumée sur un linéaire de 2 500 ml.

La campagne de tests à la fumée faite par ARTELIA a permis d’inspecter l’ensemble du linéaire de la commune.

La carte de la localisation de campagne de tests à la fumée est disponible en Annexe 6.

# Déroulement et résultats de la campagne des tests à la fumée

La campagne des tests à la fumée s’est déroulée le 21 juin 2019.

Chaque anomalie (branchement d’eaux pluviales sur le réseau d’eaux usées) a fait l’objet d’une photo et les éléments suivants ont été notés :

Type de désordre ;

La localisation du désordre ;

La surface active mal raccordée.

L’ensemble de ces éléments est disponible et sur une carte en Annexe 6 et dans des fiches de synthèses en Annexe 7.

Les tests à la fumée réalisés par ARTELIA ont mis en évidence 6 anomalies sur les secteurs investigués qui consistent toutes en des raccordements de gouttières sur le réseau d’eau usée.

Le tableau ci-dessous synthétise le nombre de désordres observés en fonction de leur type et de leurs surfaces actives correspondantes :

Type de désordre et surface active correspondante

| - Type de désordre | - Nombre de désordres | - Surface active totale estimée (m2) |
| --- | --- | --- |
| - Mauvaise étanchéité d’un branchement EP sur le réseau EU | - 0 | - 0 |
| - Raccordement d’un avaloir sur le réseau EU | - 0 | - 0 |
| - Raccordement d’une grille EP sur le réseau EU | - 0 | - 0 |
| - Raccordement de gouttières sur le réseau EU | - 6 | - 998 |
| - TOTAL | - 6 | - 998 |

Les surfaces actives estimées varient entre 115 m2 (rue du bas des joncs) et 220 m2 (rue des écoles). La surface active moyenne par anomalie localisée est d’environ 166 m2.

D’autres surfaces sont contributrices mais n’ont pas pu être localisées par le biais de la campagne (siphons sur les raccordements, intrusion d’eau de pluie par infiltration dans les réseaux, effet du tronçon unitaire…). Une attention particulière à ces points sera apportée lors de la réalisation des tests au colorant.

Le tableau ci-après synthétise le nombre d’anomalie et la surface active globale correspondante en fonction des rues inspectées.

Type de désordre et surface active correspondante rue par rue

| - Rue | - Nombre de désordres | - Surface active totale estimée (m2) |
| --- | --- | --- |
| Rue de la chouette | 2 | 405 |
| Rue des écoles | 1 | 220 |
| Rue du bas des joncs | 1 | 115 |
| Rue du moitié | 2 | 258 |
| - TOTAL | - 6 | - 998 |

La rue la plus impactée correspond à la rue de la chouette avec deux anomalies constatées et une surface active estimée de 405 m2.

# Conclusion sur la campagne de tests à la fumée

La surface active localisée lors de la campagne de tests à la fumée est faible au regard des résultats des campagnes de mesures de débit par temps de pluie.

Ceci laisse supposer des raccordements d’eau pluviale vers les réseaux d’eau usée par le biais de siphons qui empêchent la localisation par tests à la fumée. Ces données pourront être complétées lors de la réalisation des tests au colorant sur les branchements.

D’autres surfaces sont contributrices et à mettre en relation avec les intrusions d’eau de pluie directement dans les réseaux (réseaux à proximité des fossés notamment), le tronçon unitaire ou des eaux de drainage par exemple… Une attention particulière à ces points sera apportée lors de la réalisation des tests au colorant.

Conformité des raccordements de branchement – tests au colorant

# Rappel sur la proposition de zone à investiguer

Afin de préciser la connaissance des raccordements sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales de la commune d’Oussières, des enquêtes de branchements à l’aide de tests au colorant sont envisagées.

Pour ce faire, il était prévu au marché la réalisation de 50 tests au colorant.

La proposition de campagne de tests au colorant faite par ARTELIA s’appuie sur les résultats de la campagne de mesure de débit et prévoyait l’inspection de 50 habitations conformément au cahier des charges.

# Déroulement et résultats des tests au colorant

La campagne d’enquête de branchement par test au colorant s’est déroulée les 4, 5 et 6 décembre 2019.

50 contrôles de branchement ont été effectués et ont révélé 15 non conformités :

- 11 rejets d’eau usée vers les eaux pluviales,

- 3 rejets d’eau pluviale vers les eaux usées

- 1 lieu de rejet inconnu.

Les fiches détaillées de ces enquêtes non conformes sont présentées en Annexe 8.

Le tableau suivant synthétise les résultats des enquêtes par adresse avec en vert, les conformités, en rouge, les non-conformités des rejets d’eau usée, en orange, les non-conformités des rejets d’eau pluviale et en jaune, les lieux de rejet inconnus.

Synthèse des résultats des enquêtes de branchements

| NOMS HABITANT | N° | RUE | NOMS PROPRIETAIRES | DATE DU CONTROLE | REMARQUES | Conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BONAREWITZ Erich | 2 | GRANDE RUE |  | 05/12/2019 | UNITAIRE ; absence de regard de branchement | Non-Conforme EU |
| BLASER André | 3 | GRANDE RUE |  | 05/12/2019 |  | Conforme |
| BOISSON Pierre-Joseph | 10 | GRANDE RUE |  | 05/12/2019 |  | Conforme |
| SUSSOT Roger | 2 | IMPASSE DU PARTERRE |  | 06/12/2019 | unitaire ; absence de regard de branchement | Non-Conforme EU |
| JACQUOT Michel | 4 | IMPASSE DU PARTERRE |  | 06/12/2019 | unitaire ; absence de regard de branchement | Non-Conforme EU |
| AUBERT Henri | 5 | IMPASSE DU PARTERRE |  | 06/12/2019 | unitaire; fosse ; absence de regard de branchement | Non-Conforme EU |
| GRAS Sébastien | 3 | RUE A L'ANE |  | 05/12/2019 |  | Conforme |
| SARL LARUE POUTHIER | 4 | RUE A L'ANE | SCI BJC | 05/12/2019 |  | Conforme |
| BOISSON Colette | 4 | RUE DE LA CHOUETTE |  | 04/12/2019 |  | Conforme |
| LIGER Pascal | 9 | RUE DE LA CHOUETTE |  | 04/12/2019 |  | Conforme |
| BILLIARD Colette | 12 | RUE DE LA CHOUETTE |  | 04/12/2019 |  | Conforme |
| CHANOIS | 13 | RUE DE LA CHOUETTE |  | 04/12/2019 | laboratoire de cuisine : lieu de rejet indéterminé | Lieu de rejet inconnu |
| LIAUTAUD Christophe | 5-7 | RUE DE LA CHOUETTE |  | 04/12/2019 |  | Non-Conforme EP |
| PETIT Jean-Michel | 3 | RUE DE L'AHIER |  | 06/12/2019 | unitaire ; wc vers fosse ; absence de regard de branchement | Non-Conforme EU |
| SCHWAAR Michel | 1 | RUE DE L'AMADOU |  | 05/12/2019 |  | Conforme |
| CARLIOZ/ SCHIAVON | 3 | RUE DE L'AMADOU |  | 05/12/2019 |  | Conforme |
| BOISSON Frédéric | 5 | RUE DE L'AMADOU |  | 05/12/2019 |  | Conforme |
| AUBERT Paul | 17 | RUE DE L'ETEINCHE |  | 05/12/2019 | La boîte de raccordement est introuvable ; présence de colorant dans le réseau EU | Non-Conforme EU |
| CHEVAUX Gérard | 1 | RUE DES ECOLES |  | 04/12/2019 |  | Conforme |
| PERNOT | 8 | RUE DES ECOLES |  | 04/12/2019 | Fosse + filtre bactérien | Non-Conforme EU |
| PERNOT | 8 | RUE DES ECOLES |  | 04/12/2019 | Appartement - Fosse + filtre bactérien | Non-Conforme EU |
| COLIN Gilles | 9 | RUE DES ECOLES |  | 04/12/2019 |  | Conforme |
| JACQUOT André | 12 | RUE DES ECOLES |  | 04/12/2019 | lave-linge aux EP | Non-Conforme EU |
| PERNOT Gilbert | 1 | RUE DU BAS DES JONCS |  | 04/12/2019 |  | Conforme |
| POUTHIER Louis | 2 | RUE DU BAS DES JONCS |  | 04/12/2019 |  | Conforme |
| CLAIRET Bernard | 6 | RUE DU BAS DES JONCS |  | 04/12/2019 |  | Conforme |
| FOURNIER Christophe | 7 | RUE DU BAS DES JONCS |  | 04/12/2019 |  | Conforme |
| BOISSON Etienne | 1 | RUE DU BIEF ROMAIN |  | 05/12/2019 |  | Conforme |
| BOISSON Bernard-Louis | 3 | RUE DU BIEF ROMAIN |  | 05/12/2019 |  | Conforme |
| BOISSON Jean | 1 | RUE DU BOIS |  | 06/12/2019 | TOUT AUX EP / unitaire ; wc vers fosse? | Non-Conforme EU |
| JACQUOT Michel | 5 | RUE DU BOIS |  | 06/12/2019 |  | Conforme |
| ROSAIN Phillipe | 6 | RUE DU BOIS |  | 06/12/2019 | la grille EP devant le garage rejoint les EU | Non-Conforme EP |
| JACQUOT Ludovic | 7 | RUE DU BOIS |  | 06/12/2019 |  | Conforme |
| AUBERT Henri | 11 | RUE DU BOIS |  | 06/12/2019 | seulement un évier ; vers EP | Non-Conforme EU |
| AUBERT Françoise | 13 | RUE DU BOIS |  | 06/12/2019 |  | Conforme |
| ROLET Laurent | 1 | RUE DU CHÂTEAU | ALTANEO GERANCE | 04/12/2019 |  | Conforme |
| KUEZI Fabien | 3 | RUE DU CHÂTEAU |  | 05/12/2019 |  | Conforme |
| GIRARD Pierre | 6 | RUE DU CHÂTEAU |  | 05/12/2019 |  | Conforme |
| AUBERT Jeanne | 7 | RUE DU CHÂTEAU | NAVARRO Gilbert | 05/12/2019 |  | Conforme |
| RAMEL Véronique | 8 | RUE DU CHÂTEAU |  | 05/12/2019 |  | Conforme |
| LETONDOR Jean-Luc | 13 | RUE DU CHÂTEAU |  | 06/12/2019 |  | Conforme |
| VANIER Bernard | 17 | RUE DU CHÂTEAU |  | 05/12/2019 |  | Conforme |
| PETIT Françoise | 18 | RUE DU CHÂTEAU |  | 05/12/2019 |  | Conforme |
| BOISSON Pascal |  | RUE DU CHÂTEAU |  | 05/12/2019 |  | Conforme |
| FAGOT Pascal | 1 | RUE DU MOITIE |  | 04/12/2019 | faux positif à la fumée | Conforme |
| TRESY bernadette | 8 | RUE DU MOITIE |  | 04/12/2019 |  | Conforme |
| GALLARD | 13 | RUE DU MOITIE |  | 04/12/2019 | vérifier gouttière photo fumée | Non-Conforme EP |
| STEHLY Charly | 17 | RUE DU MOITIE |  | 04/12/2019 |  | Conforme |
| PERNOT Elise | 18 | RUE DU MOITIE |  | 04/12/2019 |  | Conforme |
| STEHLY Joseph | 19 | RUE DU MOITIE |  | 04/12/2019 |  | Conforme |

Inspections caméra

# Investigations réalisées

L’un des objectifs de la phase 2 est de localiser de manière fine les apports d’eaux claires parasites permanents dans le réseau de la commune d’Oussières afin d’en connaitre l’origine et l’ampleur.

Pour ce faire, il était prévu au marché la réalisation d’inspections télévisées sur un linéaire de 1 000 ml.

La proposition initiale de campagne d’inspections télévisées faite par ARTELIA se basait sur les résultats de la campagne de temps sec et prévoyait l’inspection d’environ 1 000ml de canalisation.

La campagne d’inspections télévisées s’est déroulée du 16 au 17 mars 2020.

Le linéaire total de réseau réellement inspecté s’élève à 1134 m de réseaux.

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des tronçons inspectés dans le cadre de la campagne d’inspections télévisées proposée par ARTELIA.

Tronçons inspectés par caméra

| Regards des tronçons | Localisation | Diamètre (mm) | Linéaire prévisionnel (ml) | Linéaire inspecté (ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R4-R5-R6-R7 | Rue de l'Ahier | 200 | 214,6 | 201,0 |
| R3-R14-R25 | Rue du Bois | 200 | 119,5 | 104,73 |
| R19-R15 | Rue du Bief Romain | 200 | 80,5 | 81,3 |
| R15-R20-R37-R38-R39-R40-R77-PR | Rue du château | 200 | 427,9 | 419,7 |
| R40-R76-R75-R74-R73-R68 | Rue des écoles | 200 | 219,2 | 291,92 |
| R50-Prbis | Rue du moitié | 200 | 27,6 | 30,18 |
| Total |  |  | 1161,3 | 1137,9 |

La carte de la proposition des inspections télévisées est disponible en Annexe 5. Le détail des résultats des ITV ainsi que les tronçons qui n’ont pas pu être inspectés sont disponibles en Annexe 9.

Les différences de linéaires entre les prestations commandées et réalisées s’expliquent par l’inspection partielle de la rue de l’Ahier pour laquelle 22 m n’ont pas pu être inspectés.

# Synthèse des désordres observées

## Echelle d’urgence et de gravité

De nombreux types de désordres peuvent être observés lors du passage d’une caméra dans un réseau d’assainissement. Certains désordres peuvent présenter un risque grave pour le bon fonctionnement du réseau alors que d’autres sont sans gravité.

Ainsi, il est nécessaire de classifier les désordres observables afin de prioriser les travaux de réhabilitation. Pour ce faire, l’échelle d’urgence et de gravité suivante a été utilisée :

Echelle d’urgence et de gravité

| RISQUE / GRAVITE | EXEMPLE |
| --- | --- |
| Risque le plus grave 1 | Effondrement total Fontis en surface Arrêt de l’écoulement (risque d’inondation) |
| Risque très important (défauts pouvant évoluer très rapidement) 2 | Effondrement partiel Déboîtement ou casse avec arrivée de sable : entrainement de terrain Affaissement de tuyaux avec arrivée de sable Obstruction importante réduisant la capacité d’écoulement Tout ce qui entraîne des infiltrations de terrain |
| Risque important pouvant évoluer 3 | Fissures, cassures, emboîtement défectueux avec légère infiltration ou sans infiltration Perforation Racines, joints pendants, obstruction Erosion, corrosion (H2S ou industrielle) Obstruction partielle : béton, contre-pente importante,… |
| Risque potentiel 4 | Fissures apparemment non évolutives Défauts de profil, cunette de regard de visite Joints sortis, branchement pénétrants Petites obstructions : radicelles, légers dépôts Infiltration d’eaux parasites (sans entraînement de terrain) |
| Risque modéré 5 | Emboîtement douteux Aménagement de regard de visite Aménagement divers Signes de vétusté générale sans point particulier Poinçonnement Petits défauts de profil Aménagement de liaison collecteur / branchement |

## Synthèse des désordres observés sur le réseau d’assainissement

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des désordres observés tronçon par tronçon en fonction de l’échelle d’urgence et de gravité présentée dans le chapitre précédent

Nombre de désordres observés par tronçon en fonction du risque

| Localisation | Linéaire (ml) | Diamètre (mm) | Risque 1 | Risque 2 | Risque 3 | Risque 4 | Risque 5 | ECPP (m3/j/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rue de l'Ahier | 210,0 | 200 |  |  | 1 | 1 | 12 | 2,4 |
| Rue du Bois | 104,7 | 200 |  |  |  |  | 6 | 16,7 |
| Rue du Bief Romain | 81,3 | 200 |  |  | 1 |  | 8 | 5,59 |
| Rue du château | 419,7 | 200 |  |  |  | 1 | 39 | 29,7 |
| Rue des écoles | 291,9 | 200 |  |  |  | 1 | 22 | 23,35 |
| Rue du moitié | 30,2 | 200 |  |  |  |  | 5 | 0 |
| Total | 1137,9 | 200 | 0 | 0 | 2 | 3 | 92 |  |

La carte de localisation des désordres observés est disponible en Annexe 9. Le rapport détaillé d’inspection est présenté en Annexe 10.

Peu de désordres importants sont à déplorer sur les tronçons inspectés. Les apports d’eau claire peuvent être dus à une mauvaise étanchéité des branchements ou à des intrusions d’eau au niveau des regards.

Fiches mesure de débit

Autorisation de rejets de la coopérative laitière

Rapport de mesures sur le milieu naturel réalisé dans le cadre de l’étude diagnostique du système d’assainissement d’Oussières

Localisation des apports d’eau claire parasite

Proposition d’investigations télévisées

Localisation des tests à la fumée

Fiche de synthèse des désordres observés lors de la campagne de test à la fumée

Fiches détaillées des non conformités relevées lors des enquêtes de branchement

Carte de localisation et de résultat des inspections télévisées

Rapport d’inspection télévisées

La coopérative laitière est soumise à déclaration au titre de la nomenclature des installations classées.

Non prévu initialement dans le cadre des inspections