## AEP
Alysere
|  | SIEPAM | [30 empty] | SIEBE | [35 empty] | SIEAGA | [17 empty] | SIE FAYET | [12 empty] | Autres communes
|  | La Giettaz |  |  | Flumet | [8 empty] | Saint Nicolas la Chapelle | [6 empty] | Crest-Voland | [5 empty] | Cohennoz | [5 empty] | Marthod |  |  |  | Pallud |  |  |  | Allondaz |  |  | Mercury | [6 empty] | Thenesol |  |  |  | Plancherine |  |  | Gilly-sur-Isère |  |  | Grignon |  |  | Monthion |  | Saint Sigismond (albertville) |  |  | Notre Dame des Millieres | [5 empty] | Sainte Hélène sur Isère | [6 empty] | Bonvillard |  |  |  |  | Verrens-Arvey |  | Clery |  |  |  | Saint Vital |  |  | Frontenex |  |  | Tournon | Queige | [8 empty] | Villard sur Doron | [10 empty] | Beaufort | [22 empty] | Hauteluce (sauf les saisies) | [6 empty] | Ugine | [31 empty] | Cesarches |  |  | Venthon |  |  |  | Albertville (sauf Saint Sigismond) | [7 empty] | Tours en savoie |  | La Bathie | [8 empty] | Esserts-Blay |  |  |  | Saint paul sur Isère |  |  |  |  | Rognaix |  | Cevins | Montailleur |  |  | Gresy sur Isère |  |  | Notre Dame de Bellecombe | [16 empty] | SIVOM Les Saisies (Hauteluce)
Unité de distribution |  | UDI du Plan | UDI du Chef Lieu |  | UDI Chef-Lieu - Germandière |  | UDI Glières | UDI Pontets |  |  | Frenay-Fougère | UDI rive gauche Arly - Leutelet |  | UDI sous les Lanches |  |  | UDI des Crêts | UDI Vernaz | UDI Rieux | UDI Chaucisse | UDI Chef-Lieu |  |  | UDI Les Molliettes |  | UDI Le Tovat | UDI Chef Lieu Grand Cohennoz | UDI Les Panissats | UDI Vouillon |  |  | UDI Les Cernix | UDI Chef lieu |  |  | UDI Chantemerle | UDI Pallud |  |  |  | UDI Chef-Lieu |  |  | UDI Le Cartherin / Gemilly | UDI Chef-Lieu |  |  | UDI de la Frasse | UDI la Ramaz |  | UDI Le Replain |  |  |  | UDI Chef-Lieu |  |  | UDI Albertville Gilly |  |  | UDI Nord | UDI chef-Lieu |  | UDI Chef-Lieu / Grignon Monthion | UDI Le Filloud | UDI Albertville St Sigismond |  |  | UDI Montcoutin | UDI Pommarey |  | UDI Etelains | UDI Chef Lieu | UDI Montermont | UDI Le Villard |  | UDI du Chef-Lieu | UDI le Poyat | UDI Bujon |  |  | UDI Chef-Lieu |  | UDI la Pererette |  |  | UDI Verrens Arvey |  | UDI Chef-lieu |  | UDI les roseaux |  | UDI Saint Vital Chef lieu |  |  | UDI Frontenex |  |  | UDI Tournon | UDI Bonnecine | UDI Outrechenay | UDI rive droite |  | UDI rive gauche -chef lieu et poyat |  |  |  |  | UDI Les Drabons |  |  |  | UDI Les Billords |  | UDI Chef-Lieu |  | UDI Le Cudray | UDI La Place | UDI Les Rosières | UDI les Prés | UDI La Pierre | [5 empty] | UDI Les Villes Dessous | UDI Chef Lieu |  | UDI le Meraillet | UDI Boudin | UDI les Chornais | UDI le Planay |  | UDI La Frasse |  | UDI Les Gérats |  |  |  |  | UDI Areches | UDI Chef-Lieu | [5 empty] | UDI Vers le Bois | UDI Chef Lieu |  |  |  | UDI Les Monts |  |  |  |  | UDI Outrechaise |  | UDI Champrocher |  | UDI La Plagne | UDI Réseau sous plan Vorget |  |  |  | UDI L'Ilsle | UDI Montgombert Bas | UDI Hery Chef Lieu |  | UDI Hery les Raffords |  | UDI HERY Colonie d'Ivry |  | UDI Bange |  | UDI le Château | UDI MontGombert Haut | UDI Le Manche | UDI Lechy | UDI Montessuit |  | UDI Chef Lieu | UDI Chef - Lieu |  |  |  | UDI Village le mont | UDI Chef-Lieu | [6 empty] | UDI Tours Chef Lieu |  | UDI Chef-Lieu | [7 empty] | UDI Biorges | UDI Chef-Lieu |  | UDI Saint Thomas |  | UDI Chef-Lieu |  |  |  | UDI le Cudray | UDI La Rochette | UDI Chef Lieu | UDI Chef-Lieu | UDI Chef-Lieu |  |  | UDI Chef-Lieu |  | UDI Fontaine | UDI Chef-Lieu |  |  | UDI Les Frasses |  |  |  |  | UDI Le Planay | [7 empty] | UDI Le Lachat | UDI Villard sur Doron Les Pachons |  |  |  | UDI Hauteluce les Saisies
Les ressources (captages. moyens de production. de pompage et de traitement) | Captages | Captage de La 22 (ou du Plan) (1420 m d'altitude) | Captage du tunnel (1440 m d'altitude) | Captage du Manstiu (1445 m d'altitude) | Captage Verdattaz (1055 à 1070 m) | Captage Valentin (1110m) | Glières (1070 m) | Captage Pontets n°1 | Captage Pontets n°2 | Captage Pontets n°3 | Station de pompage des Pontets : Alimentation du réservoir du Frenay-Fougère par le réservoir des Pontets par refoulement | Captage de la Raie des Planes (1400m) | Captage de Clieux (1350m) | Captage des Avenières d'en Haut | Captage des Avenières d'en Bas | Captage de Burnet Merlin ou Zorons | Captage des Lanchets | Station de pompage Subondinaz (2pompes à 16m3/h) | Captage des Mouilles | Captage des Lanches | Captage Nant des Moulins n°1 | Captage Nant des Moulins n°2 | Station de pompage des Moulins | Captage de Seiglière | Station de pompage de la Grande Mouille | Captage de la Criée | Captage le Nant de l'Evette | Captage du Char | Captage Nant des Moulins n°1 | Captage Nant des Moulins n°2 | Station de pompage de Lachat | Les mêmes que UDI Vouillon | Captage du Creux |  |  | Captage du Lancheron |  |  |  |  | Captage des Déserts |  | Captage du Lancheron | Captage du Cartherin | Captage de la Dhuy et le captage du Reydet |  |  | Captage de la Fayère | Captage de la Ramaz | Captage des Teppes | Captage du Lancheron |  |  | Captage de Planbois | Captage du Nant des Martins | Captage du Bontey |  | Captage du Nant des Martins | Captage de la Dhuy | Pompage de la Rachy | Captage des Grandes Teppes |  | Captage de la Grillaz | Captage de Planchamp | Captage de Saulet | Captage du Lancheron (secours) | Captage du Nant des Martins | Captage de la Dhuy | Captage Montcoutin | Captages de Barlon et captage du Verney |  | Captage des Etelins. captage des Mansords |  | Captage de Montermont | Sources du Char 1. 2 et 3 |  |  | Captage du Gaudin | Captage de Neuria 1 et 2. et captage du Chanet |  |  | Captage de l'Eau Claire | Captage de Bois Bataille | Captage de la Léchère |  |  | Captage des Commuaux | Captage de Sous le Col | Captage du Fayet |  | Captage d'Esserviolets |  | Captage du Fayet |  | Pompage de Saint Vital | Captage du Fayet | Captage de la Touvière |  | Captage Sous le Col | Captage de Bron | Captages des Vargnes | Captage de l'Orgière |  | Captage de Ty et des Trois Auges (secours) |  |  |  | Captages des Vignes | Captage du Nant Verger | Captage du Planay (trop plein) | Captage Les Rosières | Captage de la Grande Grange | Captages des Devins |  | Captage de la Plane | Captage des Devins | Captage de la Chenalette | Captage de la Plane | Captage du Planay | Captage des Stalliers Aval | Captage Marcot 1 | Captage Marcot 2 | Captage Marcot 3 | Captage Marcot 4 | Captage Marcot 5 | Captage Marcot 6 | Captage de Plan Perrier | Captage des Echeres 1 | Captage des Echeres 2 | Captage de Roseland | Captage de Boudin | Captage du Grand Mont | Captage de la Clusonnière amont | Captage de la Clusonnière aval | Captage du Bettet | Captage du Clou | Captage de Rognoux | Captage de la Cascade | Captage de la Galerie Caponi |  | Captage de l'Ami | Les mêmes captages que l'UDI les Gérats | Captage Le Dorinet |  |  |  | Station pompage du Dorinet | Captage des Brays | Station pompage du revers | Les mêmes que UDI les Monts |  |  |  | Captage Nant Croex 1 | Captage Nant Croex 2 | Captage Nant Croex 3 | Captage Nant Croex 4 | Captage d'Ajoux | Captage d'Outrechaise |  | Captage Champrocher Aval (Croisellette) |  | Captage du Verney | Captage Plan Vorget Haut n°1 (amont) | Captage Plan Vorget Haut n°2 (aval) | Captage Plan Vorget n°3 | Captage Benoit | Vieille source de l'Isle | Captage Drain n° 6 de Malatret | Captage les Zeudemets | Captage Les Mouilles amont | Captage de Diais |  | Captage de la Cognette | Captage de la Tuillette | Captage de Bange |  | Captage du Château | Captage de la Molette | Captage du Manche | Captage de Lechy | Captaget et station de pompage du Tovet |  | Captage de l'eau froide | Captage Lacay | Captage Pierre Taillee | Captage Chardonnet aval |  | Captage du Mont | Captage de la Plaine de Conflans | [6 empty] | Captage les Envers | Captage (Forage) le Desert | Captage Couloir du Villard | Captage la Fourraz | Captage Remuru | Captage Les Marmitons | Captage Les Roberts | Captage Les Ruelles | Captage les Sireines | Captage Fenetre 12 |  | Captage la Thuile | Captage Plan du Chouet | Captage les Verniers |  | Captage les Cellieres amont | Captage Les Cellieres aval | Captage du Parc | Captage les Bottières | Captage vers les prés Cudray Aval | Captage des Frasses inférieurs | Captage des Frasses supérieur | Captage Combe Orcière | Captage Le Pontet | Captage le Mollard Dessous | Captage Pré de la Tour | Captage de la Buchère | Captage de la Fontanière | Captage de la Fontaine | Captage les Fontaines | Captage Les Rippes Blanches 1 Aval | Captage Les Rippes Blanches 2 Amont | Captage Les Frasse n°1 Nord | Captage Les Frasse n°1 Sud | Captage Les Frasse n°3 | Captage Les Frasse n°5 | Captage le Plan Dernier | Captage Aigues froides amont | Captage Aigues Froides Aval | Captage Les Combes amont | Captage Les Combes aval | Captage Plan Désert n° 1 | Captage Plan Désert n° 2 | Captage Plan Désert n° 3 | Captage Plan Désert n° 4 | Identique à l'UDI Le Planay | Station de pompage Drabons |  | Captage des Manants |  | Station de pompage Grand Mont |  | Captage du Revers
| Débit étiage (L/s) | 0.94 | 1.29 | 0.33 | 4.16 |  | 0.03 | 0.55 |  |  | 1 pompe 20m3/h | 0.56 | 0.7 | 0.72 |  |  | 0.16 | 1.39 | 1.41 | 0.13 | 4.44 | 10.42 |  | 0.77 |  | 0.25 | 1.9 | 0.31 |  |  |  |  | 8.8 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 1.42 |  |  | 1.92 | 11.1 |  |  | 0.68 |  | 0.04 |  |  |  | 0.18 | 3.56 | 2.2 |  |  |  |  | 2.8 |  | 0.83 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 13.1 |  |  | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 4.6 |  |  | 3 |  | 5 |  | 1.1 |  |  |  | 17 |  | 1.4 |  |  | 2.63 | 1.6 | 2 |  | 0,8 et 1,00 |  |  |  | 1.5 | 1.9 | 3 | 0.7 | 2 | 3 |  |  | 3 | 0.25 | 1.36 | 3 | 0.29 | 7.33 | [5 empty] | 4.91 | 3.5 |  | 0.68 | 0.47 | 6.5 | 0.56 |  | 0.07 | 0.66 | 3 | 1.8 | 2.8 |  | 0.88 |  | 19 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 16.67 |  |  |  | 2.93 | 1.2 |  | 0.32 |  | 0.83 | 0.87 |  |  | 0.17 |  | 0.7 | 0.11 | 0.1 | 0.4 |  | 0.69 | 1.5 | 0.08 |  | 1 | 0.98 | 0.17 | 3 | 3 |  | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | [11 empty] | 0.17 | 1.64 | 0.1 | 0.14 | 2 | 0.14 | 0.15 | 4 |  | 1.5 | 2.3 | 1.25 | [8 empty] | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.5 | 7.14 | 0.34 | 0.22 | [5 empty] | 1.5 |  | 0.26 | 0.45 | [11 empty] | 20.5
| Débit de pointe (m3/j) | 320 | 500 | 70 | 400 | 250 |  | 90 | 60 | 90 | 150 | 250 | 100 | 30 | 70 | 70 | 70 | 320 | 345 | 80 | 750 | 960 | 640 | 300 | 120 | 150 | 200 | 80 | 750 | 960 | 90 |  | 800 |  |  | 500 |  |  |  |  | 800 |  | 500 | 150 | 1000 | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  | 50 | 800 | 150 |  | 800 | 1000 | 200 |  |  |  | 500 |  | 500 | 800 | 1000 | 20 | 50 | 40 | 70 | 130 | 95 | 950 | 120 | 400 | 70 | 70 | 200 | 80 | 250 | 250 | 400 |  |  | 200 | 150 | 4000 |  | 100 |  | 4000 |  | 1200 |  | 1300 |  | 150 | 180 | V1 : 30 V2: 90 V3 : 30 VN : 250 | 230 | [6 empty] | 240 | 290 | 150 | 150 | 430 |  | 290 |  | 50 | 290 | 290 | 170 | 850 | 850 | 90 | 90 | 120 | 150 | 850 | 850 | 600 | 400 | 150 | 1700 | 200 | 80 |  | 200 |  |  | 250 |  | 200 |  | 1500 | [10 empty] | 350 | 350 | 300 | 1500 | 400 | 60 |  | 30 |  | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 |  | 60 | 60 | 40 | 60 |  | 160 | 80 | 120 |  | 60 | 40 | 8 | 300 | 172 |  | 280 | 120 | 120 | 100 |  | 30 | 6000 | [6 empty] | 100 | 350 | 170 |  |  |  | 180 | 130 | [7 empty] | 500 | 350 | 170 |  | 100 |  |  |  | 500 | 200 | 200 |  |  |  | 400 | 100 | 160 | 10 | 30 | 30 | 80 | 700 | 250 | 50 | 100 |  | 80 | 80 | 40 | 30 |  | 500 | [5 empty] | 5000
| Débit moyen annuel (m3/j) | 80 | 90 | 60 | 120 | 60 |  | 30 | 40 | 30 | 60 | 60 | 30 | 10 | 60 | 50 | 50 | 80 | 200 | 40 | 330 | 230 | 330 | 30 | 30 | 70 | 30 | 5 | 330 | 230 | 40 |  | 300 |  |  | 250 |  |  |  |  | 99 |  | 250 | 99 | 740 | 180 |  |  | 10 |  | 250 |  |  | 10 | 400 | 99 |  | 400 | 740 | 50 |  |  |  | 200 | 10 | 250 | 400 | 740 | 10 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 30 | 30 | 20 | 45 | 45 | 20 |  |  | 130 | 90 | 350 |  | 30 |  | 350 |  | 99 |  | 50 |  | 90 | 20 | V1 : 10 V2: 10 V3 : 10 VN : 35 | 120 | [6 empty] | 30 | 175 | 150 | 150 | 90 |  | 30 |  | 50 | 30 | 175 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 90 | 280 | 50 | 40 | 50 | 10 |  |  | 20 |  | 15 |  | 370 |  |  |  | 370 |  | 30 |  |  |  |  | 70 | 60 | 60 | 1000 | 90 | 40 |  | 20 |  | 20 | 30 | 10 | 20 | 40 |  | 30 | 25 | 20 | 30 |  | 90 | 20 | 50 |  | 40 | 15 | 2 | 50 |  |  | 80 | 50 | 50 | 30 |  | 5 | 4000 | [6 empty] | 60 | 300 | 70 | 90 | 30 | 5 | 70 | 60 | 50 | 90 |  |  | 80 | 60 |  | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 |  |  | 150 | 70 | 70 | 50 |  |  |  | 160 | 50 | 80 | 5 | 5 | 5 | 30 | 90 | 120 | 120 | 50 |  | 30 | 25 | 5 | 10 |  | 350 |  |  |  | 900 |  | 900
| Débit règlementaire (m3/j) | 90 | 100 | 80 | 90 | 80 |  | 30 | 40 | 30 | 80 | 80 | 30 | 20 | 50 | 70 | 50 | 90 | 100 | 50 | 400 | 300 | 400 | 60 | 80 | 80 | 50 | 8 | 400 | 300 | 50 |  | 300 |  |  | 250 |  |  |  |  | 99 |  | 250 | 99 | 740 | 180 |  |  | 10 |  | 250 |  |  | 10 | 400 | 99 |  | 400 | 740 | 50 |  |  |  | 200 | 10 | 250 | 400 | 740 | 10 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 30 | 30 | 20 | 45 | 45 | 20 |  |  | 130 | 90 | 350 |  | 30 |  | 350 |  | 99 |  | 50 |  | 90 | 20 | 65 | 120 | [6 empty] | 30 | 175 | 150 | 150 | 90 |  | 30 |  | 50 | 30 | 175 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 90 | 280 | 50 | 40 | 50 | 10 |  |  | 20 |  | 15 |  | 370 |  |  |  | 370 |  | 30 |  |  |  |  | 120 | 80 | 90 | 1000 | 160 | 40 |  | 20 |  | 20 | 30 | 10 | 20 | 40 |  | 30 | 25 | 20 | 30 |  | 90 | 40 | 40 |  | 40 | 15 | 2 |  |  |  | 80 | 50 | 50 | 30 |  | 5 | 4000 | [6 empty] | 60 | 300 | 70 | 90 | 30 | 5 | 70 | 60 | 50 | 90 |  |  | 80 | 60 |  | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 |  |  | 150 | 70 | 70 | 50 |  |  |  | 150 | 50 | 70 | 5 | 5 | 5 | 30 | 90 | 90 | 20 | 40 |  | 30 | 25 | 5 | 10 |  | 350 |  |  |  | 900 |  | 900
| volume annuel prélevé 2014 - (m3) | 90353 | 109126 | 0 | [16 empty] | 165720 |  |  | 100 |  | 41744 | 20068 | 1959 |  |  |  |  | 113536 |  |  | 101238 |  |  |  |  | 56164 |  |  | 37555 | 339388 | [9 empty] | 230084 | 62648 |  |  |  | 6460 | 64256 |  | 5191 | 74236 | 864 |  |  |  | 17002 | [5 empty] | 188498 | [6 empty] | 81437 |  |  |  |  | 61184 | 45630 | 226449 |  | 10660 |  |  |  | 1550 |  | 35538 |  |  | 2800 | 36511 | 34229 |  | 31880 |  |  |  |  | 30809 |  | 13523 |  |  |  |  | 65673 | 2258 | 33758 |  | 5263 | 28174 | [5 empty] | 6229 | 41809 |  |  | 1298 | 18906 | 74598 |  |  | 1811 | [5 empty] | 43118 | 134232 |  |  |  |  | 445 | 2331 |  |  |  |  | 778326 |  |  |  |  | 46990 |  | 700 |  |  | 3860 |  |  |  |  | 6034 | 3107 |  | 2669 |  | 2583 |  | 22544 | [5 empty] | 15594 |  | 13273 | 42770 |  |  |  | 665 | 1110390 | [8 empty] | 821 | 78621 |  |  | 48442 |  | 64 | 104357 |  |  | 57686 | 11466 |  |  |  | 51137 |  | 6338 | 30081 |  | 132244 | 64970 |  |  |  | 74130 | 28219 | 48176 | 8169 |  | 13010 |  |  |  | 3624 | 18874
| volume annuel prélevé 2015- (m3) | 83111 | 88272 | 0 | [12 empty] | 37965 | 0 | 42059 |  | 203522 |  |  | 0 |  | 36482 | 25936 | 2808 |  |  |  |  | 109189 |  |  | 105169 |  |  |  |  | 42329 |  |  | 36947 | 339445 | [9 empty] | 241073 | 42123 |  |  |  | 4489 | 2635 |  | 1468 | 107281 | 711 |  |  |  | 20435 | [5 empty] | 203479 | [6 empty] | 142365 |  |  |  |  | 64958 | 46587 | 221537 |  | 9599 |  |  |  | 30 |  | 22845 |  |  | 2719 | 26888 | 32035 |  | 25595 |  |  |  |  | 12127 |  | 11342 |  |  |  |  | 60444 | 3570 | 6528 |  | 3993 | 27923 | [5 empty] | 8569 | 50557 |  |  | 1046 | 44881 | 92824 |  |  | 5891 | [5 empty] | 5676 | 123846 |  |  |  |  | 260 | 3176 |  |  |  |  | 816798 |  |  |  |  | 36952 |  | 700 |  |  | 4800 |  |  |  |  | 6123 | 6067 |  | 101713 |  | 1662 |  | 4918 | [5 empty] | 16800 |  | 13656 | 38719 |  |  |  | 1243 | 1167431 | [8 empty] | 1320 | 72342 |  |  | 68298 |  | 400 | 139702 |  |  | 62729 | 12111 |  |  |  | 47747 |  | 14585 | 27313 |  | 154044 | 67001 |  |  |  | 78870 | 28029 | 53568 | 7091 |  | 14665 |  |  |  | 4979 | 31954
Origine de l'eau brute |  | Eau souterraine permanente - capte un aquifère discontinu constitué de shistes fissurés du Jurassique moyen | Eau Souterraine permanente - Captée au rocher. par l'intermédiaire de 2 drains dans les assises calcaires de la barre tithonique | Eau souterraine permanente - La partie captante est formée de 2 drains récupérant l'eau vers 5 m au sein de la blocaille (calcaires tithoniques et urgoniens dominants) épandus par les avalanches et les eaux torentielles | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine | Eau souterraine permanente d'appoint | Eau souterraine | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine |  | Eau souterraine permanente |  |  | Eau souterraine permanente |  |  |  |  | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterrain - Appoint |  |  | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente |  |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine - secours (actif) | Eau souterraine permanente | Eau souterraine - Appoint |  |  |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine - secours (actif) | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine - Appoint (puit) |  | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | [6 empty] | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | [5 empty] | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente |  |  |  | Eau souterraine permanente |  |  |  | Eau souterraine permanente |  |  |  |  | Alimentation secours | [5 empty] | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanenete |  | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine (projet AEP non raccordé) |  |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente |  |  |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente (forage) (2*300m3/h) | [8 empty] | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente (galerie EDF) |  |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine (secours) | Eau souterraine (secours) |  |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine (appoint) | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente |  |  |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine d'appoint (Puits) | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente | Eau souterraine permanente |  | Eau souterraine |  |  |  | Eau mixte |  | Eau souterraine permanente
Compteur adduction (O/N) |  | N/O | N | N | O | [11 empty] | N | N | N |  | N |  |  | N |  | N/O | N | N |  |  |  |  | N | O | O | N | O | O |  | O | N | N |  | O | O |  | O | N | N |  |  | N |  | N | N | O | N | N |  | N | N |  | N | O | N |  |  |  | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | O |  | O |  | N |  |  |  | N |  | O |  | O | N | N | N |  | O |  |  |  |  | N | N |  |  | N |  | N |  | N | O | N | N | N | [5 empty] | N |  |  |  |  | N | N |  |  | N | [5 empty] | N | N |  |  |  |  | N | N |  |  |  |  | N |  |  |  |  | N |  | N |  |  | N |  |  |  |  | N | N |  | N |  | N |  | N | [5 empty] | O |  | O | N |  |  | O | O | O | O | O | N | O | N | O |  | N | O | O | O |  |  |  | N | O | N |  | N | N |  | N | N | N | N | N | N |  | O | N |  |  |  | N | N |  | O | N | O |  |  |  | N | N
Les problèmes de qualité d'eau | Commentaires | Ressource conforme aux normes en vigueur | Mauvaise filtration souterraine et présence de streptocoque fécaux et d'escherichia coli en 2002 mais la qualité est jugée conforme au regard de la légilsation | Faible minéralisation. la turbidité et la bactériologie sont généralement conformes |  |  | Contaminations bactériologiques fréquentes | Contaminations bactériologiques récurrentes |  |  |  |  | Périmètre de protection non matérialisés | [7 empty] | Vulnérabilité très importante liée aux caractéristiques de l'aquifère | [5 empty] | Présence d'antimoine | Contamination bactériologiques ponctuelles | Vulnérabilité très importante liée aux caractéristiques de l'aquifère |  |  |  | Taux de conformite pour l'exercice 2015 : Microbiologie (88.8%) et Paramètres physico-chimiques (87.1%) | [35 empty] | Présence de germes bactériens au sein de tous les réservoirs. Les UDI Pommarey. Etelains et Chef-lieu connaissent une concentration au niveau de l'antimoine au-delà des limites de qualité. | [5 empty] | Présence de germes bactériens au sein des réservoirs de Gaudin et Neuria. Le réservoir de la Motte note un dépassement des limites de qualité pour la turbidité. | [11 empty] | Un faible nombre de prélèvement a été effectué pour l'exercice de 2015. au nombre de 2. La qualité de l'eau distribué en 2015 est 100% conformes pour les analyse bactériologiques et les analyses physico-chimiques. | [12 empty] | Source est Bonne. Pour la distribution. les paramètres bactériologiques sont de 93% avec dépassement de la limite de qualité pour Ecoli sur 2 analyses. des Entérocoques sur 2 analyse et dépassement pour les coliformes sur 4 analyses. | Source est Bonne. Pour la distribution. les paramètres bactériologiques sont de 93% avec dépassement de la limite de qualité pour les Ecoli sur 2 analyses et Entérocoques sur 1 analuse et dépassement pour les coliformes sur 7 analyses | Source est Bonne. Pour la distribution (Croix. Pointières et lotissement chef lieu). les paramètres bactério sont de 95% avec dépassement de la référence qualité des coliformes sur 6 analyses et dépassement pour les Ecoli sur 2 analyses |  | Source: Paramètres bactério (63%) dépassement de la qualité pour les Entérocoques sur 4analyses et coliformes sur 2 analyses. Paramètres physicochimiques (40%). Distribution (réseaux Poyat. Forclaz et Villaricol): Paramètres bactério (82%) dépassement de la qualité pour Ecoli sur 5 analyses. pour Entérocoques sur 6 analyses et pour les coliformes sur 18 analyses. Paramètres physicochimiques (93%) |  |  |  | Source est bonne. Distribution: paramètre bactério (92%) avec dépassement Ecoli sur 2 analyses et coliformes sur 11 analyses | Très bonne qualité de l'eau d'un point de vue physico-chimique. Les probblèmes de poullution au chlorure de vinyle ont été réglés. Des pollutions bactériologiques sont répertoriés ponctuellement | [10 empty] | 100 % bactério et 100% physico en 2008 (SDAEP) | 93% bactério et 100% physico en 2008 (SDAEP) | [5 empty] | 100 % bactério et 97% physico en 2008 (SDAEP) | 97 % bactério et 100% physico en 2008 (SDAEP) |  |  | 80 % bactério et 100% physico en 2008 (SDAEP) | 67 % bactério et 100% physico en 2008 (SDAEP) | 95 % bactério et 100% physico en 2008 (SDAEP) |  | 97 % bactério et 100% physico en 2008 (SDAEP) | [5 empty] | Hypochlorite de Sodium | [40 empty] | 100 % bactério et 100% physico en 2010 (SDAEP) |  | 100 % bactério et 100% physico en 2010 (SDAEP) |  |  |  |  | Ressource : 100% microbio et physico chimique / Production : 100 % microbio et 99.8 % physico chimique / Distribution : 100 % microbio et 99.4 % physico chimique (RPQS 2015) | [19 empty] | Conformité bactério 100% - Conformité physico-chimique 0% dû à des teneurs en arsenic et antimoine supérieures aux limites de qualité | [11 empty] | L'eau est de bonne qualité chimique. moyennement minéralisée. essentiellement bicarbonatée calcique.
| Conformité Microbiologique 2014-2016 (%) | 86 | 100 |  | 87 |  | 75 | 76 | [5 empty] | 73 |  |  |  | 100 | 85 | 57 | 95 |  |  | 80 |  | 86 | 100 | 57 | 100 |  |  | 84 | 85 |  |  | 100 | 82 |  |  |  | 85 |  |  | 94 | 93 |  |  |  | 67 |  | 67 |  |  |  | 93 |  |  | 94 |  |  | 100 | 97 |  |  | 100 | 92 |  |  | 83 | 92 |  | 85 | 70 | 100 | 92 |  | 77 | 100 | 91 |  |  | 85 |  | 100 |  |  | 89 |  | 100 |  | 100 |  | 94 |  |  | 91 |  |  | 95 | 100 | 91 |  |  | 85 |  |  |  |  | 83 |  |  |  | 73 |  | 82 |  | 91 | 100 | 94 | 77 | 69 | [5 empty] | 91 | 96 |  | 86 | 100 | 92 | 100 |  | 83 |  | 93 |  |  |  |  | 100 | 89 | [5 empty] | 91 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92 |  | 86 |  | 86 | 83 |  |  |  | 92 | 100 | 100 |  | 100 |  | 92 |  | 83 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | [6 empty] | 94 |  | 96 | [7 empty] | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 81 | 94 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 97
| Conformité Nitrates 2014-2016 (%) | A | A |  | A |  |  | A | [5 empty] | A |  |  |  | A | A | A | A |  |  | A |  | A | A | A | A |  |  | A | A |  |  | A | A |  |  |  | A |  |  | A | A |  |  |  | A |  | A |  |  |  | A |  |  | A |  |  | A | A |  |  | A | A |  |  | A | A |  | A | A | A | A |  | A | A | A |  |  | A |  | A |  |  | A |  | A |  | A |  | A |  |  | A |  |  | A | A | A |  |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  | A |  | A |  | A | A | A | A | A | [5 empty] | A | A |  | A | A | A | A |  | A |  | A |  |  |  |  | A |  | A |  |  |  |  | A | A |  |  |  | A |  |  |  |  | A |  | A |  | A | A |  |  |  | A | A | A |  | A |  | A |  | A |  | A | A | A | A | A |  | A | A |  |  |  | A | A | [6 empty] | A |  | A | [7 empty] | A | A |  | A |  | A |  |  |  | A |  |  | A | A |  |  | A |  |  | A |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A | A |  |  |  | A
| Bilan turbidite 2014-2016 (catégorie A à D) | A | D |  | A |  |  | A | [5 empty] | A |  |  |  | A | A | A | B |  |  | A |  | A | A | A | B |  |  | B | A |  |  | A | A |  |  |  | B |  |  | A | B |  |  |  | A |  | A |  |  |  | A |  |  | A |  |  | A | A |  |  | A | A |  |  | A | A |  | A | A | A | A |  | A | A | A |  |  | A |  | A |  |  | B |  | A |  | A |  | B |  |  | B |  |  | B | A | A |  |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  | A |  | A |  | A | A | A | A | A | [5 empty] | A | A |  | A | A | A | A |  | A |  | A |  |  |  |  | A |  | A |  |  |  |  | A | A |  |  |  | A |  |  |  |  | A |  | A |  | A | C |  |  |  | A | A | A |  | A |  | A |  | A |  | A | A | A | A | A |  | A | A |  |  |  | A | A | [6 empty] | A |  | A | [7 empty] | A | A |  | A |  | A |  |  |  | B |  |  | A | D |  |  | A |  |  | A |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A | A |  |  |  | A
| Problematique Arsenic / Antimoine | [25 empty] | Arsenic | [33 empty] | Arsenic Antinmoine | [7 empty] | Arsenic | [5 empty] | Arsenic | [74 empty] | Arsenic Antimoine | [46 empty] | Antimoine Arsenic |  | Arsenic | [8 empty] | Arsenic
L'état de la protection de la ressource |  | Protection terminée (captage public) - 18/03/1988 | Captage à abandonner | Procédure terminée (captage public) - 04/12/2003 | Procédure terminée (captage public) - 24/12/2002 | Procédure terminée (captage public) - 24/12/2002 | Non (projet d'abondon) | Procédure terminée (captage public) - 24/12/2002 |  |  |  | Procédure terminée (captage public) - 24/12/2002 |  | Procédure terminée (captage public) - 12/03/1999 | Procédure terminée (captage public) - 12/03/1999 | Procédure terminée (captage public) - 12/03/1999 | Procédure terminée (captage public) - 12/03/1999 | Procédure terminée (captage public) - 12/03/1999 | Procédure terminée (captage public) - 12/03/1999 | Procédure terminée (captage public) - 12/03/1999 | Procédure en cours | Procédure en cours |  | Procédure terminée (captage public) - 19/04/1984 |  | Captage à abandonner | Procédure terminée (captage public) - 15/07/1980 | Procédure non engagée | Procédure en cours | Procédure en cours |  |  | Procédure terminée (captage public) - 18/04/1991 |  |  | Procédure terminée (captage public) - 18/04/1991 | Procédure terminée (captage public) - 18/04/1991 |  |  |  | Procédure terminée (captage public) - 16/12/2005 |  | Procédure terminée (captage public) - 18/04/1991 | Procédure terminée (captage public) - 16/12/2005 | Procédure terminée (captage public) - 18/04/1991 | Procédure terminée (captage public) - 16/12/2005 |  |  | Captage à abandonner |  | Procédure terminée (captage public) - 18/04/1991 |  |  | Procédure terminée (captage public) - 16/12/2005 | Procédure terminée (captage public) - 18/04/1991 | Procédure terminée (captage public) - 24/10/2014 |  | Procédure terminée (captage public) - 18/04/1991 | Procédure terminée (captage public) - 18/04/1991 | Procédure en cours de révision - 18/04/1991 |  |  |  | Procédure terminée (captage public) - 18/03/1994 | Procédure terminée (captage public) - 18/03/1994 | Procédure terminée (captage public) - 18/04/1991 | Procédure terminée (captage public) - 18/04/1991 | Procédure terminée (captage public) - 18/04/1991 | Procédure terminée (captage public) - 28/08/1984 | Procédure terminée (captage public) - 04/02/1999 |  | Procédure terminée (captage public) - 15/09/2010 |  |  | Procédure terminée (captage public) - 20/07/1999 | [6 empty] | Procédure terminée (captage public) - 20/02/1998 |  |  |  |  | Procédure terminée (captage public) - 22/01/1988 | Captage à abandonner | Procédure non engagée |  | Procédure terminée (captage public) - 22/10/1984 |  | Procédure non engagée |  | Procédure terminée (captage public) - 20/06/1976 |  | Captage à abandonner |  | Captage à abandonner | Procédure terminée (captage public) - 04/12/2002 | Procédure terminée pour V1. V2 et V3 (captage public) - 04/12/2002 et procédure terminée pour VN le 04/08/2015 | Procédure terminée (captage public) - 04/12/2002 | [6 empty] | Procédure en cours | Procédure en cours | Procédure en cours | Procédure en cours | Procédure en cours |  | Procédure en cours |  | Procédure en cours | Procédure en cours | Procédure en cours | Procédure terminée (captage public) - 13/06/2003 | Procédure terminée (captage public) - 13/06/2003 | [5 empty] | Procédure terminée (captage public) - 13/06/2003 | Procédure terminée (captage public) - 13/06/2003 |  | Captage à abandonner | Procédure terminée (captage public) - 13/06/2003 | Procédure terminée (captage public) - 13/06/2003 | Procédure terminée (captage public) - 13/06/2003 |  | Procédure terminée (captage public) - 13/06/2003 |  |  |  | Procédure terminée (captage public) - 13/06/2003 |  |  |  | Procédure terminée (captage public) - 19/02/2001 | [10 empty] | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 |  | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 |  | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 |  | Procédure en cours | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 |  | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 |  | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 | Procédure terminée (captage public)- 05/03/2001 |  |  | Procédure terminée (captage public) - 29/01/1979 | Procédure terminée (captage public) - 26/01/2012 |  |  |  | Procédure en cours | Captage a abandonner | [6 empty] | Procédure terminée (captage public) - 05/05/1993 | Procédure non engagée | Procédure terminée (captage public) - 12/04/1999 | Procédure terminée (captage public) - 12/04/1999 | Procédure terminée (captage public) - 12/04/1999 | Procédure terminée (captage public) - 12/04/1999 | Procédure terminée (captage public) - 12/04/1999 | Procédure terminée (captage public) - 12/04/1999 | Procédure terminée (captage public) - 12/04/1999 | Procédure terminée (captage public) - 12/04/1999 |  |  | Procédure terminée (captage public) - 20/03/1996 | Procédure terminée (captage public) - 03/05/2013 |  | Procédure non engagée | Procédure non engagée | Procédure non engagée | Procédure non engagée | Procédure non engagée |  |  | procédure terminée - captage public (02/03/1998) | procédure terminée - captage public (07/08/1998) | procédure terminée - captage public (07/08/1998) | procédure terminée - captage public (07/08/1998) |  |  |  | Procédure non poursuivie | Procédure non poursuivie | Procédure non poursuivie | Procédure terminée (captage public) - 19/05/1982 | Procédure terminée (captage public) - 19/05/1982 | Procédure terminée (captage public) - 19/05/1982 | Procédure terminée (captage public) - 19/05/1982 | Procédure non poursuivie | Procédure non poursuivie | Procédure non poursuivie | Procédure non poursuivie |  | Procédure non poursuivie | Procédure non poursuivie | Procédure non poursuivie | Procédure non poursuivie |  | En cours de réalisation | [5 empty] | Procédure terminée (captage public) - 19/05/1999
Réservoir / station de pompage | Nom | Le Plan | Le Tunnel | La Combe | Germandière |  | Glières | Pontets |  |  | Frenay-Fougère | Leutelet |  | Sous les Lanches |  |  | Des Crêts | Vernaz | des Rieux | Chaucisse | Réservoir des Moulins | Réservoir du Tovat | Réservoir des Combettes | Réservoir de la Grande Mouille |  | Réservoir des Combettes | Réservoir de l'Evette | Réservoir des Panissats | Réservoir du Cernix |  | Réservoir du Lachat | Réservoir du Cernix | Réservoir des Granges neuves | Réservoir des Ratelières | Réservoir du Creux | Réservoir du Chantemerle | Réservoir du Lancon | Réservoir de Bermond | Réservoir de Chacroix | Réservoir du Chef-Lieu | Réservoir du Château Vieux (sur commune de Mercury) | Réservoir d'Allondaz | Réservoir de Mérier | Réservoir du Verney | Réservoir Mercurey Chef Lieu | Réservoir des François | Réservoir de Longebonne | Réservoir du Rocher | Réservoir des Teppes |  | Réservoir des Carres | Réservoir de Carnabé | Réservoir du Replain |  | Réservoir de Thieule | Réservoir du Bontey | Réservoir des Rochies | Réservoir des Pontfets / Bontey | Réservoir des Teppes |  | Réservoir de Saint Guérin | Réservoir de ma Bergère | Réservoir de la Grillaz | Réservoir de Planchamp | Réservoir du Saulet | Réservoir des Molettes | Réservoir des Teppes |  | Réservoir de Montcoutin | Réservoir de Cire | Réservoir de Pommarey | Réservoir des Côtes | Résevoir du Char | Réservoir de Montermont | Réservoir de la Motte |  | Réservoir du Villaret | Réservoir de Gaudin | Réservoir du Chanet |  |  | Réservoir de Corriaz |  | Réservoir du Touvet | Réservoir de Perrerette | Réservoir de la Léchère | Réservoir des Serailles | Réservoir des Raucaz (secours) | Réservoir du Raffort | Réservoir Villard-Mavin (Cléry) | Réservoir du Villard | Réservoir des Roseaux | Réservoir de Moratier | Réservoir de Champloux |  | Réservoir de la Menuiserie |  | Réservoir de Villard Mavin | Réservoir de Tournon | Réservoir de Bonnecine | Réservoir d'Outrechenais | Réservoir de la Croix | Réservoir des Pointières | Réservoir du Ty | Réservoir de la Forclaz | Réservoir de Villaricol | Réservoir de Montessuit | Réservoir de la vigne | Réservoir des Drabons | Réservoir des Pachons |  |  | Réservoir tampon des Billords | Alimentation direct | Réservoir de la Combe |  | Réservoir du Cudray | Réservoir de la Place | Réservoir des Rosières | Réservoir des Prés | Réservoir de la Pierre | [5 empty] | Réservoir des Villes | Réservoir des Avinières |  | Réserve incendie de Roseland | Réservoir de Boudin | Réservoir des Chornais (Praz) | Réservoir des Perches |  | Réservoir des Maisonnettes |  | Réservoir de Bersend | Réservoir de la Chavonnerie | Réservoir de Coutafaillat | Réservoir des Choseaux | Réservoir du Praz | Réservoir de la Listière | Réservoir du Planay | Réservoir de Belleville | Réservoir du Saugeais | Réservoir du Chef Lieu | Réservoir des Brays |  | Réservoir du Revers | Réservoir de Grand-style | Pompage Serraz | Réservoir de Pierre Martine | Réservoir du Villard | Réservoir de Mont-Dessus |  |  |  | Réservoir de Mont-Dessous | Réservoir de Montaz | Réservoir des 3 maisons | Réservoir Bellon | Réservoir de la Mothe | Réservoir du Verney | Réservoir de Plan Vorget | Réservoir à Jacquet | Réservoir Buthod |  | - | Réservoir de Malatret | Réservoir du village Hery |  | Réservoir des Rafforts | Réservoir des Annuits | Réservoir de la Varappe |  | Réservoir de Banges | Réservoir du Planfay | Réservoir du Château | Réservoir de Crest-Marion | - |  | Réservoir de Montessuit | Réservoir du Levet | Réservoir des Combes | Réservoir des Gindres |  | Réservoir de Champ Canet | Réservoir du Chardonnet | Réservoir du Mont | Réservoir de Farette | Réservoir de Pallud | Réservoir de Pommarey | Réservoir de Rhonne / Forage plaine de Conflans | Réservoir du Bettex | Réservoir de Château Manuel | Réservoir de Château vieux | Réservoir 1 | Réservoir 2 | Réservoir de Langon | Réservoir de la Fourraz | Réservoir d'Arbine |  |  |  | Réservoir des Sereines | Réservoir Terraz Tournant | Réservoir des Biorges | Réservoir du Plan du Chuet | Réservoir de la Poyat | Réservoir du Replain | Réservoir des Bochets | Réservoir du Parc |  |  | Réservoir des Bottières | Réservoir du Cudray | Réservoir de la Rochette | Réservoir des Grangets | Réservoir du Chef Lieu | Réservoir de Montailleur | Réservoir de Planvillard |  | Réservoir de Champs Bécot | Réservoir de la Serriaz | Réservoir de la Fontaine | Station de pompage les Fontaines | Réservoir Les Quarts | Réservoir Sous les Grangettes | Réservoir les Frasses |  |  |  | Station de pompage Le Plan Dernier | Réservoir Les Combes | [7 empty] | Réservoir Lachat | Pompage réservoir des Drabons | Pompage réservoir des Pachons | Réservoir Manant (Répartiteur) | Réservoir du VVF (1 et 2) | Pompage réservoir Grand Mont | Réservoir La Légette | Pompage réservoir La Porrat | Pompage réservoir Nantailly
| Débit pompage | [149 empty] | 2*100 m3/h | [91 empty] | 2 x 20 m3/h | 10 m3/h |  |  | 2 x 20 + 2 x 36 m3/h |  | 2 x 80 m3/h | 2 x 80 m3/h
| Volume | 500 | 150 | 300 | 500 |  | 50 | 100 |  |  | 18 | 500 |  | 50 |  |  | 300 | 200 | 200 | 250 | 600 | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 150 | 400 |  | 250 | 400 | 150 | 60 | 450 | 200 | 100 | 150 | 150 | 300 | 100 | 100 | 150 | 200 | 500 | 100 | 150 | 200 | 20 |  | 60 | 50 | 60 |  | 25 | 60 | 150 | 200 | 1000 |  | 13 | 120 | 80 | 75 | 7 | 200 | 1000 |  | 10 | 5 | 10 | 10 | 500 | 10 | 110 |  | 80 | 2 | 2 |  |  | 105 |  | 40 | 25 | 40 | 300 | 50 | 300 | 25 | 25 | 25 | 100 | 300 |  | 140 |  | 300 | 300 | 25 | 100 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 75 |  |  | 50 |  | 100 |  | 50 | 100 | 300 | 142 | 520 | [5 empty] | 220 | 480 |  | 150 | 197 | 291 | 330 |  | 150 |  | 150 | 57 | 54 | 151 | 147 | 151 | 130 | 175 | 130 | 564 | 30 |  | 235 | 300 |  | 1000 | 300 | 150 |  |  |  | 100 | 50 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |  |  | 300 | 100 |  | 150 | 100 | 500 |  | 25 | 150 | 300 | 25 |  |  | 2*100 | 150 | 200 | 300 |  | 150 | 320 | 35 | 205 | 760 | 152 | 3630 | 100 | 700 | 500 | 100 | 180 | 110 | 112 | 99 |  |  |  | 102 | 157 | 110 | 120 | 110 | 65 | 200 | 25 |  |  | 200 | 40 | 150 | 200 | 350 | 200 | 5 |  | 320 | 200 | 60 | 50 | 200 | 100 | 150 |  |  |  |  | 150 | [7 empty] | 300 | 40 | 65 | 60 | 550 | 1085 | 550 | 540 | 225
| Le type de traitement |  | Chlore |  |  |  | Aucun | [6 empty] | - |  |  | UV | UV | UV | UV | UV | [7 empty] | UV |  | UV | UV |  |  | Hypochlorite de Sodium | Chlore | [5 empty] | Chlore | Chlore | Traitement Ultra-Violet (HG Basse Pression) | Hypochlorite de Sodium | [7 empty] | Hypochlorite de Sodium |  |  |  | Hypochlorite de Sodium | Hypochlorite de Sodium | [10 empty] | Aucun traitement en place. Toutefois le SIEGA a la possibilité de désinfecter à la javel les ouvrage de captage les plus sensibles aux orages par exemple. | [5 empty] | Aucun traitement en place. Toutefois le SIEGA a la possibilité de désinfecter à la javel les ouvrage de captage les plus sensibles aux orages par exemple. | [6 empty] | Aucun traitement en place. Toutefois le SIEGA a la possibilité de désinfecter à la javel les ouvrage de captage les plus sensibles aux orages par exemple. |  |  |  |  | Traitement UV sortie réservoir |  | Traitement du répartiteur du Fayet en amont du réservoir par U.V et Chlore |  |  | Hypochlorite de sodium | Traitement du répartiteur du Fayet en amont du réservoir par U.V et Chlore | Hypochlorite de sodium |  |  |  | Chlore |  | Aucun traitement | [8 empty] | Aucun traitement | [11 empty] | - | [8 empty] | Hypochlorite de Sodium | UV | Chlore | [17 empty] | Chlore |  | Chlore | [6 empty] | UV Chlore | [9 empty] | Chlore | UV |  | UV | UV | UV |  |  |  | UV |  |  |  | Hypochlorite de sodium + Arsenic Antimoine | Chlore + Arsenic Antimoine | UV | Hipochlorite de sodium et UV |  |  |  | Hipochlorure de sodium et filtration membranaire |  |  |  | Chlore |  |  |  |  | UV | [9 empty] | Filtration sur hydroxide ferrique en granulé (filtre GEH) pour le traitement de l'arsenic et antimoine et traitement UV |  | Filtration sur hydroxide ferrique en granulé (filtre GEH) pour le traitement de l'arsenic et antimoine et traitement UV | UV + Arsenic Antimoine | Sans traitement | [6 empty] | Sans traitement | Traitement UV | Sans traitement |  | Chloration |  | Chloration | Traitement UV et Chlore | Uv | Chlore UV | UV Chlore |  |  |  |  | Chlore UV | [7 empty] | Chlore UV | Chlore |  |  | Chlore | Chlore
| Altitude | 1360 | 1385 | 1204 | 1050 |  | 1030 | 1040 |  |  | 1134 | 1140 |  | 1300 |  |  | 1240 | 1040 | 970 | 1345 | 1261 | 1250 | 1365 | 1485 |  | 1365 | 1303 | 1160 | 1270 |  | 1595 | 1270 | 450 | 523 | 771 | 881 | 726 | 704 | 589 | 652 | 648 | 780 | 827 | 595 | 661 | 490 | 483 | 756 | 1037 |  | 682 | 890 | 1005 |  | 542 | 1030 | 691 | 403 | 490 |  |  | 390 | 425 | 534 | 694 | 400 | 490 |  | 522 | 770 | 565 | 470 | 427 | 550 | 510 |  | 475 | 750 | 680 |  |  | 830 |  | 650 | 500 | 850 | 755 | 525 | 755 | 510 | 660 | 810 | 515 | 407 |  | 392 |  | 512 | 513 | 750 | 1045 | 1230 | 900 | 950 | 940 | 810 |  | 630 | 1630 | 1820 |  |  | 699 |  | 772 |  | 770 | 1057 | 1612 | 1220 | 760 | [5 empty] | 1165 | 810 |  | 1620 | 1355 | 1350 | 1330 |  | 1200 |  | 1200 | 1100 | 925 | 1290 | 1080 | 1185 | 1419 | 1263 | 1372 | 1344 | 1390 |  | 1288 | 630 | 430 | 510 | 570 | 760 |  |  |  | 640 | 580 | 505 | 670 | 625 | 720 | 810 | 610 | 500 |  |  | 782 | 990 |  | 1090 | 1120 | 1260 |  | 850 | 825 | 800 | 860 |  |  | 690 | 540 | 509 | 583 |  | 575 |  |  | 593 | 378 |  | 380 | 830 | 377 |  | 475 | 441 | 435 | 455 | 454 |  |  |  | 428 | 458 | 677 | 690 | 590 |  | 502 | 621 |  |  | 491 | 840 | 435 | 465 | 500 | 505 | 630 |  | 450 | 415 | 375 | 1088 | 1248 | 1199 | 1566 |  |  |  | 1431 | 1435 | [7 empty] | 1507 | 1560 | 1820 | 1770 | 1760 | 1680 | 1780 | 1314 | 1560
| Fréquence d'entretien | Cuve vidées. nettoyées et désinfectées 2 fois /an | [187 empty] | Tous les réservoirs ont été nettoyé durant l'exercice 2015. | [32 empty] | Les réservoirs ont été nettoyés au mois de janvier 2015 pour l'exercice 2015 | [19 empty] | Les réservoirs ont tous été nettoyés pendant l'année 2015 entre septembre et octobre
| Compteur distribution | O | O | O | O |  | - | O |  |  | - | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O | O | O |  |  |  | O | O |  | O |  | O | O | O | O | O | O |  | O | O | O | O | O | O |  | O | O | N |  |  | N |  | N |  | O | O | O | O | O | N |  |  | O | O |  | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  | O | O | O |  |  | O |  | O | O | O | O |  | O |  | O | O | O | O |  | O |  | O | O | O | O | O | O | 2 | O | O |  | O | 2 |  |  |  | O |  |  |  | O | O | O | O | O | [5 empty] | O | O |  |  | O | O | O |  | O |  | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  | O | O |  | O | O | O |  |  |  | O | O | O | O |  | O | O |  |  |  | O | O | O |  | O | O | O |  | O | O | O |  |  |  | O | O | O | O |  | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  | O | O | O | O |  |  |  | O | O | O | O | O | Deux compteurs généraux: un situé en amont de l'unité de traitement. qui comptabilise le volume alimentant le réseau du Replain. l'autre situé en aval de l'unité de traitement qui comptabilise le volument alimentant le réseau de distribution du hameau du Fay et le réservoir des Bochets |  | O |  |  | O | O | O | O | O |  |  |  | O | O | O | O | O | O | O |  |  |  | O | O | [7 empty] | O | O | O | O | O | O | O | O | O
| Compteur trop plein | O | [30 empty] | N | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | N | N |  | N | N | N |  |  |  |  | N |  | N | N | N | N | N | N |  |  | N | N |  | N | N | [18 empty] | N |  | N |  | N | N | N | N |  | N |  | N | N | [9 empty] | N |  |  |  | N |  | N |  | N | N | N | [23 empty] | N | N | N | N | N | N | N | [32 empty] | N | N | N |  |  |  | N | O (Bassin) | N | N | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N |  |  |  | N | N | N | [9 empty] | N | N | N |  |  |  | N | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | N | [7 empty] | N | Par déduction | N | N | N | N | N | Robinet flotteur | N
| Défense incendie | 130 | 120 | 100 | 120 |  | 20 m3 | 30 |  |  |  | 120 |  | - |  |  | 120 | 120 | 70 | 190 | 120 | 65 | 73 | 65 |  |  | 60 | 75 | 120 |  | 120 | - | 98 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 50 | 46 | 105 | 47 | 115 | 0 | 67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 42 |  | 13 |  | 66 | 90 | 0 | [7 empty] | 0 |  | - | - | - | - | Volume dédié à l'incendie de 120 m3 | - | [14 empty] | 120 |  | 0 | 0 | 60 | 120 |  | 70 |  | 120 |  | 0 | 40 | 90 | 80 | 60 | 60 | 45 |  | 70 | 60 m3 | - |  |  | 50 |  |  |  | 30 | 60 | 130 | 98 | 182 | [5 empty] | 116 | 122 |  |  | 66 | 116 | 144 |  | 139 |  | 40 | 12 | 4 | 44 | 26 | 0 | 60 | 42 | 55 | 130 |  |  | 120 | O |  | O | O | N |  |  |  | N | N | N | N |  | N | N |  |  |  | N | O | N |  | O | N | O |  | N | O | O |  |  |  | 50 | 75 | 100 | 71.6 |  | 75 |  | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | [11 empty] | 80 | 50 |  | 105 | [7 empty] | 120 | 120 + 2 réserves incendie de 60 m3 pour les habitats isolés | 1 réserve incendie de 60 m3 pour les habitats isolés |  | 120 | - | 35 |  | 118 | 38 | 70 |  |  |  |  | 60 | [7 empty] | 136 |  |  |  | 145. matérialisé par une lyre incendie au nvieau de la cuve 1 | 113 matérialisé parune lyce incendie au niveau de la cuve 3. |  | Pas de volume dédier à la défense incendie (SDAEP 2008) | 60 m3. matéralisé par une lyce incendie auquel s'ajoute la capacité des pompes
Le nombre d'abonnés |  | 476 |  |  | 651 | [8 empty] | 319 | [6 empty] | 901 | [11 empty] | 703 |  |  |  | 371 |  |  |  | 128 |  |  | 1456 | [6 empty] | 167 |  |  |  | 211 |  |  | 1466 |  |  | 893 |  |  | 214 |  | 1842 |  |  | 1300 | [17 empty] | 421 |  | 204 |  |  |  | 308 |  |  | 985 |  |  | 285 | 501 | [8 empty] | 454 | [10 empty] | 2323 | [22 empty] | 638 | [6 empty] | 3645 | [31 empty] | 193 | [6 empty] | 9177 | [7 empty] | 483 |  | 1297 | [8 empty] | 396 |  |  |  | 338 |  |  |  |  | 224 |  | 420 | 314 |  |  | 602 |  |  | 678 | [16 empty] | 1018
Population désservie |  | 100 | 425 |  | 610 |  |  | 140 | [5 empty] | 150 |  |  |  | 215 | 120 | 23 | 250 |  |  | 60 |  | 50 | 23 | 19 | 20 |  |  | 38 | 1232 |  |  | 345 | 830 |  |  |  | 329 |  |  | 1011 | 2025 |  |  |  | 15 |  | 20 |  |  |  | 150 |  |  | 800 |  |  | 980 | 1407 |  |  | 30 | 5787 |  |  | 30 | 85 |  | 70 | 660 | 50 | 250 |  | 400 | 40 | 180 |  |  | 186 |  | 50 |  |  | 860 |  | 460 |  | 40 |  | 700 |  |  | 1800 |  |  | 600 | 60 | 90 |  |  | 650 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 50 |  | 420 |  | 60 | 30 | 30 | 100 | 137 | [5 empty] | 100 | 700 |  | 4 | 100 | 100 | 350 |  | 50 |  | 100 |  |  |  |  | 300 | 2840 | [6 empty] | 5840 |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 100 |  | 15 |  | 40 | 10 |  |  |  | 60 | 50 | 80 |  | 15 |  | 50 |  | 30 |  | 100 | 10 | 10 | 0 | 50 |  | 280 | 600 |  |  |  | 2 | 15000 | [6 empty] | 930 |  | 2194 | [8 empty] | 625 |  | 222 |  | 607 |  |  |  |  | 457 |  | 680 | 675 |  |  | 1279 |  |  | 520 | [16 empty] | 3101
Volumes d'eau potable distribués 2015 (m3/an) |  | 16000 | 88000 |  | 156000 | [8 empty] | 74842 | [6 empty] | 175000 |  |  | 120000 |  | 30000 | 2400 | 600 | 40000 |  |  | 182500 | 1075571 | [35 empty] | 2800 | 5600 |  | 6400 | 144000 | 4600 | 25000 |  |  | 5000 | 80000 |  |  | 17000 |  | 5000 |  |  | 378060 | [12 empty] | 6500 | 10000 | 405000 | [6 empty] | 7300 |  |  |  | 9200 |  | 54000 |  | 9000 | 13500 | 64000 | 10000 | 13000 | [5 empty] | 9200 | 340000 |  | 1500 | 18400 | - | 80000 |  | 9200 |  | 50000 |  |  |  |  | 453000 | 54702 | [6 empty] | 1100000 |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 10000 |  | 3000 |  | 3000 | 2000 |  |  |  | 40000 | 25000 | 45000 |  | 24000 |  | 3000 |  | 10000 |  | 30000 | 5000 | 1800 | 700 | 5000 |  | 78000 | 52000 |  |  |  | 1000 | 12000000 | [6 empty] | 140000 |  | 1600000 | [7 empty] | 6000 | 40150 |  | 13700 |  | 246000 |  |  |  | 4900 |  |  | 50000 | 76000 | [5 empty] | 450000 |  |  | 90000 |  |  |  |  | 50000 | [7 empty] | 145000 | 46000 |  |  |  | 624000
Volumes d'eau potable achetés 2015 (m3/an) |  | 27217 |  |  | 37699 | [8 empty] | 27256 | [18 empty] | 42712 | [53 empty] | 943
Le réseaux existants | Linéaire adduction (ml) | [73 empty] | 638 | [6 empty] | 3218 | [17 empty] | 410 | 735 | 1265 | 1045 | 925 |  |  |  | 625 | [34 empty] | 12000 | [6 empty] | 19165 | [31 empty] | 800 | 3695 | 450 | [14 empty] | 2355 | [8 empty] | 920 | [8 empty] | 1100 | 1200 | 830 | [6 empty] | 9198
| Linéaire distribution (ml) | 6100 | 7320 |  | 4000 |  |  | 1300 |  |  | 2500 | 2000 | [8 empty] | 28000 | [11 empty] | 167000 | [35 empty] | 13308 | [5 empty] | 19927 | [6 empty] | 5135 |  |  |  |  | 62491 | [12 empty] | 1890 | 4660 | 14000 | 4330 | 6610 | 1320 | 4630 |  | 2260 | [34 empty] | 63200 | [6 empty] | 95320 | [31 empty] | 10004 |  |  | 6.2 |  |  |  | 81900 | [9 empty] | 23552 | [8 empty] | 12627 |  |  |  | 8720 |  |  |  |  | 7600 |  | 8520 | 14000 |  |  | 12892 |  |  | 20833 | [16 empty] | 28752
| Age des conduites | 2/3 des conduites ont été posées entre 1961 et 1980 et 1/3 après 1981 | [66 empty] | 1990 ml entre 1950 - 1989 et 679 ml entre 1990-2009 (réseau adduction) 6339 ml entre 1950-1989 ; 3980 ml entre 1990-2009 et 320 ml après 2010 (distribution) | [5 empty] | 638 ml entre 1950-1989 (Adduction) 9891 ml entre 1950-1969. 3898 ml entre 1970-1989. 5622 ml entre 1990 et 2009 et 516 ml après 210 (Distribution) | [6 empty] | 3218 ml entre 1950 -1989 (adduction). 268 ml entre 1950-1969. 1738 ml entre 1970-1989 et 3132 ml entre 1990-2009 (distribution) | [102 empty] | 40 % du réseau de distribution entre 30 et 50 ans. 40% moins de 15 ans et 10% entre 20 et 25 ans. | [22 empty] | Réseau neuf après 1986 (5434 ml distribution) - Réseau récent 1966 à 1985 (4147 ml distribution et 304 ml adduction) - Réseau ancien 1946 à 1965 (986 ml distribution et 260 ml adduction) - Réseau très ancien avant 1946 (2060 ml distribution et 356 ml adduction) | [10 empty] | L'age moyen des principales conduites est de 46 ans | [23 empty] | Distribution : 3151 ml ancien (1947-1966); 854 ml récent (1967-1986) ; 5466 ml neuf (1987-2006) Adduction : 844 ml ancien. 2686 ml récent et 10330 neuf
Indice de connaissance patrimonial ICGP 2015 |  | 40 | [30 empty] | 64 | [32 empty] | 15 |  |  | 80 | [17 empty] | 93 | [12 empty] | 95 | [8 empty] | 94 | [5 empty] | 94 |  | 94 | 94 | 94 | 115 | [22 empty] | 81 | [6 empty] | 119 | [31 empty] | 95 |  |  | 110 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 63 |  | 70 | [8 empty] | 91 |  | 91 |  | 60 |  |  |  |  | 75 |  | 70 | 80 |  |  | 103 |  |  | 103 | [16 empty] | 110
Rendement | 2014 (%) | 75 | [30 empty] | 66.42 | [35 empty] | 80.27 | [17 empty] | 70.5 | [12 empty] | 75.68 | [8 empty] | 9 | [5 empty] | 49.8 |  | 74.4 | 4.9 | 100 | 83.2 | [22 empty] | 78 | [6 empty] | 42.91 | [31 empty] | 85.2 |  |  | 64 |  |  |  | 71.8 | [7 empty] | 64.7 |  | 73.81 | [8 empty] | 85 |  | 87 |  | 75.7 |  |  |  |  | 100 |  | 30 | 79 |  |  | 75.9 |  |  | 72.7
| 2015 (%) | 67 | [30 empty] | 66.57 | [32 empty] | 66.86 |  |  | 68.974 | [17 empty] | 67.104 | [12 empty] | 90.05 | [8 empty] | 43.4 | [5 empty] | 62.4 |  | 50 | 92.9 | 100 | 84.9 | [22 empty] | 74 | [6 empty] | 43.25 | [31 empty] | 75.6 |  |  | 65.94 |  |  |  | 73.2 | [7 empty] | 75.16 |  | 50.6 | [8 empty] | 74 |  | 87.19 |  | 73.8 |  |  |  |  | 100 |  | 71 | 82.9 |  |  | 75.1 |  |  | 78.4 | [16 empty] | 88.5
Indice linéaire de consommation (ILC) | 2014 | 5 | [30 empty] | 13.15 | [35 empty] | 17.3 | [17 empty] | 11.66 | [12 empty] | 3.78 | [8 empty] | 747.3 | [5 empty] | 3573.89 |  | 884.74 | 1009.29 | 6733.81 | 10.8 | [22 empty] | 5 | [6 empty] | 10.72 | [31 empty] | 5 |  |  | 12.6 |  |  |  | 28.15 | [7 empty] | 18.18 |  | 28.01 | [8 empty] | 17.41 |  | 2.77 |  | 20.28 |  |  |  |  | 0 |  | 11.75 | 6.35 |  |  | 16.99 |  |  | 9.5
| 2015 | 11.6 | [30 empty] | 12.99 | [32 empty] | 11.98 |  |  | 19.87 | [17 empty] | 10.52 | [12 empty] | 3.75 | [8 empty] | 3.9 | [5 empty] | 11.37 |  | 2.57 | 1.97 | 17.08 | 10.8 | [22 empty] | 7.3 | [6 empty] | 10.97 | [31 empty] | 4.79 |  |  | 8.27 |  |  |  | 26.98 | [7 empty] | 24.18 |  | 16.6 | [8 empty] | 17.41 |  | 2.77 |  | 13.32 |  |  |  |  | 0 |  | 10.73 | 6.89 |  |  | 21.58 |  |  | 10.3 | [16 empty] | 23.3
Le nombre de branchements (présence de branchements collectifs?) | [32 empty] | 5850 | [66 empty] | 26 | 60 | 181 | 32 | 123 |  |  |  | 61 | [41 empty] | 3981 | [31 empty] | 29 | 10 | 109 | [23 empty] | 374 | [11 empty] | 343 |  |  | 495 en 2005 |  |  | 515
Adéquation ressources / besoins | besoins actuels mesures (m3/j) | 367 |  |  | 355 |  | 5 | 133 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 10 | 811 | [5 empty] | 70 | 11.5 |  |  |  |  | 544.32 |  |  | 298.944 |  |  |  |  | 76.896 |  |  | 116.64 | 1315.872 |  |  | 44.928 | 0.864 |  |  |  | 0.864 |  | 131.328 |  | 74.304 | [11 empty] | 196.6 | [5 empty] | 369.7 | [6 empty] | 358 | [17 empty] | 351.15 | [19 empty] | 1382.2 | [29 empty] | 75.78 |  | 2065.38 |  | 22.2 |  |  |  | 168.2 | 16.03 | 48.62 | 4.72 | 4.38 | 15.29 | 7.68 | 5.91 |  |  |  | 30.23 | 47.31 |  | 9.6 | 24.5 | 35.83 |  | 8.72 |  | 37.17 | 8.95 | 9.49 | 1.83 | 23.42 |  | 60.14 | 147 |  |  |  |  | 4236 | [29 empty] | 252 |  |  | 413 |  |  | 427.68 |  |  | 39 |  |  |  |  | 247.104
| besoins actuels thériques (m3/j) | 365 |  |  | 352 |  | 11 | 130 | [5 empty] | 270 | [5 empty] | 13 | 899 | [5 empty] | 47 | 10.5 | [91 empty] | 1917.8 | [22 empty] | 556.97 | [82 empty] | 714.528 |  |  | 87.264 |  |  |  |  | 423.36 | [8 empty] | 2015.95
| besoins futurs (m3/j) | 496 |  |  | 375 |  | 5 | 235 | [5 empty] | 354 | [5 empty] | 10 | 1191 | [5 empty] | 75 | 19 |  |  |  |  | 321.408 |  |  | 266.112 |  |  |  |  | 88.992 |  |  | 66.528 | 1970.784 |  |  | 50.976 | 0.864 |  |  |  | 0.864 |  | 146.98 |  | 71.712 | [11 empty] | 230.2 | [5 empty] | 357.5 | [6 empty] | 263 | [17 empty] | 415.95 | [19 empty] | 2575.6 | [22 empty] | 465.47 | [6 empty] | 84.44 |  | 2432.63 |  | 23.44 |  |  |  | 185.93 | 18.34 | 52.63 | 5.09 | 4.85 | 14.36 | 6.17 | 4.91 |  |  |  | 30.89 | 48.6 |  | 7.89 | 21.98 | 31.79 |  | 8.99 |  | 38.31 | 7.42 | 9.88 | 2.34 | 29.27 |  | 70.49 | 177 |  |  |  |  | 4959 | [29 empty] | 262.7 |  |  | 458.2 |  |  | 777.6 |  |  | 319.68 |  |  |  |  | 588.384 | [8 empty] | 2168.9
| excédent / deficit actuel mesuré (m3/j) | 26 |  |  | 4 |  | -3 | 221 | [5 empty] | 68 | [5 empty] | 1 | 561 | [5 empty] | 95 | 15 |  |  |  |  | 216 |  |  | -108.864 |  |  |  |  | 45.792 |  |  | 49.248 | -356.742 |  |  | 13.824 | 2.592 |  |  |  | 14.688 |  | 176.256 |  | 115.776 | [11 empty] | -58 | [5 empty] | 987 | [6 empty] | 290 | [17 empty] | 422.4 | [19 empty] | 1109.5 | [29 empty] | 42.76 |  | 872.52 |  | 11.66 |  |  |  | 68.88 | 7.82 | 31.22 | 2.19 | 2.54 | 56.42 | 59.97 | 16.3 |  |  |  | 30.25 | 27.96 |  | 2.49 | 16.89 | 77.7 |  | 11.15 |  | 21.31 | 211.37 | 5.2 | 257.37 | 235.78 |  | -25.92 | 112 |  |  |  |  | 1709 | [29 empty] | 180 |  |  | 278.2 |  |  | 286.848 |  |  | 88 |  |  |  |  | 176.256
| excédent / deficit actuel theorique (m3/j) | 28 |  |  | 7 |  | -8 | 224 | [5 empty] | 48 | [5 empty] | -1.5 | 473 | [5 empty] | 117 | 16 | [91 empty] | 650.8 | [22 empty] | 1084.32 | [82 empty] | 0 |  |  | 39.736 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 52.704
| excédent / deficit futur(m3/j) | -18 |  |  | -15 |  | -3 | 119 | [5 empty] | -36 | [5 empty] | 1 | 181 | [5 empty] | 89 | 8 |  |  |  |  | 438.912 |  |  | -76.032 |  |  |  |  | 33.696 |  |  | 99.36 | -1011.744 |  |  | 7.776 | 2.592 |  |  |  | 14.688 |  | 160.604 |  | 118.368 | [11 empty] | -92 | [5 empty] | 999 | [6 empty] | 385 | [17 empty] | 304.08 | [19 empty] | 287.6 | [22 empty] | 1175.904 | [6 empty] | 34.1 |  | 505.27 |  | 10.43 |  |  |  | 51.16 | 5.51 | 27.2 | 1.89 | 2.07 | 57.35 | 61.48 | 17.3 |  |  |  | 29.59 | 26.66 |  | 4.2 | 19.41 | 81.74 |  | 10.89 |  | 22.17 | 47.89 | 4.81 | 256.86 | 229.8 |  | -36.28 | 83 |  |  |  |  | 986 | [29 empty] | 169.3 |  |  | 233 |  |  | -26.784 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | -311.04
| taux mobilisation ressource actuel mesuré (%) | mr |  |  | 98.89% |  | 166.7% | 33.17% | [5 empty] | 78.62% | [5 empty] | 90.91% | 59.11% | [5 empty] | 42.68% | 42.59% |  |  |  |  | 71.59% |  |  | 157.3% |  |  |  |  | 62.68% |  |  | 70.31% | 137.2% |  |  | 76.47% | 25% |  |  |  | 5.556% |  | 42.7% |  | 39.09% | [11 empty] | 142.5% | [5 empty] | 27.26% | [6 empty] | 55.25% | [17 empty] | 47.2% | [19 empty] | 55.47% | [22 empty] | 33.93% | [6 empty] | 63.95% |  | 70.3% |  | 65.49% |  |  |  | 70.94% | 67.35% | 60.93% | 68.41% | 63.48% | 21.32% | 11.34% | 26.62% |  |  |  | 49.97% | 62.83% |  | 79.34% | 59.18% | 31.57% |  | 43.82% |  | 61.44% | 4.063% | 64.56% | 0.706% | 9.035% |  | 174% | 56.76% |  |  |  |  | 70.6% | [29 empty] | 58.33% |  |  | 59.75% |  |  | 59.85% |  |  | 30.71% |  |  |  |  | 58.37% | [8 empty] | 97.46%
| taux mobilisation ressource futur (%) | 126.2% |  |  | 104.5% |  | 166.7% | 58.6% | [5 empty] | 111.3% | [5 empty] | 90.91% | 86.81% | [5 empty] | 45.73% | 70.37% |  |  |  |  | 42.27% |  |  | 140% |  |  |  |  | 72.54% |  |  | 40.1% | 205.5% |  |  | 86.76% | 25% |  |  |  | 5.556% |  | 47.79% |  | 37.73% | [11 empty] | 166.8% | [5 empty] | 26.36% | [6 empty] | 40.59% | [17 empty] | 63.02% | [19 empty] | 89.95% | [22 empty] | 28.35% | [6 empty] | 71.26% |  | 82.8% |  | 69.14% |  |  |  | 78.42% | 77.06% | 65.95% | 73.77% | 70.29% | 20.03% | 9.114% | 22.12% |  |  |  | 51.06% | 64.54% |  | 65.21% | 53.09% | 28.01% |  | 45.18% |  | 63.32% | 13.42% | 67.21% | 0.9028% | 11.29% |  | 204% | 68.34% |  |  |  |  | 82.65% | [29 empty] | 60.81% |  |  | 66.29% |  |  | 103.6% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 116.8%
Compteurs divers | Sectorisation | [207 empty] | 1 compteur secteur perrière - 1 compteur secteur de la plaine
Particuliers
Système de télégestion |  | O | O | O | [12 empty] | O | O | O | O | O | O | O |  |  |  |  | O |  |  | O | O | N | SCHNEIDER ELECTRIC | SCHNEIDER ELECTRIC | SCHNEIDER ELECTRIC | SCHNEIDER ELECTRIC RIO | SCHNEIDER ELECTRIC RIO |  | SCHNEIDER ELECTRIC iRIO |  | SCHNEIDER ELECTRIC RIO | SCHNEIDER ELECTRIC iRIO | SCHNEIDER ELECTRIC RIO | SCHNEIDER ELECTRIC RIO |  | SCHNEIDER ELECTRIC RIO | SCHNEIDER ELECTRIC W310 BRIO | N |  |  | N |  | SCHNEIDER ELECTRIC W310 BRIO |  | SCHNEIDER ELECTRIC RIO | SCHNEIDER ELECTRIC RIO | SCHNEIDER ELECTRIC RIO | SCHNEIDET ELECTRIC RIO |  | N |  |  | SCHNEIDER ELECTRIC IRIO | SCHNEIDER ELECTRIC W310 BRIO |  | SCHNEIDET ELECTRIC RIO | [5 empty] | Oui sans énergie |  |  |  | Oui avec énergie ERDF |  | Oui avec énergie | [7 empty] | Le réservoir est équipée d'une télésurveillance, raccordée à une organisme de contrôle, |  | La station de traitement du Fayet est équipée d'une télésurveillance, raccordée à une organisme de contrôle, |  | Pas de système | Le réservoir est équipée d'une télésurveillance, raccordée à une organisme de contrôle, | Le réservoir est équipée d'une télésurveillance, raccordée à une organisme de contrôle, | Le réservoir est équipée d'une télésurveillance, raccordée à une organisme de contrôle, |  | Le réservoir est équipée d'une télésurveillance, raccordée à une organisme de contrôle, |  | Le réservoir est équipée d'une télésurveillance, raccordée à une organisme de contrôle, | Le réservoir est équipée d'une télésurveillance, raccordée à une organisme de contrôle, | [9 empty] | Non | Equipement de télésurveillance |  |  | Non | [6 empty] | O | O | [5 empty] | O | O |  |  | O | O | O |  | O |  | O |  |  | O | O | O | N | [6 empty] | O |  | O | O | O |  |  |  | O | O | O | N |  | N | N |  |  |  | N | O | O |  | O | O | O |  | N | N | O |  |  |  | PERAX GSM | N | PERAX RTC |  |  |  | SOFREL avec une liaison téléphonique | PERAX | [8 empty] | N | N | SOFREL - Radio | O |  |  |  | N | SOFREL - Radio | SOFREL - Radio | N | O | Equipé d'un système de télésurveillance | O | Sofrel |  |  | Sofrel | Sofrel | O | O | N |  |  |  | Télésurveillance | Télésurveillance | Télésurveillance | Lacroix S 550 | Lacroix S 550 | Lacroix S 550 | Lacroix S 550 |  |  |  | Lacrois S 550 | Lacrois S 550 | [7 empty] | Lacroix LS 42 | Télésurveillance | Télésurveillance | Télésurveillance | Télésurveillance | Télésurveillance | Télésurveillance | Télésurveillance | Télésurveillance
Suivi et entretien régulier réalisé (recherche de fuites. réparations de fuites…) | [181 empty] | 80 interventions au cours de l'année 2013 (réseaux. branchements. compteurs) | [6 empty] | 176 heures de recherches de fuites (13 fuites trouvées et 33 km de réseaux corrélés) - 18 intervention en astreinte sur le réseau | [33 empty] | 41 heures de recherches de fuites
Le renouvellement des réseaux et des branchements | Taux de renouvellement (%) | [31 empty] | 1.04 | [109 empty] | 20 | [6 empty] | 0.02 | [48 empty] | 0.00144 | [12 empty] | 6.88 |  |  |  |  | 3.94 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.14 % de linéaire de réseau renouvellement en 2015
| Linéaire renouvelé annuellement | [31 empty] | 2 km en 2015 | [183 empty] | 0.1 km en 2015
Critères de choix
Dysfonctionnement éventuels (quantité ou qualité de la ressource. insuffisance du réseau…) |  | . Problèmes qualitatifs au niveau du captage du Tunnel ; . Stagnation dans la conduite d'adduction de la source du Manstiu lorsque la vanne au niveau du réducteur de préssion (n°11) est fermée; . Dysfonctionnement du Poteau Incendie "Gordette" lorsque le réseau n'est pas alimenté par le Manstiu; . Défense incendie inexistante pour l'habitat épars (c'est à dire environ 30 chalets d'alpage); . Rendement inférieur à 20% compte tenu des nombreuses fuites sur le réseau (problème de comptage) |  |  | Dysfonctionnements observés en 2007 : - des réseaux fuyards dans les secteurs des Pontets vers le chef-lieu de la Germandière; - des bilans ressources-besoins déficitaires dans les secteurs des Pontets et de la Gemandière; - un bilan ressources besoins communal déficitaire à l'horizon 2020. limité avec l'amélioration du réseau; des contaminations bactériologiques récurrentes sur les réseaux | [8 empty] | Dysfonctionnements observés en 2007 : Des fuites sur le secteur des Crêts et des Rieux; Un bilan ressources-besoins déficitaires sur les Crêts; Des donnés de suivis des débits des sources irrégulières; Des contaminations bactériologiques récurrentes sur les réseaux; Des habitations alimentées par des ressources privées. qui se tarissent à l'étiage; Des pressions élevées au niveau de la Poulière; Une couverture incendie insuffisante sur certains secteurs | [54 empty] | Le réseau est alimenté par une ressource unique dont le débit d'étiage peut être nul | Le réseau est alimenté par une tripe ressource acheminée par le même adduction. En cas de coupure de celle-ci. il y a une pénurie d'eau. Problème: forte concentration en antimoine. |  |  | ND Millières est alimentée par ses propres sources via le réservoir du Char mais ceux-ci sont insuffisants. |  | Les sources du Char rejoignent toutes sur Char 3. En cas de problème sur cette ressource. les communes desservies sont en pénuries d'eau. | [13 empty] | Réservoir pas muni d'un équipement de télésurveillance |  | La source d'Esserviolets présente quelques problèmes de qualité bactériologique pendant les périodes pluvieuses. Le réservoir ne sont pas muni d'un équipement de télésurveillance |  | Réservoir pas muni d'un équipement de télésurveillance. De nombreuses fissures ont été observées | Réservoir pas muni d'un équipement de télésurveillance. De nombreuses fissures ont été observées |  | Les sources du Fayet et de la Touvière présentent des problèmes de turbidité. Les deux réservoirs ne sont pas muni de télésurveillance | [12 empty] | Les périmètres de protection immédiate des captages ne sont pas matérialisées. sauf captage du Planay. Des fissures et traces d'infiltrations ont peu être observées au niveau des réservoirs des Rosières. Drabons. Place et Cudray. Acuun compteur d'adduction n'est installé. Réservoirs Drabons. Place Combe. Cudray et Pachons ne sont pas en conformité avec le volume réglementaire de 120 m3. La disposition de la distribution de certains réservoirs ne permet pas un renouvellement total des volume stockés dans la cuve pouvant être à l'origine d'un dégradation de la qualité de l'eau (Drabons. Place. Cudray). Présence d'une fenêtre dans le réservoir des Rosières peut engendrer la formation de mousse au niveau du réseau de Cudray. | [10 empty] | Absence de télésurveillance et d'électricité - compteur à installer sur la lyre incendie - Couronne de la cuve à remblayer - Echelle à sécuriser (SDAEP 2008) | Absence de télésurveillance et d'électricité - Toutes les vannes ferment à droite (SDAEP 2008) | [5 empty] | Absence de télésurveillance et d'électricité - Couronne de la cuve à remblayer - Echelle à sécuriser (SDAEP 2008) | 2 cuves à l'équilibre - Absence de télésurveillance et d'électricité - Couronne de la cuve à remblayer (SDAEP 2008) |  |  | Absence de télésurveillance et d'électricité - Echelle d'accès à sécuriser (SDAEP 2008) | Absence de télésurveillance et d'électricité - couronne à remblayer - génie civil fissuré en façade - vannes de vidange et de distribution changées en 2006 (SDAEP 2008) | 2 cuves à l'équilibre - Absence de télésurveillance - couronnes des cuves à remblayer - étanchéité de la cuve 2 refaite fin 2005 - pas de compteur d'adduction (SDAEP 2008) |  | Absence de télésurveillance et d'électricité - Couronne de la cuve à remblayer - Echelle d'accès à sécuriser - Murs de soutènement désolidarisés (SDAEP 2008) |  | Absence de télésurveillance - travaux de sécurisation de l'ouvrage réalisé en 2006 - compteur à installer sur la lyre incendie (SDAEP 2008) | Absence de télésurveillance - vanne de vidange changée en 2006 - compteur à installer sur la lyre incendie (SDAEP 2008) | Absence de télésurveillance - échelle à sécuriser (SDAEP 2008) | Absence de télésurveillance - pas de by-pass entre l'adduction et la distribution - capot foug de la cuve cassé(SDAEP 2008) | Absence de télésurveillance - pas de compteur d'adduction (SDAEP 2008) | Absence de télésurveillance et d'électricité - Couronne de la cuve à remblayer - Pas de réserve incendie (SDAEP 2008) | [65 empty] | Présence de sapins au bord de la cuve; présence de fissures dans la chambre de vannes. absence de rambarde de sécurité. fuite au niveau du presse étoupe de la vanne de bypass
Etat des programmes de travaux en cours. à venir ou à l'étude
Interconnexions des infrastructions avec celles d'autres collectivités |  | - | - | - | [39 empty] | Connexion avec le réseau de Plancherine. d'Allondaz | [19 empty] | Alimentation de secours pour les communes de Grignon et de Notre Dame de Millières | [7 empty] | Connexin avec Sainte Hélène du Lac en direction du réservoir du Villaret | Connexion avec la commune de Monthion |  |  |  | Connexion avec la commune de Frontenex et connexion avec la commune de ND de Millères vers le réservoir des Côtes. | [21 empty] | Connexion avec le SIEBE et le SIEF | [9 empty] | Non | [10 empty] | Non | [22 empty] | Interconnexion avec le SIVOM des saisies où Hauteluce peut acheter de l'eau via le réservoir de la Pora et de Nantailly. Le SIVOM des saisies peut aussi acheter de l'eau provenant du réservoir du Chef-Lieu. | [38 empty] | Source du Tovet captée sur la commune de Marthod | [7 empty] | Commune de Pallud | [8 empty] | NON | [8 empty] | Aucune | [14 empty] | Conexion avec le réseau de Montailleur |  |  | Connexion avec la commune de Hauteluce. la station des Saisies Les PERIATS | [16 empty] | Connexion avec la commune de Notre Dame de Bellecombe. Alimente en secours et la commune d'Hauteluce Achat/Vente d'eau.
Réalisation des avis sur les DT-DICT | [86 empty] | 258 | [94 empty] | 39 | [6 empty] | 461 | [33 empty] | 49 | [19 empty] | 69
Les actes d'urbanisme réalisés
Note on C3: Etude: Données issues du SDAEP 2007
Note on GD4: Etude: SDAEP de 2006 Nouveau réservoir depuis 2010 - Réservoir du Chardonnet 320 m3
Note on EH5: Etude: Tous les réservoirs de l'UDI les Gérats sont alimentés par l'ensemble des captages en cascade
Note on HM5: Etude: Les 3 ressources sont acheminées, gravitairement ou par le biais d'un pompage, au réservoir de Montailleur
Note on E6: Etude: Utilisée en appoint de la ressource du tunnel
Note on X6: Etude: 2 pompes de 9,5 m3/h + 1 pompe de 3 m3/h (branchement)
Note on Z6: Etude: 2 pompes de 6 m3/h Utilisé en appoint
Note on AF6: Etude: 2 pompe de 50 m3/h en alternance
Note on EH6: Etude: Captage de Rognoux et Cascade ont été abandonnés suite à l'instauration des périmètre de protection
Note on ET6: Etude: Alimente également le réservoir Pora, Nantillu, et des Saisies par achat d'eau
Note on FM6: Etude: Alimentation direct des abonnés
Note on FY6: Etude: Alimentation direct des abonnés
Note on AD7: Etude: Déjà indiqué sur Crest voland
Note on CW7: HP4510S2: info synoptique
Note on GD7: Etude: SDAEP 2006
Note on GW7: Etude: Comprend le débit d'étiage du captage Les Marmitons
Note on HA7: Etude: SDAEP 2014
Note on IA7: Etude: Avec les captages plan désert
Note on CX10: Etude: V1 : 10 V2: 10 V3 : 10 VN : 35
Note on C14: Etude: Oui pour le trop plein Non pour le captage
Note on AA14: Etude: Oui Station pompage des Moulins vers Combette Non Sortie réservoir des Combettes
Note on AI14: Etude: Equipé en télégestion
Note on AJ14: Etude: Equipé en télégestion
Note on AV14: Etude: Le compteur d'adduction est télégéré et sert à la déclaration de l'Agence de l'Eau
Note on DA14: Etude: O pour le réseau d'Outechais vers le réservoir du TY Les deux autres non.
Note on GS14: Etude: Tête de report filaire
Note on GT14: Etude: Tête de report filaire
Note on D15: Etude: Données issues du SDAEP 2007
Note on E15: Etude: Données issues du SDAEP 2007
Note on DA15: Etude: Problèmes pour l'arsenic avec un dépassement de la qualité (Source et distribution)
Note on DE15: Etude: Problèmes pour l'arsenic avec un dépassement de la qualité (Source et distribution)
Note on DF15: Etude: RPQS 2015
Note on AB19: Etude: Sud de la commune
Note on BJ19: Etude: Nord Ouest de la commune : Arsenic et antinmoine Nord Est de la commune : Antimoine
Note on BR19: Etude: Une partie de la commune
Note on BX19: Etude: Une partie de la commune
Note on EU19: Etude: dans la partie Sud Est de la commune
Note on GR19: Etude: Partie Nord de la commune
Note on D20: Etude: Difficulté de mise en place des périmètres de protection pour cause d'emprise sur une zone agricole du Col des Aravis
Note on F22: Etude: Ouvrage en bon état et bien entretenu. Situé sur la commune de Notre Dame de Bellecombe
Note on H22: Etude: Ouvrage nécessitant un rafraichissement intérieur. Projet d'abandon de ce réservoir dans le cadre du projet d'alimentation du secteur des Glières par le réseau de la Giettaz
Note on I22: Etude: Ouvrage en bon état et bien entretenu
Note on M22: Etude: Réservoir mis en service en 2008
Note on AA22: Etude: Alimenté également par la station de pompage des Moulins
Note on AN22: Etude: Ouvrage abandonné
Note on AU22: Etude: Ouvrage abandonné
Note on AZ22: Etude: Ouvrage abandonné
Note on BD22: Etude: Ouvrage abandonné
Note on DL22: Etude: Le réservoir sera remplacé cette année (fin année 2017). Le nouveau réservoir qui s'appellera Réservoir de Pré Communal aura une capacité de 300 m3 et sera équipé de compteur sur l'adduction et sur la distribution et d'un automate de télégestion SOFREL avec communication RTC.
Note on ER22: Etude: Alimenté principalement par captage et Station pompage du Dorinet
Note on EU22: Etude: Alimenté principalement en cascade par le réservoir de Mont Dessous et en secours en étiage par la station de pompage la Serraz (débit moyen annuel et réglementaire : 15 m3/j)
Note on FC22: Etude: Alimenté en cascade par le réservoir de Mont Dessus
Note on FJ22: Etude: Alimenté en cascade par le réservoir de Plan Vorget
Note on FK22: Etude: Alimenté en cascase par le réservoir de Plan Vorget et le réservoir de Jacquet
Note on FN22: Etude: Alimenté en secours par le réservoir de Crest-Marion
Note on FR22: Etude: Alimenté également par réservoir Varappe en secours (cascade)
Note on FV22: Etude: Alimenté en cascade par le réservoir des Banges
Note on GD22: Etude: Les deux ouvrages sont abandonnés
Note on GP22: Etude: N'est plus en fonctionnement
Note on GR22: Etude: Un réservoir supplémentaire équipe le réseau : réservoir de LAIRE ( réservoir de PICHU) mais n'apparait pas dans le tableau. Il est exploité sans DUP (faute de potabilité) et sans facturation pour les 5 utilisateurs.
Note on HA22: Etude: Alimenté par les sources la thuile et le Plan du Chouet
Note on HB22: Etude: Est alimenté par le réservoir du Plan du Chuet
Note on HC22: Etude: Alimente le réservoir des Bochets
Note on HH22: Etude: Alimenté aussi par le réservoir du Parc
Note on HQ22: Etude: Alimenté par le réservoir de Champs Bécot
Note on HU22: Etude: Alimenté par le réservoir Les Quarts et la station de pompage des Fontaines
Note on HZ22: Etude: Alimente le réservoir les Frasses et le réservoir Les Combes par le répartiteur Mont Rond
Note on L24: Etude: 2 cuves de 9m3 chacune installées provisoirement sur un terrain privé
Note on HM25: Etude: Traitement UV des 3 sources
Note on AJ28: Etude: 2 compteurs généraux partent du réservoir et servent à la déclaration de l'Agence de l'eau. 1 compteur pour le secteur Marthod 1 compteur pour le secteur de Thénésol. Tous les deux sont équipés de télégestion
Note on AK28: Etude: 2 compteurs généraux partent du réservoir et servent à la déclaration de l'Agence de l'eau. 1 compteur pour le secteur Chavonnes 1 compteur pour le secteur de Villard. Tous les deux sont équipés de télégestion
Note on AQ28: Etude: 2 compteurs généraux partent du réservoir et servent à la déclaration de l'Agence de l'eau. 1 compteur pour le secteur En Pralot 1 compteur pour le secteur Général. Tous les deux sont équipés de télégestion
Note on AR28: Etude: 3 compteurs généraux partent du réservoir et servent à la déclaration de l'Agence de l'eau. 1 compteur pour le secteur Les Bons 1 compteur pour le secteur Mérier. 1 compteur pour le secteur Pallud. Tous les trois sont équipés de télégestion
Note on AT28: Etude: 2 compteurs généraux partent du réservoir et servent à la déclaration de l'Agence de l'eau. 1 compteur pour le secteur Soffaz 1 compteur pour le secteur Chef Lieu. Les deux sont équipés de télégestion
Note on AV28: Etude: Deux compteurs de distributions. 1 vers le secteur La Foret 1 vers le réservoir 1000 m3 mais HS
Note on AW28: Etude: 1 compteur pour le secteur les Hérys 1 compteurs pour le secteur la Frasse Ils sont équipés tous les deux de télégestion
Note on BE28: Etude: Il sert à la déclaration de l'Agence de l'Eau Secteur Plancherine Il est télégéré
Note on BG28: Etude: Il sert à la déclaration de l'Agence de l'Eau Secteur Gilly Pontfet Il est télégéré
Note on BH28: Etude: Compteur de secteur Gilly sur Isère et Albertville Il est équipé de télégestion
Note on BI28: Etude: Compteur de secteur Saint Sigismond Il est équipé de télégestion
Note on BM28: Etude: 2 compteurs généraux partent du réservoir et servent à la déclaration de l'Agence de l'eau. 1 compteur pour le secteur Grignon/ Monthion 1 compteur pour le secteur PE63. Tous les deux sont équipés de télégestion
Note on BN28: Etude: Sert à la déclaration à l'Agence de l'Eau. Il est télégéré
Note on BP28: Etude: Compteur de secteur Gilly sur Isère et Albertville Il est équipé de télégestion
Note on BQ28: Etude: Compteur de secteur Saint Sigismond Il est équipé de télégestion
Note on BR28: Etude: Tous les réservoirs sont équipés de compteur avec tête émettrice sauf sur la commune de Bonvillard où il n'y a pas de tête émettrice
Note on CJ28: Etude: La donnée des compteurs pour l'ensemble du Syndicat du Fayet sont issues des schémas altimétriques réalisés en 2006 par EDACERE
Note on CP28: Etude: 2 compteur en sortie du réservoir Moratier
Note on CQ28: Etude: + 1 compteur en sortie de la station de pompage Saint vital
Note on DF28: Etude: + 1 compteuren amont de la station de pompage
Note on DP28: Etude: Il y a des têtes émettrices sur les compteurs des Rosières, de la Combe (distribution, des Drabons, et de la Place. Incertitude sur celui du Cudray.
Note on EN28: Etude: Tous les compteurs de distribution servent à la déclaration à l'Agence de l'Eau. Tous les compteurs de distribution ont été changés en 2017.
Note on GS28: Etude: Tête de report filaire
Note on GT28: Etude: Tête de report filaire
Note on GY28: Etude: Tête de report filaire
Note on GZ28: Etude: Tête de report filaire
Note on IA28: Etude: 2 compteurs en sortie de réservoir
Note on IM28: Etude: SDAEP 2008
Note on IN28: Etude: SDAEP 2008 Les adductions prevenant du répartiteur du Manant et du réservoir de Nantailly sont équipés de compteurs.
Note on IP28: Etude: SDAEP 2008 1 compteur sur conduite de refoulement vers le réservoir de Natailly; 1 compteur sur la conduite de distribution d'Hauteluce; 1 compteur d'adduction du Revers et 1 compteur d'adduction du Dorinet (Hauteluce)
Note on EN29: Etude: Tous au trop plein dans le Dorinet. Mais pas de compteur.
Note on F30: Etude: Réservoir en très mauvais état. Situé sur la commune de Notre Dame de Bellecombe
Note on AH30: Etude: Informations pour l'ensemble des communes du SIEBE datant du SDAEP de 2007
Note on CL30: Etude: Volumes dédiés à la défense incendie (en m3) pour les communes de Cléry, Saint Vital et Frontenex (SDAEP 2005)
Note on CW30: Etude: Volumes dédiés à la défense incendie pour l'ensemble de la commune (SIAE du Ty - 2011)
Note on DF30: Etude: Données issues du SDAEP de 2006
Note on HA30: Etude: SDAEP 2007
Note on HB30: Etude: SDAEP 2007
Note on HD30: Etude: d'après SDAEP 2007
Note on HM30: Etude: SDAEP 2008
Note on HQ30: Etude: Réserve incendie assurée par le réservoir de Champ Bécot (SDAEP 2005)
Note on IM30: Etude: SDAEP 2008
Note on IN30: Etude: SDAEP 2008
Note on IP30: Etude: SDAEP 2008
Note on IQ30: Etude: SDAEP 2008
Note on C31: Etude: 2013
Note on F31: Etude: 2013
Note on O31: Etude: 2013
Note on V31: Etude: 2015
Note on BR31: Etude: 2012 Donnée ARLYSERE
Note on DF31: Etude: Donnée ARLYSERE
Note on DQ31: Etude: Donnée ARLYSERE
Note on EN31: Etude: Donnée ARLYSERE
Note on GA31: Etude: Donnée ARLYSERE
Note on GP31: Etude: Donnée ARLYSERE
Note on GR31: Etude: Donnée ARLYSERE
Note on HA31: Etude: Donné ARLYSERE
Note on HE31: Etude: Donnée ARLYSERE - 2016
Note on HJ31: Etude: Donnée ARLYSERE - 2016
Note on HL31: Etude: Donnée ARLYSERE - 2016
Note on HM31: Etude: RPQS 2015
Note on HP31: Etude: 2015
Note on F33: Etude: 2013
Note on C34: Etude: 2013
Note on F34: Etude: 2013
Note on DE35: Etude: La Vigne (Chef-Lieu)
Note on GA35: Etude: (jusuq'au hameau des Sances)
Note on HA35: Etude: SDAEP 2007
Note on HS35: Etude: RPQS 2015
Note on V36: Etude: 19 km à Crest Voland 9 km Cohennoz
Note on DA36: Etude: Le Ty (2 420) + la Poyat (4 190)
Note on HA36: Etude: SDAEP 2007
Note on HS36: Etude: RAD 2016
Note on HA37: Etude: SDAEP 2007
Note on IJ37: Etude: SDAEP 2008
Note on DA43: Etude: Le TY (Poyat, Forclaz, Villaricol)
Note on HA43: Etude: SDAEP 2007
Note on HM43: Etude: SDAEP 2008
Note on HP43: Etude: SDAEP 2005
Note on V45: Etude: Comprend aussi les UDI Vouillon et Cernix
Note on AH45: Etude: Les dernières données de l'adéquation ressources/besoins (pour le SIEBE) datent du SDAEP 2007 avec les données d'abonnés de 2005. Le nombre d'abonnés en 2005 était de 4849. Aujourd'hui le nombre d'abonnés est de 7451 (RPQS 2015). La variation est trop importante pour prendre en compte les données du SDAEP 2007. Néanmoins cela permet d'avoir une indication.
Note on AK45: Etude: Prend également en compte les secteurs desservis par les réservoir de Carnabé, Carres et Mérier.
Note on BD45: Etude: Prend également en compte les secteurs desservis par le réservoir de Pontfet
Note on BJ45: Etude: Pas d'information sur l'adéquation ressources/besoins sur ces secteurs
Note on BR45: Etude: Besoins consommations domestiques et agricoles. Pas de besoin industriel. Source: SDAEP 2015 La donnée comprend les fuites estimées à 34.8 m3/j Besoin calculés année 2012
Note on BX45: Etude: Besoins consommations domestiques, agricoles et industriels. Source: SDAEP 2015 La donnée comprend le besoins des bassins (18.7 m3/jour) et les fuites estimées à 137.4 m3/j Besoins année 2012
Note on CE45: Etude: Besoins consommations domestiques, agricoles. Aucun besoin industriel Source: SDAEP 2015 La donnée comprend le besoins des bassins (177.3 m3/jour) et les fuites estimées à 126.5 m3/j Besoin année 2012
Note on CJ45: Etude: Les dernières données de l'adéquation ressources/besoins datent du SDAEP 2005 avec les données d'abonnés de 2001. Le nombre d'abonnés en 2001 était de 1200. Aujourd'hui le nombre d'abonnés est de 2203 (RPQS 2015). La variation est trop importante pour prendre en compte les données du SDAEP 2005.
Note on CW45: Etude: Données issues du SDAEP 2011. Dernière donnée disponible qui prévoit les besoins pour 2025
Note on DF45: Etude: Les dernières données de l'adéquation ressources/besoins datent du SDAEP 2006 avec les données d'abonnés de 2005. Le nombre d'abonnés en 2005 était de 329. Aujourd'hui le nombre d'abonnés est de 454 (Role 2016 - Donnée ARLYSERE). La variation est trop importante pour prendre en compte les données du SDAEP 2006.
Note on DQ45: Etude: Mesurées sur le terrain février 2006
Note on EN45: Etude: Les données adéquation ressources/besoins sont issues du SDAEP 2011 d'Hauteluce. Les besoins futurs sont estimés pour l'horizon 2020.
Note on FZ45: Etude: Données issues du SDAEP de 2010
Note on GC45: Etude: Données issues du SDAEP 2010
Note on GD45: Etude: Données issues du SDAEP de 2006 de Venthon. Les besoins futures sont calculés pour l'horizon 2020.
Note on GI45: Etude: Données issues du SDAEP Albertville 2009. Les données prennnent en compte les écoulements permanents.
Note on GP45: Etude: Aucune information à ce sujet dans le SDAEP 2003
Note on GR45: Etude: Aucune donnée récente n'est disponible pour les adéquations ressources /besoins depuis le SDAEP 2005. Les données sont trop anciennes pour être utiliser. Les conclusions des derniers bilans ressources / besoins mettaient en évidence que l'adéquation n'était pas réalisée avec un déficit des ressources.
Note on HA45: Etude: Aucune donnée chiffrée n'est exposée dans le SDAEP 2014. Les ressources sont estimées suffisantes pour satisfaire les besoins.
Note on HE45: Etude: Les données sont trop anciennes pour les utiliser dans ce document. SDAEP 2005
Note on HJ45: Etude: Les données sont trop anciennes pour les utiliser dans ce document. Or dans le SDAEP 2006, les conclusions de l'adéquation ressource/besoin montraient que le bilan était très largement positif. Avec seulement 17% du taux de mobilisation des ressources.
Note on HL45: Etude: Pas de SDAEP connu
Note on HM45: Etude: Les données sont issues du SDAEP 2008 de Montailleur. La situation future est calculée pour l'horizon 2015.
Note on HP45: Etude: Les données sont issues du SDAEP 2008
Note on IA45: Etude: Les données sont issues du SDAEP 2007 où les besoins mesurés datent de 2005. Les conclusions du SDAEP montraient que l'adéquation ne sera pas réalisée avec un déficit global pour la commune de 30 m3/j.
Note on IJ45: Etude: Les données adéquation ressources/besoins sont issues du SDAEP 2011 d'Hauteluce. Les besoins futurs sont estimés pour l'horizon 2020.
Note on DQ46: Besoins théoriques calculés par la méthode 1 (SCERCL)
Note on BR47: Etude: Besoins consommations domestiques et agricoles. Pas de besoin industriel. Source: SDAEP 2015 La donnée comprend les fuites estimées à 42.6 m3/j Besoin calculés année 2025
Note on BX47: Etude: Besoins consommations domestiques, agricoles et industriels. Source: SDAEP 2015 La donnée comprend le besoins des bassins (18.7 m3/jour) et les fuites estimées à 78.9 m3/j Besoins année 2025
Note on CE47: Etude: Besoins consommations domestiques, agricoles. Aucun besoin industriel Source: SDAEP 2015 La donnée comprend le besoins des bassins (77.3 m3/jour) et les fuites estimées à 20.4 m3/j Besoin année 2025
Note on DQ47: Etude: Issues des données du SDAEP 2008. Les données mesurées des besoins actuels sont issus de mesures de terrain de février 2006 avec l'estimation des besoins futurs pour 2020.
Note on DQ52: Etude: calculé à partir des résultats de la méthode 1 (SCERCL)
Note on DF56: Etude: Il n'y a pas de télégestion sur les réservoirs exploités par la commune. Aucun n'est raccordé en énergie et télécommunication.
Note on EN56: Etude: Contrôle et relevé des compteurs des réservoirs, tous les jeudis/an Relevé manuel
Note on GH56: Etude: Albertville : 100% télétransmis Pérax Liaisons RTC + GSM + Cable entre Rhonne et champs captant Tous les sites sont desservis en NRJ sans le réservoir de Rhonne
Note on C61: Etude: Données issues du SDAEP 2007
Note on CL61: Etude: SDAEP 2005
Note on CN61: Etude: SDAEP
Note on CP61: Etude: SDAEP 2005
Note on CQ61: Etude: SDAEP 2005
Note on CS61: Etude: SDAEP 2005
Note on DF61: Etude: SDAEP 2006
Note on HA61: Etude: SDAEP 2007

## AEP2
Nombre d'abonnés |  | 36002
Nombre d'UDI |  | 114
Nombre de Captage |  | 178
Nombre de réservoir |  | 177
Volume stockage réservoir (m3) |  | 39123
Nombre de traitement | Chlore
UV
Taux de conformité | Ressource | 91.1154
Distribution
Linéaire de réseaux | Distribution | 746707.2
| Adduction | 60574
Captage | Débit d'étiage | 313.8
| Débit réglementaire | 23870
Les volumes | Prélevés | #REF!
| Distribués | 21292125
| Facturés | 135827
Rendement |  | 73.1714
Nombre réservoir conforme 120 m3 |  | 43
Compteurs généraux | Nombre réservoir compteurs distribution | 109
| Nombre captage compteurs aduction | 5
Indice de connaissance |  | 85.4643
Note on D16: Etude: Il manques les données suivantes : - Grignon - Monthion - Bonvillard (UDI Chef lieu) - Verrens Arvey -> Captage sous le col - Queige - Villard sur Doron ( UDI Drabons, UDI Billords, UDI Les Gérats) - Hauteluce (Sauf les saisiers -> Captage des Brays - Ugine - Venthon - Albertville (Sauf St Sigismond) - Tours en savoie - La Bathie - Esserts Blay - St Paul sur Isère - Rognaix - Cevins - Montailleur - Gresy sur Isère - NDB - SIVOM les Saisies
Note on D19: Etude: Il manque Rognaix et Gresy syr Isère (pas de données ARS)
Note on D21: Etude: Les données manquantes sont: - UDI les Billords (Villard sur Doron)
Note on D23: Etude: Les données manquantes sont : - SIEBE - SIEGA en partie - Hauteluce ( sauf les Saisies) - Tours en savoie - St Paul sur Isère - Montailleur - Gresy sur Isère
Note on D25: Etude: Les données manquantes sont: - UDI les Billords (Villard sur Doron)

## Synthèse
DETAIL |  | SIEPAM |  |  |  |  | SIEBE | [9 empty] | SIEAGA |  |  | SIE FAYET |  |  |  |  | CCB |  |  |  | Autres communes
|  | La Giettaz | Flumet | Saint Nicolas la Chapelle | Crest-Voland | Cohennoz | Marthod | Pallud | Allondaz | Mercury | Thenesol | Plancherine | Gilly-sur-Isère | Grignon | Monthion | Saint Sigismond (albertville) | Notre Dame des Millieres | Sainte Hélène sur Isère | Bonvillard | Verrens-Arvey | Clery | Saint Vital | Frontenex | Tournon | Queige | Villard sur Doron | Beaufort | Hauteluce (sauf les saisies) | Ugine | Cesarches | Venthon | Albertville (sauf Saint Sigismond) | Tours en savoie | La Bathie | Esserts-Blay | Saint paul sur Isère | Rognaix | Cevins | Montailleur | Gresy sur Isère | Notre Dame de Bellecombe | SIVOM Les Saisies (Hauteluce)
Nombre d'abonné |  | 476 | 651 | 319 | 901 |  | 703 | 371 | 128 | 1456 | 167 | 211 | 1466 | 893 | 214 | 1842 | 1300 |  |  | 421 | 204 | 308 | 985 | 285 | 501 | 454 | 2323 | 638 | 3645 | 193 | 301 | 9177 | 483 | 1297 | 396 | 338 | 224 | 420 | 314 | 602 | 678 | 1018
Le réseaux existants | Linéaire d'adduction (ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5005 | 0 | 0 | 12000 | 19165 | 4945 |  | 0 | 0 | 2355 | 920 | 0 | 2300 | 830 | 0 | 0 | 9198 | 0
| Linéaire de distribution (ml) | 13420 | 9800 |  | 28000 |  | 167000 | [9 empty] | 13308 | 19927 | 5135 | 62491 |  |  |  |  | 39700 | 0 | 0 | 63200 | 95320 | 10004 | 6.2 | 81900 | 8000 | 23552 | 12627 | 8720 | 7600 | 8520 | 14000 | 12892 | 20833 | 28752
Nombre de captage |  | 3 | 8 | 7 | 6 |  | 16 | [9 empty] | 6 | 7 | 3 | 5 |  |  |  |  | 6 | 9 | 21 | 2 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 2
Nombre de réservoir |  | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 | 6 | 22 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8
Volume facturé |  | 25154 | 33162 | 24823 | 39603 | 16152 | 57519 | 30313 | 11097 | 116609 | 11089 | 18698 | 159828 | 80350 | 20004 |  | 31512 | 53972 | 11018 | 46995 | 18585 | 32230 | 105961 | 32470 | 31198 | 39333 | 151391 | 208030 | 311516 | 16627 | 24829 | 1061103 | 44490 | 96484 | 44238 | 20826 | 20535 | 33711 | 28087 | 66274 | 60395 | 128898
Rendement |  | 67 |  |  |  |  | 66.57 | [8 empty] | 66.86 | 68.974 |  |  | 67.104 |  |  |  |  | 90.05 | 69.74 | 84.9 | 74 | 43.25 | 75.6 | 65.94 | 73.2 | 75.16 | 50.6 | 80.595 | 73.8 | 100 | 71 | 82.9 | 75.1 | 78.4 | 88.5
ILC |  | 11.6 |  |  |  |  | 12.99 | [8 empty] | 11.98 | 19.87 |  |  | 10.52 |  |  |  |  | 3.75 | 7.378 | 10.8 | 7.3 | 10.97 | 4.79 | 8.27 | 26.98 | 24.18 | 16.6 | 10.09 | 13.32 | 0 | 10.73 | 6.89 | 21.58 | 10.3 | 23.3
Réalisation des avis sur les DT-DICT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 69
Les actes d'urbanisme réalisés |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SYNTHESE |  | SIEPAM |  |  |  |  | SIEBE | [9 empty] | SIEAGA |  |  | SIE FAYET |  |  |  |  | CCB |  |  |  | Autres communes
|  | La Giettaz | Flumet | Saint Nicolas la Chapelle | Crest-Voland | Cohennoz | Marthod | Pallud | Allondaz | Mercury | Thenesol | Plancherine | Gilly-sur-Isère | Grignon | Monthion | Saint Sigismond (albertville) | Notre Dame des Millieres | Sainte Hélène sur Isère | Bonvillard | Verrens-Arvey | Clery | Saint Vital | Frontenex | Tournon | Queige | Villard sur Doron | Beaufort | Hauteluce (sauf les saisies) | Ugine | Cesarches | Venthon | Albertville (sauf Saint Sigismond) | Tours en savoie | La Bathie | Esserts-Blay | Saint paul sur Isère | Rognaix | Cevins | Montailleur | Gresy sur Isère | Notre Dame de Bellecombe | SIVOM Les Saisies | Total
Nombre d'abonné |  | 2347 |  |  |  |  | 7451 | [9 empty] | 1300 |  |  | 2203 |  |  |  |  | 3916 |  |  |  | 3645 | 193 | 301 | 9177 | 483 | 1297 | 396 | 338 | 224 | 420 | 314 | 602 | 678 | 1018 | 36303
Volume facturé |  | 138894 |  |  |  |  | 505507 | [9 empty] | 96502 |  |  | 236241 |  |  |  |  | 429952 |  |  |  | 311516 | 16627 | 24829 | 1061103 | 44490 | 96484 | 44238 | 20826 | 20535 | 33711 | 28087 | 66274 | 60395 | 128898 | 3365109
Le réseaux existants | Linéaire d'adduction (ml) | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 3856 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17005 |  |  |  | 19165 | 4945 | 0 | 0 | 0 | 2355 | 920 | 0 | 2300 | 830 | 0 | 0 | 9198 | 0 | 60574
| Linéaire de distribution (ml) | 51220 |  |  |  |  | 167000 | [9 empty] | 38370 |  |  | 62491 |  |  |  |  | 102900 |  |  |  | 95320 | 10004 | 6.2 | 81900 | 8000 | 23552 | 12627 | 8720 | 7600 | 8520 | 14000 | 12892 | 20833 | 28752 | 754707.2
Nombre de captage |  | 24 |  |  |  |  | 16 | [9 empty] | 16 |  |  | 5 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 2 | 175
Débit d'étiage (l/s) | [42 empty] | 313.8
Débit reglementaire (m3/j) | [42 empty] | 23870
Nombre de réservoir |  | 21 |  |  |  |  | 31 | [9 empty] | 14 |  |  | 9 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 22 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 182
Volume stockage réservoir (m3) | [42 empty] | 39123
Compteurs généraux distribution | [42 empty] | 109
Compteurs adduction | [42 empty] | 5
Taux de conformité microbiologique ressource | [42 empty] | 91.1154
Indice de connaissance | [42 empty] | 85.4643
Rendement |  | 67 |  |  |  |  | 66.57 | [8 empty] | 66.86 | 68.974 |  |  | 67.104 |  |  |  |  | 90.05 | 69.74 | 84.9 | 74 | 43.25 | 75.6 | 65.94 | 73.2 | 75.16 | 50.6 | 80.595 | 73.8 | 100 | 71 | 82.9 | 75.1 | 78.4 | 88.5 | 73.4453
ILC |  | 11.6 |  |  |  |  | 12.99 | [8 empty] | 11.98 | 19.87 |  |  | 10.52 |  |  |  |  | 3.75 | 7.378 | 10.8 | 7.3 | 10.97 | 4.79 | 8.27 | 26.98 | 24.18 | 16.6 | 10.09 | 13.32 | 0 | 10.73 | 6.89 | 21.58 | 10.3 | 23.3 | 12.356
Réalisation des avis sur les DT-DICT |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 258 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 618 | [13 empty] | 876
Les actes d'urbanisme réalisés |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | 476 | 651 | 319 | 901 |  | 7451 | [9 empty] | 1300 |  |  | 2203 |  |  |  |  | 501 | 454 | 2323 | 638 | 3645 | 193 | 301 | 9117 | 483 | 1297 | 396 | 338 | 224 | 420 | 314 | 602 | 674 | 1018 | 36239
|  | SDAEP 2015 | SDAEP 2015 | SDAEP 2015 | SDAEP 2015 |  | RPQS 2015 | [9 empty] | SDAEP 2012 |  |  | RPQS 2015 |  |  |  |  | Mail : Je me suis trompée 501 abonnes SDAEP 2011 (corrigée sur le doc envoyé) | Role 2016 | Role 2016 | Role 2016 | RPQS 2015 | RAD 2015 | Mail : Je n’ai pas retrouvé è Bordereau quittancement =295 | RAD 2015 | mail : Je ne sais plus où j’ai pris cette info | RAD 2015 | Bordereau quittancement 2016 | Bordereau quittancement 2016 | Bordereau quittancement 2016 | Bordereau quittancement 2016 | RPQS 2015 | RAD 2015 | RAD 2015 | RAD 2015
Données ARLYSERE, reçu le 30 mai
Note on D3: Etude: Données issues du SDAEP 2007
Note on AG4: Etude: SDAEP de 2006
Note on AI4: Etude: SDAEP 2003
Note on AB5: Etude: Role 2016 Donnée ARLYSERE
Note on AC5: Etude: SDAEP 2008
Note on AD5: Etude: RPQS 2015
Note on AE5: Etude: RPQS 2015
Note on AF5: Etude: SDAEP 2010
Note on AG5: Etude: Aucune information
Note on AH5: Etude: RAD 2015
Note on AJ5: Etude: RPQS 2016
Note on AK5: Etude: SDAEP 2014
Note on AL5: Etude: RPQS 2015
Note on AM5: Etude: RPQS 2015
Note on AN5: Etude: Pas d'information
Note on AO5: Etude: RPQS 2015
Note on AP5: Etude: RAD 2015
Note on AQ5: Etude: RAD 2016
Note on AR5: Etude: RAD 2015
Note on R9: Etude: 1 réservoir similaire à Gilly sur Isère
Note on AR11: Etude: RAD 2015
Note on D18: Etude: Données issues du SDAEP 2007
Note on AG19: Etude: SDAEP de 2006
Note on AI19: Etude: SDAEP 2003
Note on S20: Etude: SDAEP 2012
Note on AG20: Etude: Aucun information
Note on AN20: Etude: Pas d'information
Note on AT25: Hydretudes: Il manques les données suivantes : - Grignon - Monthion - Bonvillard (UDI Chef lieu) - Verrens Arvey -> Captage sous le col - Queige - Villard sur Doron ( UDI Drabons, UDI Billords, UDI Les Gérats) - Hauteluce (Sauf les saisiers -> Captage des Brays - Ugine - Venthon - Albertville (Sauf St Sigismond) - Tours en savoie - La Bathie - Esserts Blay - St Paul sur Isère - Rognaix - Cevins - Montailleur - Gresy sur Isère - NDB - SIVOM les Saisies
Note on AT32: Hydretudes: Etude: Les données manquantes sont: - UDI les Billords (Villard sur Doron)