VERSION : 01 – Janvier  2019

Commune de LUSSAS

DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Phase 2 : CAMPAGNE DE MESURES

| Historique des révisions |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Commentaires | Rédigé par : | Vérifié par : |
| 01 | 01/2019 | Création de document | SLE | VS |

Contact

Vincent SABATIER – LE ROUZIC Sylvain

4, Rue Montgolfier

07200 AUBENAS

Tél. 04.75.35.44.88

Fax 04.75.93.32.16

Mail : agence.aubenas@naldeo.com

Naldeo

Agence d’AUBENAS

Jean-Lou PAILHES

Directeur d’Agence

# Table des matières

Table des matières	3

1	PREAMBULE	4

2	Campagne de Mesures – Contenu et méthodologie	4

2.1	Localisation des points de mesures	4

2.1.1	Synoptique de localisation des points de mesure	5

2.2	Période et conditions de mesures	6

2.3	Méthodologie	6

2.3.1	Mise en place de seuil	6

3	Resultats des mesures	9

3.1	Episodes pluvieux	9

3.2	Débits enregistrés	11

3.3	Fonctionnement des déversoirs d’orage	21

3.4	Synthèse de la campagne de mesures	25

4	Sectorisation des apports d’EAUX CLAIRES PARASITES DE TEMPS SEC	26

4.1	Objet	26

4.2	Conditions de mesure	26

4.2.1	Date	26

4.2.2	Méthodologie	26

4.3	Résultats des investigations	26

5	CONCLUSION	28

# PREAMBULE

La phase 1 de la mission a rendu compte :

- du contexte réglementaire,

- de la situation existante (population, milieu naturel, Document d’urbanisme),

- de l’assainissement existant,

- d’un premier diagnostic du réseau.

Elle a permis de bien connaître le fonctionnement actuel des réseaux, d’en identifier les défauts, et de mettre à jour les plans existants, en utilisant le cadastre informatisé.

La phase 2 de la mission, objet du présent rapport, rend compte des mesures de débit réalisées par temps sec et temps de pluie sur le réseau d’assainissement.

Les mesures de débit réalisées ont principalement pour objet :

- la quantification des débits transitant par les réseaux d’assainissement pour chaque bassin versant,

- l’estimation des volumes d’eaux parasites de temps sec apportés aux différents points de mesure par prise en compte des minimums nocturnes observés,

- l’estimation des volumes d’eaux pluviales apportés aux différents points de mesures en relation avec les données pluviométriques.

Il a été réalisé une campagne de mesures en période de nappe haute du 12 novembre au 15 décembre 2018

Les résultats de la campagne de mesures sont présentés ci-après.

# Campagne de Mesures – Contenu et méthodologie

Les paragraphes suivants présentent les points installés durant la campagne de mesures.

## Localisation des points de mesures

Il a été placé 2 points de mesures de débit gravitaires :

- 1 – Antenne Eyriac/Les Rieux

- 2 – Antenne le Bourg

Ainsi qu’ 1 détecteurs de surverse sur déversoir d’orage:

- DO de la STEP

Et 2 mesures de temps de fonctionnement des postes :

- Poste de relevage de la STEP

- Poste de refoulement de Pré Vidal

Une mesure de la pluviométrie a été réalisée durant la totalité de la campagne de mesures au niveau de la station d’épuration.

### Synoptique de localisation des points de mesure

1

2

PR

STEP

PR

Pré Vidal

DO Step

Pluvio

## Période et conditions de mesures

La campagne de mesures a été réalisée du 12/11/2018 au 07/12/2018 dans les conditions habituelles de fonctionnement du réseau et en période de nappe haute.

## Méthodologie

### Mise en place de seuil

Sur l’ensemble des points de mesures installés sur la Commune, le point de mesure numéro 3, situé sur dans la descente menant à la station d’épuration du bourg a été installé avec un déversoir rectangulaire.

Concernant le reste des points de mesures, ils ont été installé avec des déversoirs triangulaires conformément à la norme NFX 10-311.

La transformation des hauteurs d’eau observées en débit est réalisée en utilisant la formule suivante :

- KINDSVATER-CARTER propre aux déversoirs rectangulaires :

Avec :

- Q	=	débit (m³/s)

- Ce	=

- =	coefficient fonction de

- L	=	largeur du canal d’approche (en m)

- H	=	hauteur d’eau mesurée (en m)

- P	=	hauteur de pelle (en m)

- Be	=	largeur “ effective ” de la crête du déversoir (en m)

=	B + kl

- B	=	largeur réelle de la crête (en m)

- He	=	hauteur d’eau “ effective ” (en m)

=	H + 0,001

- KINDSVATER-SHEN propre aux déversoirs triangulaires :

Q= Ce (8/15)   tg (/2)   2g  heb ^ (5/2)

Avec :

- Q	=	débit (m3/h)

- Ce	=	coefficient de débit

- he	=	charge effective

- =	angle de l’échancrure

Nous avons mesuré les hauteurs de lames d’eau déversantes, et ainsi les débits, grâce à des sondes hauteurs/vitesse. Les débits mesurés ont été enregistrés au moyen d’enregistreur Vista+.

Remarque : il est admis que l’incertitude des volumes journaliers mesurés peut être de l’ordre de 10 à 15 %. Ces incertitudes tiennent compte de :

- la hauteur d’eau lue lors de l’étalonnage,

- la vitesse d’écoulement,

- les conditions hydrauliques à l’amont du point de mesure,

- l’incertitude liée aux appareils de mesure.

Les photos suivantes présentent des exemples de points de mesures :

Mesure de débit gravitaire avec seuil rectangulaire contracté

Mesure de temps de surverse sur déversoir d’orage

# Resultats des mesures

## Episodes pluvieux

Plusieurs épisodes pluvieux ont été enregistrés. Leurs caractéristiques figurent dans le tableau suivant.

L’occurrence des pluies est donnée à titre indicatif.

On retiendra les deux épisodes les plus remarquables les 23 et 30 Novembre, mais aussi les pluies du 19, 20 et 24 novembre.

Le graphique suivant présente les hauteurs d’eau précipitées durant la campagne de mesures.

Les épisodes pluvieux conséquents ont également permis de rehausser ou maintenir le niveau de la nappe.

L’alternance de période pluvieuse et de période sans précipitation a permis que la campagne de mesures se déroule dans de bonnes conditions.

## Débits enregistrés

7

7

Les volumes horaires mesurés au niveau de chaque point de mesure, ainsi que les débits minimums, maximums et moyens ont été calculés.

Le tableau suivant fait apparaître les débits moyens enregistrés durant la campagne de mesures, pour chaque point de mesures.

NB : Au niveau de ce point, des mises en charges ont été constatées pour chaque pluie significative ainsi qu’en fin de campagne. La Commune a fait réaliser un curage du réseau au niveau des Rieux car un bouchon s’était généré.

L’impact des pluies n’a pas pu être estimé convenablement. Nos observations de terrain laissent tout de même présager la présence d’un léger apport d’eaux pluviales en amont du point de mesures (léger impact pour la pluie du 17 novembre). Les tests à la fumée permettront d’identifier les sources des apports d’eaux claires.

On observe :

- Un léger impact de la pluie du 17 novembre

- La mise en charge du réseau liée à la présence de bouchons dans la canalisation (curage réalisée par la Commune)

- La présence d’eaux claires de temps sec (débit nocturne d’environ 1.5 m³/h).

On observe :

- Un impact conséquent et immédiat de la pluie,  ce qui laisse supposer des apports directs,

- Un impact plus ou moins prolongé (ressuyage), ce qui laisse supposer des apports indirects

- La présence d’eaux claires de temps sec (débit nocturne d’environ 3 m³/h).

NB : absence de données à certaines périodes lors du changement d’alimentation des filtres, changement de fonctionnement des pompes.

On observe :

- Un impact conséquent et immédiat de la pluie ce qui laisse supposer des apports directs,

- La présence d’eaux claires de temps sec (débit nocturne d’environ 3.5 m³/h).

On observe :

- Un léger impact immédiat de la pluie ce qui laisse supposer des apports directs,

- L’absence d’eaux claires de temps sec

## Fonctionnement des déversoirs d’orage

Le tableau suivant indique le fonctionnement des déversoirs d’orage en fonction des pluies enregistrées.

Le déversoir d’orage a donc fonctionné pour la pluie la plus importante (épisode pluvieux conséquent sur plusieurs jours). Son fonctionnement a duré plusieurs jours suite à cet évènement.

Le léger déversement observé le 29/11 est lié à l’intervention de curage des réseaux.

A noter l’absence de déversement pour des pluies d’occurrence inférieure à 1 mois dans des conditions normales de fonctionnement des réseaux.

Le tableau suivant établi une synthèse du fonctionnement du déversoir.

On retiendra donc l’absence de déversement de temps sec, en période de nappe haute, dans des conditions normales de fonctionnement du réseau.

Le seul déversement qui a été enregistré en temps sec est dû au curage du réseau.

L’ensemble des résultats des mesures effectuées au niveau des déversoirs d’orage est présenté ci-après.

On observe :

- Les événements pluvieux les plus importants ont entrainés un fonctionnement du déversoir d’orage.

- Les déversements sont liés à l’intensité et surtout à la durée de la pluie.

## Synthèse de la campagne de mesures

Le tableau suivant synthétise les résultats des mesures par bassin versant

On retiendra :

- Eaux Claires Parasites de temps sec:

  - L’ensemble des bassins versants drainent une part relativement importante d’eaux claires parasites.

  - Le bassin versant BV2 (le Bourg) draine près de 70 % des eaux claires totales mesurées sur la Commune.

  - Plus de la moitié des effluents reçus à la station d’épuration est constitué d’eaux claires.

- Eaux Pluviales :

  - Le bassin versant BV1 (Rieux) semble être modérément impacté par des apports d’eaux de pluie.

  - Le bassin versant BV2 (Bourg) présente des surfaces actives relativement importantes malgré la présence de réseaux séparatifs.

- Fonctionnement des déversoirs d’orage :

  - Les déversoirs d’orage n’ont pas fonctionné en temps sec.

  - Les déversoirs d’orage fonctionnent pour des pluies supérieures à une pluie mensuelle.

  - La présence importante d’eaux claires dans les réseaux, ainsi que des surfaces actives raccordées importantes, contribuent au fonctionnement des déversoirs pour des pluies faibles. La réduction des apports d’eaux claires de temps sec et de temps de pluie à l’amont des déversoirs permettra de limiter leur fonctionnement.

- Fonctionnement de la station d’épuration :

  - Charge hydraulique reçue en limite de la capacité de la station (présence d’eaux claires) en temps sec.

  - Charge hydraulique reçue supérieure à la capacité de la station en temps de pluie.

# Sectorisation des apports d’EAUX CLAIRES PARASITES DE TEMPS SEC

## Objet

Les mesures de temps sec ont permis de déterminer un volume journalier d’eaux claires parasites, à partir des débits minimums nocturnes enregistrés au niveau des points de mesures installés aux stations d’épuration.

Notre objectif est de préciser la localisation et l’importance des infiltrations d’eaux claires parasites dans le réseau en distinguant les antennes les plus productrices en eaux parasites. Ces dernières seront classées selon un ratio débit infiltré rapporté à la longueur de canalisation. Ainsi, il sera possible de proposer la liste des tronçons pour lesquels, il sera le plus intéressant d’envisager des travaux de réhabilitation.

## Conditions de mesure

### Date

La campagne de recherche et de localisation des eaux parasites a eu lieu la nuit du 26 au 27 Novembre 2018 dans des conditions de nappe haute. Les investigations ont été faites par temps sec.

Ces recherches ont été effectuées par une équipe formée de deux techniciens NALDEO.

### Méthodologie

L'hypothèse retenue est que le débit d'eaux parasites est égal à 90% du débit nocturne afin de tenir compte des débits générés par l'activité nocturne de la Commune.

L’étude par bassin versant d’assainissement a débuté à son exutoire. Chaque antenne a ensuite été inspectée de nœud en nœud afin de déterminer les apports des différents sous-bassins versants. Les valeurs de débit sont :

- mesurées par remplissage d'une capacité jaugée sous les chutes ou en fond de cuvette,

- estimées visuellement en cas de très faibles valeurs ou de fonds de regards inaccessibles.

L’importance des débits mesurés ne nous a pas toujours permis de sectoriser des apports « dilués» dans les flux importants transitant.

## Résultats des investigations

Sur la Commune de LUSSAS nous avons pu mesurer :

- Sur le point de mesure RIEUX le débit était de 3 m3/h

- Sur le point de mesure BOURG le débit était de 5 m3/h

- Sur le PR du bourg il arrivait 1.3 m3/h

Il est important de préciser que le PR du bourg a été coupé le temps de la sectorisation. C’est pourquoi les 1,3 m3/h arrivant au PR ne sont pas comptés dans les 5 m3/h mesuré au niveau du point de mesure.

Les résultats des investigations figurent dans le tableau suivant et ils ont été reportés sur SIG :

Au total il a été sectorisé 9.3 m3/h soit 223 m3/j sur un linéaire de 5 671 m.

La quasi-totalité des eaux claires mesurées a ainsi pu être sectorisé.

Des passages caméra seront réalisés sur les secteurs les plus productifs en termes d’apports d’eaux claires. Ils permettront de définir et localiser précisément l’origine de ces apports.

# CONCLUSION

La campagne de mesures a permis d’identifier les problèmes suivants :

- Volumes d’eaux claires parasites de temps sec sur tous les bassins versants du réseau, et notamment celui du bourg.

- Des apports directs d’eaux pluviales et notamment sur le bassin versant du bourg.

- Un fonctionnement du déversoir en tête de station pour des petites supérieures à une pluie mensuelle.

- Une surcharge hydraulique ponctuelle de la station d’épuration.

Les apports d’eaux claires de temps sec et temps de pluie constituent la problématique principale de la Commune puisqu’ils entrainent des déversements au niveau des déversoirs d’orage pour des pluies faibles ainsi qu’une surcharge hydraulique de la station d’épuration.

Des tests à la fumée permettront d’identifier les branchements d’eaux pluviales dirigés vers les réseaux eaux usées au niveau des bassins versants séparatifs.

Les passages caméra permettront de vérifier l’état des réseaux, et notamment localiser les apports d’eaux claires de temps sec et les apports indirects de temps de pluie.