VERSION : 1 – Octobre 2019

Commune de LUSSAS

Rapport de phase 3 :

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES – TESTS A LA FUMEE ET INSPECTION TELEVISEE

| Historique des révisions |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Commentaires | Rédigé par : | Vérifié par : |
| 1 | Octobre 2019 | Création de document | SLE/VS | VS |

Contact

Vincent SABATIER  - Sylvain LE ROUZIC

4, Rue Montgolfier

FR-07200 AUBENAS

Tél. 04.75.35.44.88

Fax 04.75.93.32.16

Mail : agence.aubenas@naldeo.com

Naldeo

Agence d’AUBENAS

Jean-Lou PAILHES

Directeur d’Agence

# Table des matières

Table des matières	3

1	TEST A LA FUMEE	4

1.1	Préambule	4

1.2	Méthodologie	4

1.3	Secteur d’étude et résultats	5

3	Inspection télévisée	9

3.1	Objet	9

3.2	Types de défauts constatés	9

3.3	SYNTHESE DES RESULTATS	10

4	Sectorisation diurne en temps de pluie	15

4.1	Résultats	15

5	Conclusion	18

# TEST A LA FUMEE

## Préambule

Sur la Commune de LUSSAS, dont le réseau est entièrement en séparatif, il a été effectué des tests à la fumée afin de déterminer l’origine des branchements non conformes, c’est-à-dire des branchements d’eaux pluviales (grilles, chéneaux…) dirigés vers le réseau eaux usées. Ces tests ont été complétés par des tests au colorant en cas de doute.

Ces différents tests ont été réalisés du 07/01/2019 au 09/01/2019 et ils ont concerné l’ensemble de la commune.

Les inversions de branchements, qui induisent une augmentation du volume transitant dans le réseau de collecte eaux usées par temps de pluie, ont pour conséquence :

des mises en charge du réseau,

une augmentation du volume à traiter à la station d’épuration,

des perturbations dans la filière de traitement, dues à la présence d’eaux claires,

Pour rappel, les mesures de phase 2 ont permis de mettre en évidence des apports d’eaux pluviales malgré la présence de réseaux séparatifs.

## Méthodologie

La méthode d’inspection consiste à injecter, grâce à un ventilateur, de l’huile de paraffine chauffée dans le réseau d’eaux usées (Cf. annexe 1). Toute apparition de fumée blanche dans une boîte de branchement eaux pluviales, sur les chéneaux de toiture, grilles et avaloirs, indique une inversion de branchement (eaux pluviales raccordées sur le réseau eaux usées).

Chaque habitation doit normalement disposer d’un tabouret de branchement pour les eaux pluviales et d’un tabouret de branchement pour les eaux usées ; c’est pourquoi, nous avons considéré que chaque habitation équivaut à un branchement. Les grilles et avaloirs sont également considérés comme des branchements distincts.

Un branchement est considéré comme non conforme à partir du moment où la grille, l’avaloir, ou au moins un chéneau de l’habitation, est diagnostiqué non conforme (fumée évacuée par le branchement).

Chaque branchement non-conforme a fait l’objet d’une fiche jointe en annexe 2 et est reporté sur le plan des dysfonctionnements.

La méthode des tests à la fumée peut parfois avoir ses limites, notamment lorsqu’il y a une interconnexion entre les réseaux eaux usées et eaux pluviales (déversoir d’orage, boîte de branchement mixte, fissures…). La fumée peut alors sortir au niveau des chéneaux, même si ceux-ci sont raccordés correctement. C’est pourquoi, en cas de doute sur la validité des tests à la fumée, nous avons réalisé un test au colorant afin de vérifier la non-conformité.

## Secteur d’étude et résultats

Sur la commune de LUSSAS, tous les bassins versants ont été testés.

Les résultats obtenus lors des tests à la fumée figurent dans le tableau ci-après :

Au total, nous avons identifié 19 défauts grâce aux tests à la fumée. Sur les 19 défauts, 13 correspondent à des branchements non conformes de cheneaux ou grilles.

6 défauts constatés avec les tests à la fumée restent à confirmer par test au colorant ou toute autre méthode.

Nous avons identifié plusieurs boites de branchements non étanches, dont certaines avec des écoulements de cheneaux à proximité.

Nous avons également localisé 3 tampons de regards non étanches.

NOTE : « PROPRIETAIRE » dans la colonne « Test » indique que nous avons eu confirmation directement par le propriétaire de la non-conformité de son branchement pluvial. Le test au colorant n’a donc pas été nécessaire. En l’absence des propriétaires ou locataires concernés par des branchements non conformes, certains tests au colorant n’ont pas pu être effectués.

Ci-dessous, un plan général des défauts répertoriés sur la commune. Une localisation plus précise est réalisée dans le carnet  « test à la fumée » en annexe.

Figure 1 : exemple de regard non étanche

Figure 3 : exemple de grille d’eau pluviale mal raccordée

Figure 2 : exemple de chéneau mal raccordé

Pour rappel, les mesures réalisées en phase 2 de l’étude indiquaient la présence d’une surface active importante (34 679 m² au total). Les défauts localisés lors des tests à la fumée sont principalement situés sur l’antenne du Rieux/Eyriac.

Sur la base des surfaces de toiture ainsi que les surfaces que drainent les regards/branchement non étanchent, il peut être attendu une surface active d’environ 1100 m² raccordée au réseau eaux usées.

Cette surface active, non négligeable est à l’origine d’une partie du débit supplémentaire mesuré en entrée de station en temps de pluie.

Cependant, il est important de rappeler que des trop pleins de puits chez des particuliers sont raccordés directement au réseau d’assainissement ce qui peut augmenter considérablement le volume d’eau dans les réseaux en période de pluie et de nappe haute.

En fonction du nombre de défaut par bassin versant, on peut estimer que :

L’écart de surface active observée entre les tests à la fumée et celle estimée en phase 2 peut se traduire par la présence de trop plein de puits reliés directement au réseau d’assainissement, mais également par la présence de casses sur le réseau. Ces défauts ne sont pas forcément détectables avec les tests à la fumée. Une reconnaissance des réseaux avec ouverture de boites de branchements en temps de pluie pourrait permettre de mieux localiser les apports d’eaux pluviales.

# Inspection télévisée

## Objet

Certains secteurs de la Commune ont été inspectés au moyen d’une caméra afin de déterminer l’état des réseaux et de localiser précisément les entrées d’eaux claires parasites de temps sec.

Les secteurs  pour lesquels de telles investigations ont été faites ont été définis en fonction des apports d’eaux claires parasites.

Les investigations télévisées ont été réalisées par la société CITEC au cours du mois de janvier 2019,  en  période  de  nappe  moyennement haute.  Elles  ont  permis  de  constater  un  certain  nombre  de défauts  et  également  de  mettre  à  jour  certaines  parties  des  plans  (découverte  de  regards,  tracés  des canalisations…).

Ces investigations ont fait l’objet de plusieurs rapports et de DVD, réalisés par la société CITEC. Ces rapports et DVD ont été fournis en quatre exemplaires à la collectivité. Les rapports et DVD réalisés par CITEC transcrivent l’intégralité des résultats des inspections télévisées (vidéo, photos, ensemble des anomalies recensées avec la localisation exacte)

Des entrées d’eaux claires ont pu être identifiées au niveau de branchements particuliers. Pour ce faire, CITEC  a observé ces écoulements permanents pendant une durée minimale d’une minute sur le passage aller, puis a confirmé ces écoulements sur le retour du passage caméra.

Une synthèse de ces résultats est établie ci-après.

Les éléments majeurs listés ci-après sont repris dans ce rapport et ils feront l’objet de propositions de travaux en phase 4.

## Types de défauts constatés

D’un point de vue global, les défauts constatés sont définis ci-après :

-  Branchement pénétrant : la conduite de raccordement fait saillie dans la canalisation principale, obstruant ainsi partiellement la section transversale et pouvant donc gêner l’écoulement des effluents.

- Déplacement d'assemblage : le déplacement d’assemblage est fréquemment généré par un mouvement du sol (mauvais compactage, affaissement,…).Ceci est un défaut d’étanchéité et peut contribuer à la pénétration d’eaux claires parasites.

-  Joint d’étanchéité apparent : Tout ou partie du matériau utilisé pour rendre étanche un assemblage entre deux conduites adjacentes fait saillie dans la canalisation. Ceci est un défaut d’étanchéité est peut contribuer à la pénétration d’eaux claires parasites.

-  Flache :  il  s’agit  de  niveaux  d’eau  importants  au-dessus  du  radier  fréquemment  générés  par  des  contre-pentes.

-  Perforation/fissure :  La  canalisation  a  fait  l’objet  d’une  perforation/fissure  (trou  par  lequel  est

généralement  visible  le  sol  en  place)  et  n’est,  par  conséquent  plus  étanche.  Ce qui peut contribuer à la pénétration d’eaux claires parasites.

-  Dépôt adhérent : essentiellement des dépôts graisseux qui adhèrent à la canalisation et qui n’ont pas pu être enlevés par les curages.

- Dégradation de surface : les dégradations de surfaces peuvent être multiples, certaines sont des trous, d’autres juste une usure du collecteur.

- Déformation : le collecteur présente des déformations. Ces déformations peuvent gêner l’écoulement des effluents.

- Racine : Intrusion de racines dans le collecteur. Ces racines peuvent contribuer à l’introduction d’eaux claires parasites dans le réseau.

- Ecoulement permanent : Il s’agit d’un écoulement permanent d’eaux claires depuis un branchement

# SYNTHESE DES RESULTATS

L’ensemble des résultats suivants a fait l’objet d’un rapport complet établi par la société CITEC Assainissement.

Quelques exemples des défauts constatés :

Tronçon n°1 – R_251/R_253 : Arrivée d’eaux claires depuis un branchement

Tronçon n°23 – R_79/R_76 : Effondrement partielle

Tronçon n°19 – R_55/R_48 : Pénétration de racines

Certains tronçons sont globalement en bon état et ne présentent pas de défauts d’étanchéité conséquents. Sur ces tronçons, les apports d’eaux claires proviennent certainement de branchements (drains, sources, trop plein de puits…). Les conditions de nappe étant plus basses au moment des passages caméra que lors des recherches nocturnes, il est possible que des branchements qui coulaient lors des nocturnes ne coulaient plus lors des ITV.

D’autres tronçons présentent de nombreux défauts d’étanchéité, notamment des canalisations en amiante ciment. Ces défauts expliquent les entrées d’eaux claires parasites.

Par ailleurs, des passages caméra avaient été réalisés en 2017 par la société SRA SAVAC sur le quartier de Mias :

Une synthèse des résultats est reprise ci-après :

- REG_35 – REG_38 : ITV partielle. Bon état global

- REG_35 – REG_34 : ITV partielle. Bon état global

- REG_34 – REG_33 : Plusieurs déplacements d’assemblage

- REG_33 – REG_32 : Un déplacement d’assemblage

- REG_32 – REG_28 : Plusieurs déplacements d’assemblage

- REG_29 – REG_28 : Un déplacement d’assemblage

- REG_29 – REG_30 : Un raccordement défectueux

- REG_30 – REG_31 : Bon état global

- REG_28 – REG_27 : Plusieurs déplacements d’assemblage

- REG_27 – REG_26 : Plusieurs déplacements d’assemblage

- REG_26 – REG_25 : Plusieurs déplacements d’assemblage

- REG_25 – REG_24 : Plusieurs déplacements d’assemblage, fissures, ruptures

- REG_24 – REG_23 : Présence de nombreux défauts d’étanchéité (rupture, déplacement d’assemblage…)

- REG_23 – REG_22 : Présence de racines

- REG_22 – REG_21 : Plusieurs flaches

L’état global des canalisations était donc mauvais.

A noter que des eaux claires parasites ont été sectorisées sur ces tronçons.

# Sectorisation diurne en temps de pluie

# Les mesures de débits réalisées en phase 2 ont permis d’estimer des surfaces actives relativement importantes sur les deux bassins versants.

# Les tests à la fumée ont permis de localiser des branchements non conformes, notamment sur le bassin versant BV1 (Eyriac/Les Rieux).

# Au niveau du bassin versant BV2 (Le bourg), les tests à la fumée ont permis de localiser un nombre de branchements relativement faible au regard de la surface active estimée en phase 2. Il est supposé que des trop pleins de puits (non détectables avec les tests à la fumée) sont raccordés au réseau. Il a donc été décidé de réaliser une sectorisation diurne en temps de pluie sur ce bassin versant afin de sectoriser les apports d’eaux pluviales, notamment au niveau des boites de branchements.

# Pour cela nous avons réalisé des mesures ponctuelles sur le réseau en temps de pluie et nous avons ouvert les boites de branchements accessibles.

# Les boites de branchements où un débit d’eaux pluviales ou d’eaux claires a été constaté ont été reportées sur le SIG.

# Afin d’être le plus exhaustif possible, nous avons réalisé plusieurs interventions :

# Le mercredi 24 avril en période de pluie discontinue (averses passagères)

# Le vendredi 26 avril en temps sec mais à la suite d’un épisode pluvieux important durant la nuit du 25 au 26 avril (env. 30 mm de précipitations).

# Le 18 octobre en période de pluie continue

# Concernant les écoulements d’eaux claires observés au niveau des boites de branchement, il conviendra de vérifier leurs origines avant tout travaux.

## Résultats

Les constats issus de nos visites de terrain sont présentés ci-après :

Infiltration observée dans le regard n°190 le 24/04/19 à 9h30 :

Le regard n°221 est situé sur un point bas de la route où les eaux de ruissellement sont naturellement dirigées. Le tampon du regard n’est pas étanche à 100 % et une partie des eaux de ruissellement peut s’infiltrer. Photo prise le 24/09/19 à 9h40 :

Léger écoulement d’eaux claires depuis la boite de branchement du salon de coiffure situé dans la rue principale, observé le 26/04/19 à 9h36 :

Léger écoulement d’eaux claires depuis la boite de branchement du n°13 situé dans la rue principale, observé le 26/04/19 à 9h41 :

Ecoulement d’eaux claires depuis une boite de branchement située impasse de la Forge, observé le 18/10/19 à 10h33 :

Localisation des boites de branchement :

# Conclusion

Les tests à la fumée et les recherches diurnes en temps de pluie ont permis de localiser des branchements non conformes et des arrivées d’eaux pluviales dans les réseaux eaux usées. Ces apports contribuent à faire déverser les déversoirs d’orage. Il conviendra donc d’en éliminer un maximum.

Les inspections télévisées ont été réalisées sur environ 3 km de réseaux. Elles ont été précédées de curages des canalisations. Ces inspections télévisées ont été intégrées au SIG afin qu’il soit le plus complet possible.

Les inspections télévisées ont permis de localiser de nombreux défauts mais aussi de vérifier l’état des tronçons. Par la suite, un programme de travaux sera établi en conséquence.