VERSION 01 – Octobre 2019

COMMUNE DE LUSSAS

DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Rapport de phase 4 : PROGRAMME DE TRAVAUX

| Historique des révisions |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Commentaires | Rédigé par : | Vérifié par : |
| 01 | 10/2019 | Création de document | VS | JLP |

Contact

Vincent SABATIER

4, Rue Montgolfier

FR-07200 AUBENAS

Tél. 04.75.35.44.88

Fax 04.75.93.32.16

Mail : direction.aura@naldeo.com

Naldeo

Agence d’AUBENAS

Jean-Lou PAILHES

Directeur d’Agence

# Table des matières

Table des matières	3

1	Introduction	4

2	Programme de travaux	5

2.1	Suppression des rejets d’eaux usées au milieu naturel	5

2.2	Mise en conformité réglementaire	5

2.3	Suppression des apports d’eaux claires parasites de temps sec	6

2.4	Amélioration de l’état du réseau et des ouvrages	11

2.5	Suppression des apports d’eaux pluviales dans le réseau eaux usées	12

2.6	Gestion de service et entretien du réseau	16

2.7	Gestion patrimoniale	18

2.8	Déversoirs d’orage	19

2.9	Poste de refoulement	19

2.10	Station d’épuration	20

2.11	Zonage assainissement	20

3	Synthèse	21

# Introduction

La Commune de Lussas dispose d’un système d’assainissement au niveau du bourg de la commune et des hameaux Eyriac et Rieux.

Le présent rapport constitue le programme de travaux pour ce système d’assainissement.

Les précédentes phases de l’étude ont permis de recenser et analyser les dysfonctionnements du système d’assainissement.

Parmi les problèmes recensés, on retiendra :

Présence de rejets directs au milieu naturel via les déversoirs d’orage,

Volumes  d’eaux  claires  parasites  de  temps  sec  sur  certains  bassins  versants  du  réseau,

Des apports directs d’eaux pluviales sur certains bassins versants,

Présences de quelques regards en mauvais état,

Des charges hydrauliques reçues au niveau de la station d’épuration, pouvant être supérieures à la capacité de cette dernière en nappe haute et par temps de pluie.

Présence de quelques défauts au niveau des regards et ouvrages

La phase 4 de la mission, objet du présent rapport, propose un programme de travaux visant à résoudre les problèmes constatés lors des différentes étapes du diagnostic des réseaux.

Les coûts des travaux ont été estimés sur la base des prix fournis en annexe n°1.

Compte tenu des incertitudes autour des possibilités de subventions des travaux, il a été pris 3 hypothèses à 0 %, 20% et 40 %, dans le calcul des montants des travaux et opérations.

Le programme de travaux a été organisé de façon à répondre aux priorités suivantes :

- Priorité 1 :

  - Suppression des rejets au milieu naturel

  - Mise en conformité réglementaire

  - Suppression des entrées d’eaux claires parasites les plus importantes

- Priorité 2 :

  - Suppression des entrées d’eaux claires parasites plus modestes

  - Suppression des apports d’eaux pluviales

  - Amélioration de l’état des ouvrages

- Priorité 3 :

  - Suppression des entrées d’eaux claires parasites les plus faibles

  - Extensions de réseau

Les suppressions des eaux claires parasites de temps sec et de temps de pluie ont un double objectif :

- Diminuer les volumes transitant dans les réseaux et dirigés vers la station d’épuration, et ainsi limiter les surcharges hydrauliques de celle-ci

- Supprimer ou limiter les rejets au milieu naturel au niveau des déversoirs d’orage

# Programme de travaux

## Suppression des rejets d’eaux usées au milieu naturel

Il n’a été recensé que des rejets ponctuels au niveau des deux déversoirs d’orage présents sur le système d’assainissement :

- Trop plein du Poste de Pré Vidal

- By-pass de la station d’épuration

Il s’agit de rejets plus ou moins importants en fonction du niveau de la nappe et des conditions météorologiques. L’élimination des apports d’eaux claires parasites de temps sec (voir §2.3) et des eaux météoriques (voir §2.5) contribuera à la suppression ou à la limitation de ces rejets ponctuels.

Il peut également s’agir de déversements liés à un défaut des pompes de refoulement. Dans ce cas, la mise en place de téléalarme permettrait d’intervenir plus rapidement et limiter les problèmes (voir § 2.8)

On rappellera également la nécessité de réaliser un entretien courant des réseaux au droit des déversoirs afin de supprimer des rejets de temps sec liés à la présence de dépôts, et notamment lingettes (voir §2.6).

Il n’a pas été recensé de rejets permanents.

## Mise en conformité réglementaire

La station d’épuration a une capacité de 1100 à 1600 EH en période de pointe.

Elle reçoit actuellement une charge organique moyenne variant de 400 à 1 200 EH.

La charge théorique reçue a été estimée entre 750 EH et 1 100 EH en période de pointe.

La charge hydraulique reçue varie de 600 à 2000 EH en fonction des conditions de nappe et de la pluviométrie.

Le système d’assainissement de Lussas est compris entre 200 et à 2 000 EH et à ce titre il est soumis à Déclaration.

Les déversoirs d’orage et trop pleins y sont également soumis.

Aucun équipement de suivi des temps de surverse et d’estimation des volumes déversés n’est prévu.

## Suppression des apports d’eaux claires parasites de temps sec

Les apports d’eaux claires parasites de temps sec, responsables de déversements intempestifs au niveau des déversoirs d’orage ainsi que d’une altération du fonctionnement de la station d’épuration, ont été sectorisés par antenne, puis identifiés par passage caméra (voir rapports de phase 2 et phase 3). Les valeurs des volumes d’eaux claires indiquées ci-après, sont issues de mesures réalisées en novembre et décembre 2018 en période de nappe moyennement haute et de temps sec.

Concernant les eaux claires parasites localisées par les passages caméra au niveau de branchements particuliers, il conviendra de vérifier s’il s’agit bien d’apports d’eaux claires avant réalisation de tous travaux.

Afin de limiter les déversements de temps sec et de diminuer les volumes dirigés à la station d’épuration, qui peut être en surcharge hydraulique ponctuelle, l’élimination des entrées d’eaux claires parasites constitue une priorité.

Le volume total d’eaux parasites de temps sec mis en évidence en phase 2 (sectorisations nocturnes) était de 223 m³/jour.

Le tableau suivant rappelle les résultats des sectorisations nocturnes.

Les différents travaux visant à supprimer ces apports d’eaux claires parasites sont décrits dans les fiches actions en annexe n°2 :

Il a été défini deux niveaux de priorité en fonction de l’importance des apports :

- Priorité 1 : Apports conséquents et/ou rapports gain attendu/coût intéressant.

- Priorité 2 : Apports plus faibles et/ou rapports gain attendu/coût moins intéressant.

Au sein de ces priorités, il pourra également être défini un échéancier visant à :

- Réduire les apports d’eaux claires le plus à l’amont possible des réseaux afin de limiter leurs impacts sur les déversoirs situés à l’aval.

- Adapter l’échéancier en fonction d’autres travaux (voirie, autres réseaux…)

Le tableau ci-après synthétise l’impact des travaux d’élimination des eaux claires parasites :

On retiendra :

- Le coût moyen pour éliminer 1 m³ d’eaux claires est de 3 922 €HT. Le coût est de 1773 €HT pour la priorité 1.

- Le programme de travaux permettrait d’éliminer environ 58 % des eaux claires sectorisées (223 m³/j).

- Les travaux en priorité 1 permettraient d’éliminer environ 85 % des eaux claires faisant l’objet de travaux, pour un coût d’environ 63 % du coût total des travaux.

A noter que les travaux préconisés dans les fiches 11, 13 et 14 ont été classés en priorité 1, non pas en raison du volume d’eaux claires qu’elles permettent d’éliminer, mais en raison de l’état des réseaux qui génèrent des problèmes de mises en charges et débordements en temps de pluie (capacité des réseaux réduite par la présence de racines notamment).

Les fiches actions concernant l’élimination des apports d’eaux claires parasites figurent en annexe n°2.

Certaines entrées d’eaux claires qui avaient été sectorisées durant nos inspections nocturnes n’ont pas pu être localisées précisément suite aux passages caméra.

Les rapports caméra indiquent l’absence de défauts pouvant expliquer ces apports.

A noter que les passages caméra ont été effectués en période de nappe basse contrairement aux investigations nocturnes qui ont été faites en nappe haute, ce qui peut expliquer l’absence d’écoulement d’eaux claires lors des passages caméra.

Il est probable que ces entrées d’eaux claires ne proviennent pas de défauts d’étanchéité du réseau et des regards mais de drains raccordés au réseau via les branchements particuliers.

Le tableau ci-après récapitule les tronçons pour lesquels les apports d’eaux claires n’ont pas pu être identifiés :

On rappellera également que certains tronçons n’ont pas fait l’objet d’un passage caméra (budget limité et intérêt moindre).

Le tableau ci-après présente une synthèse des travaux visant à éliminer les apports d’eaux claires parasites de temps sec dans les réseaux.

## Amélioration de l’état du réseau et des ouvrages

Les travaux préconisés dans ce chapitre font suite aux observations faites durant la phase de reconnaissance de réseau ou suite aux inspections caméra.

Ils visent à corriger des défauts structurels des réseaux et ouvrages n’entrainant pas de problème de rejets au milieu naturel, d’entrée d’eaux claires ou tout autre problème de sécurité ou de risque immédiat pour le système d’assainissement.

Toutefois, le temps contribuant à la dégradation progressive des canalisations et ouvrages, il est nécessaire de prévoir les travaux visant à rétablir le bon état, sans quoi des défauts plus importants et/ou plus problématiques pourraient apparaître.

Les fiches actions concernant l’amélioration de l’état des ouvrages figurent en annexe n°3.

Le tableau ci-après présente une synthèse des travaux visant à améliorer l’état des réseaux et des ouvrages.

## Suppression des apports d’eaux pluviales dans le réseau eaux usées

Malgré la présence de réseaux séparatifs, un apport d’eaux claires météoriques a été constaté dans certains secteurs du réseau eaux usées.

Des recherches de branchements défectueux par tests à la fumée et tests au colorant, ont été effectuées sur certains quartiers de la Commune (voir rapport investigations complémentaires).

Branchements privés non conformes

Ainsi, plusieurs branchements défectueux (eaux pluviales dirigées vers le réseau eaux usées) ont été identifiés.

Les branchements défectueux identifiés lors d’études précédentes, et non mis en conformité, devront également être intégrés au programme de travaux.

Les eaux météoriques devront être dirigées vers les réseaux et fossés prévus à cet effet.

Sur les secteurs ne disposant que d’un seul réseau d’eaux usées strictes, les branchements défectueux devront donc être déconnectés de ce réseau et les eaux pluviales gérées à la parcelle. Plusieurs solutions sont alors envisageables :

noues et fossés,

tranchées drainantes ou infiltrantes,

puits d’infiltration,

cuves et citernes (utilisation possible de l’eau pour l’arrosage et les eaux sanitaires).

Ces différents travaux seront à la charge des habitants. Nous avons toutefois prévu un budget de

2 000 €HT par branchement pour les éventuels travaux de mise en place d’une boite de branchement ou autre dans certains cas.

On rappellera que de nombreuses habitations gèrent déjà leurs eaux pluviales à la parcelle, via des puits d’infiltration. Les terrains semblent propices à ce type de traitement des eaux pluviales. Toutefois, des études de sols devront être faites pour définir les capacités du sol et dimensionner les filières d’infiltration.

La collectivité prendra contact avec les habitants concernés et devra les orienter pour réaliser les travaux de mise en conformité.

La déconnexion des branchements non conformes concernent en premier lieu les usagers, souvent non avertis sur les questions d’assainissement.  Il convient donc de les accompagner au mieux afin de les informer et d’apporter les solutions de déconnexion de leurs eaux pluviales.

La méthodologie ci-après est donnée à titre indicatif et peut facilement être adaptée tout en respectant les objectifs.

Objectif n°1 : information des usagers concernés

L’information portera sur :

- Les résultats des tests réalisés dans le cadre de l’étude et sur le fait que leurs branchements d’eaux pluviales soit dirigé vers le réseau eaux usées, branchement non conforme.

- Le fait que le réseau d’eaux usées n’a pas vocation à collecter des eaux pluviales.

- Les problèmes engendrés par la présence d’eaux pluviales dans les réseaux eaux usées

- Surcharge des réseaux non dimensionnés pour collecter des volumes importants d’eaux pluviales : risque de mise en charge et débordements.

- Fonctionnement des déversoirs d’orage et donc rejets au milieu naturel d’effluents non traités : ce qui engendre des pollutions du milieu naturel, des nuisances visuelles et olfactives…

- Non conformités réglementaires de part ces fonctionnements trop fréquents des déversoirs d’orage.

- Surcharge hydraulique de la station d’épuration.

- Dysfonctionnement de la station d’épuration (lavage, départs de boues…).

- Pénalités financières pour la collectivité en fonction des non conformités et donc répercussion sur le coût du service.

Les usagers sont directement ou indirectement concernés par tous ces problèmes (pollution du milieu naturel, coût du service…) et ont donc tout intérêt à leur résolution.

- Le fait qu’ils devront se mettre en conformité en déconnectant leurs eaux pluviales du réseau d’eaux usées.

- Les usagers pourront également être sensibilisés sur la gestion des eaux pluviales en indiquant que le traitement de tout ou partie de ces eaux sur site devra être privilégié (éviter les surcharges à l’aval, alimentation des nappes sur site, limiter la pollution des eaux de ruissellement…).

L’information des usagers pourra se faire en deux étapes :

- Envoi d’un courrier : il permettra de les informer sommairement et de les convier à une réunion d’information.

- Réunion publique d’information : La réunion permet un dialogue avec les usagers en apportant des réponses aux questions qui auront été posées.

Objectif n°2 : Mise en conformité des branchements

Souvent, l’information des usagers ne suffit malheureusement pas à ce que tous mettent leurs branchements en conformité. La méthode la plus efficace est l’accompagnement individuel des usagers concernés.

Une rencontre sur site devra être organisée entre l’usager et le service assainissement de la collectivité et/ou son exploitant. Cette rencontre visera à :

- Localiser et bien identifier le branchement non conforme. Le constat sera partagé avec l’usager.

- Identifier les contraintes pour la déconnexion du branchement (absence de réseau EP, possibilité d’un traitement à la parcelle, nécessité de mettre en place une nouvelle boite de branchement en limite de propriété, mise en séparatif interne des réseaux….)

- Apporter des solutions techniques à l’usager pour déconnecter son branchement. La solution d’un traitement à la parcelle sera privilégiée dans la limite du possible.

- Fixer un échéancier de déconnexion des branchements en fonction des travaux retenus.

- Le service assainissement restera disponible pour accompagner l’usager lors des travaux.

- Une nouvelle visite sur site sera faite après travaux pour constater leur bonne exécution.

Nous rappelons également qu’il est important d’accompagner les usagers pour toute nouvelle construction et de vérifier la conformité des branchements (eaux usées et eaux pluviales) avant remblaiement.

Branchements publics non conformes (grilles)

Il n’a pas été localisé de grilles de voirie connectées à un réseau eaux usées.

En revanche il a été constaté des tampons de regards non étanches. Il conviendrait de remplacer ces tampons, notamment s’ils sont situés dans des creux de voirie qui collectent les eaux de ruissellement.

Les fiches actions concernant la suppression des apports d’eaux pluviales figurent en annexe n°4.

Le tableau ci-après présente une synthèse des travaux visant à supprimer les apports d’eaux pluviales

## Gestion de service et entretien du réseau

Les employés communaux assurent l’entretien des réseaux de collecte (y compris déversoirs d’orage) et de la station d’épuration.

Des visites des ouvrages principaux (déversoirs d’orage et stations d’épuration) sont faites régulièrement en fonction des contraintes de chaque ouvrage.

Afin de prévenir les problèmes d’encrassement des réseaux, souvent liés à la présence de lingettes dans les effluents, la commune pourra réalisée une campagne de communication auprès des abonnés afin de les sensibiliser sur le fait que les lingettes ne doivent pas être évacuées par les réseaux d’eaux usées.

Par ailleurs, concernant les réseaux, des curages préventifs et curatifs sont régulièrement effectués sur les réseaux.

Toutefois, durant la reconnaissance de réseau, quelques regards présentaient des dépôts importants. La liste des regards problématiques avait été fournie à l’exploitant afin de réaliser des curages.

Si ces curages n’ont pas été faits, il sera nécessaire de les réaliser rapidement. Par la suite, il conviendra d’être vigilent sur l’état des regards incriminés.

Pour rappel, le regard n°149 présentait des dépôts importants lors de la phase de reconnaissance des réseaux.

Le réseau pourra également faire l’objet d’une visite périodique, notamment au niveau des secteurs réputés problématiques (dépôts, difficultés d’écoulement…).  En cas de problème avéré, les actions visant à le résoudre seront engagées dans les délais les plus brefs (curage…).

On rappellera également les risques liés au travail en milieu confiné dans les regards d’assainissement. Ces risques sont d’autant plus présents au niveau de la Commune du fait d’un réseau et de regards profonds, et de la présence d’un poste de refoulement (effluents parfois un peu septiques) :

Présence de gaz toxiques (H2S, CO, CO2…)

Déficit en oxygène,

Présence de gaz explosifs,

Risque de chute.

Les interventions devront être prévues de façon à limiter au maximum les risques :

intervention en binôme,

mesures au détecteur de gaz avant et pendant l’intervention,

prévention des risques de chute,

Il existe également des formations spécifiques pour les intervenants en milieu confiné (CATEC).

Afin d’améliorer la gestion actuelle, il pourrait être mis en place un suivi des interventions sur réseau.

Il s’agit de mettre en place un historique des interventions sur le réseau afin d’identifier les secteurs les plus problématiques par recensement de la fréquence des interventions selon leur nature et leur importance.

Ce suivi des interventions pourra prendre une forme simple (tableau, fiches, repères sur plan…) et pourra être consigné, par exemple, sur le site de la station d’épuration et/ou à la mairie.

Pour chaque intervention, il devra être précisé leur nature (curage, casse, raccordement…), la date, la localisation précise (avec extrait de plan), le nom des intervenants, les commentaires éventuels…

Par ailleurs, on rappellera la nécessité de contrôler la conformité de tous les nouveaux branchements afin d’éviter des inversions (la présence d’eaux pluviales dans les réseaux eaux usées est une des problématiques principales). La commune réalise déjà ce type d’intervention pour contrôler la conformité des nouveaux bâtiments, cependant, la charge de travail induite et l’accès aux propriétés privées limite le champ d’intervention des agents.

De même, l’exploitant des réseaux accompagnera les particuliers concernés dans la mise en conformité de leurs branchements.

Une mise en conformité réglementaire des déversoirs d’orage sera réalisée.

## Gestion patrimoniale

Le tableau suivant rappelle les périodes de pose des canalisations :

Le réseau reste pour l’essentiel assez récent (35 à 40 ans pour les canalisations les plus anciennes).

On rappellera cependant la présence d’un linéaire important de réseau en amiante ciment (un peu plus de 2 km).

Ces canalisations restent dans un état correct pour l’essentiel, cependant il conviendra de les remplacer au grès d’autres travaux (voirie, autres réseaux…).

C’est notamment le cas des réseaux de la rue centrale où un projet de réfection de voirie est prévu. Le remplacement de la canalisation eaux usées devra être réalisé. Nous n’avons pas estimé les coûts des travaux de remplacement de la canalisation car ils seront intégrés dans une opération globale.

Secteur concerné :

## Déversoirs d’orage

Pour rappel, les caractéristiques et le fonctionnement des déversoirs d’orage sont repris dans le tableau suivant :

On rappellera :

Aucun rejet de temps sec n’a été observé.

Les déversoirs d’orage ne fonctionnent pas pour des pluies inférieures à la pluie mensuelle.

Les suppressions d’entrées d’eaux claires de temps sec et de temps de pluie permettront de limiter d’autant le fonctionnement de ces déversoirs d’orage :

  - DO Previdal (en amont du poste) : la déconnexion des grilles et chéneaux raccordées au réseau à l’amont du déversoir (voir fiches n°20 et n°21), ainsi que les suppressions des eaux claires en amont (voir fiche n°10 et n°16) devrait permettre de supprimer tout ou partie des déversements.

  - DO Step (en amont de la station) : la déconnexion des grilles et chéneaux raccordées au réseau ainsi que les suppressions des eaux claires en amont, sur l’ensemble de la commune, devrait permettre de supprimer tout ou partie des déversements

## Poste de refoulement

Le poste de refoulement de Pré Vidal fonctionne aujourd’hui correctement et il ne présente pas de défauts majeurs. On rappellera toutefois les points suivants :

- L’accès à la cuve du poste n’est pas verrouillé. Le poste étant situé au niveau d’un chemin, il ne peut pas être clôturé. A minima, il conviendra donc de limiter l’accès à la cuve avec la mise en place d’un cadenas.

- L’armoire électrique est située au bord du chemin sans protection autour. Elle n’est par ailleurs pas verrouillée. Pour des raisons de sécurité notamment, il serait nécessaire de verrouiller son accès.

- L’armoire électrique dispose d’une lumière qui s’éclaire lorsque les pompes sont en défaut. Cette alarme ne fonctionne que si l’exploitant est situé à proximité pour observer cette lumière. Nous préconisons donc la mise en place d’une téléalarme qui permettrait d’avertir en temps réel l’exploitant en cas de défaut du poste. Ce qui permettrait d’intervenir rapidement et de limiter en conséquence des rejets au milieu naturel via le trop plein du poste.

A noter également que la mise en place d’un dispositif SPLITBOX en lieu et place du panier dégrilleur a permis de limiter les problèmes d’entretien et de bouchage des pompes.

L’ensemble des travaux préconisés au niveau du poste est présenté en annexe n°5.

## Station d’épuration

L’analyse des données concernant la station d’épuration (bilans 24h, relevés des index de bâchés, campagne de mesures…) a permis de mettre en évidence des surcharges hydrauliques ponctuelles de l’ordre 125 % de sa capacité.

Une station d’épuration de type filtre planté de roseaux peut accepter ponctuellement (en temps de pluie) jusqu’à 3 fois sa charge organique de temps sec.

- Par ailleurs, la station une charge organique variant entre 400 et 1 215 EH soit entre 37 et 76 % de la capacité de la station.

Pour rappel, la charge théorique avait été estimée entre 750 EH et 1 100 EH en période de pointe

On rappellera également le bon fonctionnement de la station avec des rendements épuratoires importants.

La station est dans un état correct et est bien entretenue.

Il n’est pas préconisé de travaux à la station d’épuration.

## Zonage assainissement

Actuellement sur le zonage assainissement du territoire, deux secteurs ont été définis :

- Secteur en assainissement collectif : qui comprend toutes les habitations à proximité du réseau et pouvant être raccordées gravitairement.

- Secteur en assainissement individuel : il s’agit de hameaux présentant un habitat plus ou moins regroupé, ou de maisons isolées, relativement éloignés d’un réseau existant.

Les secteurs actuellement en assainissement collectif et les zones d’urbanisation futures situées à proximité resteront en assainissement collectif.

Les hameaux et maisons isolées, éloignés des réseaux resteront en assainissement individuel.

# Synthèse

Le tableau suivant présente la synthèse des travaux par priorité.