ETUDE DIAGNOSTIC DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT

Commune de Garons

Rapport de synthèse

Sommaire

0. Préambule	4

1. Synthèse des principaux éléments du diagnostic	5

1.1. Ratio et chiffres clefs	5

1.2. Etat du réseau de collecte	5

1.3. Fonctionnement et performance de l’unité de dépollution des eaux usées	6

1.4. Campagne de mesures	6

1.5. Bilan des eaux parasites sur le système de collecte	8

1.5.1. Eaux claires parasites permanentes (ECPP)	8

1.5.2. Eaux claires parasites météoriques (ECPM)	9

2. Scenarios sur la collecte et le traitement des eaux usées	13

2.1. Zonage d’assainissement	13

2.2. Scénarios d’extension de réseau de collecte	13

2.3. Traitement des eaux usées	17

2.3.1. Charges à considérer	17

2.3.2. Réduction des eaux parasites	18

2.3.3. Bilan des charges futures 2055 collectées vers la STEU après suppression des eaux parasites	18

2.3.4. Synthèse	20

3. Programme de travaux	21

3.1. Structure du programme de travaux	21

3.2. Thématique 1 : Suppression des eaux claires parasites de temps de pluie	22

3.2.1. Action 1 : Déconnexion et suppression des surfaces actives raccordées au système de collecte – hors boite de branchement et regard	22

3.2.2. Action 2 : Réhabilitation des tampons de regards de visite ou de branchements responsables d'apports d'eaux claires parasites	23

3.2.3. Action 3 : Réalisation d’un programme de contrôle des branchements particuliers dont les anomalies n’ont pu être constatées lors des tests à la fumée	26

3.3. Thématique 2 : Suppression des eaux claires parasites de temps sec et/ou ressuyage	26

3.3.1. Action n°4 : Réhabilitation ou renouvellement des tronçons responsables d'apports d'eaux claires parasites	26

3.3.2. Action n°5 : Réhabilitation des regards de visite sensibles aux eaux claires parasites	27

3.4. Thématique 3 : Réhabilitation des réseaux et regards de visite	28

3.4.1. Action n°6 : Réhabilitation des réseaux	28

3.4.2. Action n°7 : Réhabilitation des regards de visite vétustes non étanches et/ou présentant des anomalies structurelles	28

3.5. Thématique 4 : Réhabilitation des équipements et ouvrages (conformité réglementaire, sécurité et exploitation)	29

3.5.1. Action n°8 : Réhabilitation des postes de relevage	29

3.5.2. Action n°9 : Réhabilitation de l’unité de dépollution	29

3.6. Thématique 5 : Mise en place d'une gestion patrimoniale	30

3.6.1. Action n°10 : Mise en place d’un diagnostic permanent	30

3.6.2. Action n°11 : Mise en place d’un programme annuel de contrôle de l’état du réseau et investigations	32

3.6.3. Action n°12 : Mise en place d'un renouvellement programmé de la collecte des eaux usées	34

3.7. Thématique 6 : Mise en adéquation du système d’assainissement avec l’évolution urbanistique de la commune	35

3.7.1. Action n°13 : Extension de la collecte	35

3.7.2. Action n°14 : Mise en perspective de l’unité de dépollution avec les charges à traiter	35

4. Synthèse et plan d’ensemble du programme de travaux	36

5. Annexes	37

# Préambule

Nîmes Métropole a réalisé le diagnostic du système d’assainissement de la commune de Garons conformément aux prescriptions précisées dans l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif.

L’étude s’est décomposée en trois phases :

Phase 1 : état des lieux (septembre 2019 – février 2020)

Phase 2 : diagnostic – campagnes de mesures (janvier 2020 - janvier 2021)

Phase 3 : programme prévisionnel des travaux hiérarchisés (février 2021 - septembre 2021)

La phase 1 a constitué d’une part à présenter les caractéristiques de la commune et les éléments de contexte et d’autre part à faire l’état des lieux de l’assainissement collectif.

La phase 2 s’est articulé autour de la campagne de mesures, les investigations nocturnes, les visites sous averses et les investigations complémentaires (inspections caméra, tests à la fumée).

La phase 3 est constituée par la synthèse des principaux éléments du diagnostic, les propositions de scénarios d’assainissement et le programme de travaux hiérarchisés.

En annexe de ses rapports ont été transmis le plan du réseau d’assainissement des eaux usées, les fiches regards, les fiches ouvrages, les fiches mesures, les fiches enquêtes, les fiches tests à la fumée et le rapport des passages caméra.

# Synthèse des principaux éléments du diagnostic

Le système d’assainissement de Garons intègre le réseau de la ZAC Mitra situé sur Saint-Gilles.

## Ratio et chiffres clefs

Abonnés raccordés : 1 789

Linéaire : 31 065 ml dont 3 264ml sur la commune de Saint-Gilles (Mitra)

Regards : 796 (hors Mitra)

Postes de relevage : 3

Déversoirs d’orage : 1 (DTS)

|  | STEP Garons |
| --- | --- |
| Capacité nominale (EH) | 7 000 |
| Charge moyenne reçue (m3/j) | 900 |
| % de saturation hydraulique | 105 % (percentile 95 – 2016 à 2020) |
| % de saturation pollution | 145 % (CBPO – 2016 à 2020) |

## Etat du réseau de collecte

Le linéaire de réseau est d’environ 31 km. Le réseau de collecte est de type séparatif et principalement gravitaire. Le réseau de la zone Mitra situé sur la commune de Saint-Gilles est raccordé sur le réseau de Garons.

| Désignation | Garons | Mitra |
| --- | --- | --- |
| Linéaire de réseau gravitaire des Eaux Usées (ml) | 27 339 | 3 264 |
| Linéaire de réseau de refoulement des Eaux Usées (ml) | 462 | 0 |
| Linéaire total (ml) | 27 801 | 3 264 |

La connaissance du patrimoine est conforme aux obligations réglementaires :

| Référence | Paramètre | Conformité | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Décret 2012-97 | Plan des réseaux à jour |  | Plan réseau numérisé (format shp) |
|  | Matériaux |  | 0% des matériaux non connu |
|  | Diamètre |  | 0% des diamètres non connu |
|  | Linéaire |  | Indiqué dans le SIG - Classe A |
|  | Date de pose |  | Information disponible dans le SIG (93% du linéaire connu) |
|  | Ouvrages / fontainerie |  | Plan réseau numérisé (format shp) |

On recense d’après la reconnaissance du réseau et des plans existants 796 regards.

Regards accessibles : 702 ;

Regards non trouvés : 57 ;

Regards non accessibles: 2 ;

Regards bloqués ou sous voirie : 35 ;

Sur les 690 regards qui ont été visités lors de la reconnaissance du réseau, 83% des regards ont un état très bon à correct, 9% ont un état moyen à médiocre et 8% ont un état mauvais à très mauvais.

## Fonctionnement et performance de l’unité de dépollution des eaux usées

La station est de type boue activée à faible charge. Elle a été construite et mise en service en 2012. Elle est exploitée en délégation du service public par la société Véolia. Les principales caractéristiques de la station sont récapitulées dans le tableau ci-après.

| Paramètre | Unité | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Capacité nominale | EH | 7 000 |
| Volume journalier | m3/j | 1 400 |
| Débit de pointe | m3/h | 150 |
| DBO5 | kg/j | 420 |
| DCO | kg/j | 1085 |
| MES | kg/j | 595 |

Sur la base des données d’auto-surveillance collectées entre 2016 et 2020, la charge organique (CBPO) de la station est d’environ 145% (610 / 420 kg/j) tandis que la charge hydraulique (percentile 95) est d’environ 105% (1 483 / 1 400 m3/j). Le réseau de collecte est très sensible aux eaux météoriques avec un volume important d’eaux claires parasites permanentes.

Durant la période étudiée de 2016 à 2020, la conformité règlementaire en performance de l’unité de dépollution est de 100%.

| Paramètres | Moyenne concentration sortie (mg/l) | Rappel niveau de rejet (mg/l) | Moyenne flux sortie (kg/j) | Moyenne rendement (%) | Rappel niveau de rejet (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBO5 | 3,2 | 25 | 4,1 | 98,5 | 80 |
| DCO | 27,8 | 125 | 25,9 | 95,41 | 75 |
| MES | 5,1 | 35 | 5,2 | 96,81 | 90 |
| NGL | 5,5 | 15 | 4,9 | 95,97 | 70 |
| Ptot | 0,4 | 2 | 0,3 | 96,76 | 80 |

## Campagne de mesures

Une campagne de mesures a été réalisée du 15 janvier 2020 au 18 mai 2020. Cette campagne a consisté à étudier :

# 6 points de mesures :

1 point de mesure au niveau du poste de relevage de Grand’Terre = point de mesure n°1 ;

1 point de mesure au niveau du poste de relevage de la Clouterie = point de mesure n°2 ;

1 point de mesure au niveau du poste de relevage du Mas de l’Hôpital = point de mesure n°3 ;

1 point de mesure au niveau du Village = point de mesure n°4 ;

1 point de mesure au niveau de Mitra = point de mesure n°5 ;

1 point de mesure au niveau de la station d’épuration (analyse des données d’autosurveillance) = point de mesure n°6

Les points de mesures ont permis de caractériser 6 secteurs (bassins de collecte) :

Le secteur 1 caractérisé par le point de mesures n°1 : ce secteur concerne l’ensemble des eaux usées arrivant au PR de Grand’Terre ;

Le secteur 2 caractérisé par le point de mesures n°2 : ce secteur concerne l’ensemble des eaux usées arrivant au PR de la Clouterie ;

Le secteur 3 caractérisé par le point de mesures n°3 : ce secteur concerne l’ensemble des eaux usées arrivant au PR du Mas de l’Hôpital ;

Le secteur 4 caractérisé par la différence entre le point de mesure n°4 et les points de mesure 1, 2 et 3 : ce secteur concerne l’ensemble des eaux usées provenant du Village à l’aval des différents postes de refoulement ;

Le secteur 5 caractérisé par le point de mesures n°5 : ce secteur concerne l’ensemble des eaux usées provenant du secteur de Mitra ;

Le secteur 6 caractérisé par la différence entre le point de mesures n°6 et les points de mesure n°4 et n°5 : ce secteur concerne l’ensemble des eaux usées provenant juste en amont de la station d’épuration.

3

5

6

4

2

1

# Bassins de collecte mise en œuvre durant la campagne de mesures

## Bilan des eaux parasites sur le système de collecte

### Eaux claires parasites permanentes (ECPP)

Secteurs sensibles

Les points de mesures sur le réseau permettent de préciser les secteurs sensibles aux entrées d’eaux parasites permanentes. Les volumes d’eaux parasites d’infiltration par temps sec proviennent principalement :

Secteur 4 (village) 72% (242m3/j) du volume d’eaux parasites produit sur la commune ;

Secteur 2 (Clouterie) 11% (36m3/j) du volume d’eaux parasites produit sur la commune ;

Secteur 6 (amont STEU) 8% (26m3/j) du volume d’eaux parasites produit sur la commune ;

Secteur 5 (Mitra) 8% (25m3/j) du volume d’eaux parasites produit sur la commune ;

Le volume d’eaux parasites produit sur la commune est de l’ordre de 334m3/j soit 38% du volume moyen journalier déterminé sur la charge hydraulique totale annuelle reçue à la station. Il s’agit d’un niveau important au regard de l’indice linéaire d’étanchéité global à l’échelle du système de collecte (0,543m3/h/cm/km, « qualifié de sensible »).

Visites nocturnes

Les visites nocturnes du réseau ont été réalisées dans les nuits du 11 au 13 mars 2020, lorsque les rejets d’eaux usées au réseau sont considérés comme négligeables. Les investigations nocturnes ont été réalisées en période de nappe haute.

Des mesures ponctuelles du débit ont été réalisées afin de sectoriser les tronçons de réseau responsables d’entrées d’eaux claires parasites dans le but d’orienter le programme d’inspection télévisée.

Les investigations nocturnes ont permis de localiser des secteurs moyennement sensibles à très sensible aux entrées d’eaux parasites d’infiltration :

Rue Pierre Dumas R942 – R1315 (50ml)

Rue Pierre Dumas R1170 – R1314 (380ml)

Rue Pierre Dumas R1211 – R1174 (150ml)

Rue Edmond Aldosa (80ml)

Rue des Alizés (15ml)

9m3/h pour 1 842ml

Avenue de la liverté (95ml)

Avenue du champ de Mars (40ml)

Rue Fresque et rue de l’Eglise (215ml)

Impasse des Genêts (60ml)

Avenue de la Gare (140ml)

Rue de Bouillargues (160ml)

Rue du Levant (130ml)

Lotissement les Costières (325ml)

Route des Bouillargues (130ml)

0,9m3/h pour 785ml

Rue des Alizés R1542 – R1659 (105ml)

Rue de la Farelle (125ml)

Avenue du champ de Mars (120ml)

Rue de Diane – Rue des Centaures (305ml)

Rue Edmond Aldosa (110ml)

Carrière dis Amourous (350ml)

Rue d’Alençon (75ml)

Rue Xavier Tronc (115ml)

2,6m3/h pour 3 030ml

Rue Marmet (120ml)

Rue Guillaume Apollinaire (135ml)

Rue des Perdrix (180ml)

Rue des Alizés R832 – R1542 (95ml)

Avenue du champ de Mars (R1249 – R1250)

R1126 à R1236 (1635ml)

Sud Est de la rue de la Vieille Vigne (165ml)

Les nuits d’inspection nocturne sur ces 29 tronçons (5 657ml) représentent un débit d’eaux parasites d’infiltration d’environ 12,6m3/h soit 300m3/j. Sur le reste du réseau les entrées d’eaux parasites d’infiltration sont très diffuses ou absentes sur de nombreux secteurs.

### Eaux claires parasites météoriques (ECPM)

Secteurs sensibles

Les points de mesures sur le réseau permettent de préciser les secteurs sensibles aux entrées d’eaux parasites météoriques. Sur la moyenne des pluies, les résultats obtenus mettent en évidence une surface active d’environ 21 500m² sur l’ensemble de la commune. Les surfaces actives raccordées au réseau d’eaux usées proviennent principalement des bassins de collecte suivants:

Secteur 4 (Village) : 73%

Secteur 5 (Mitra) : 9%

Secteur 2 (Clouterie) : 8%

Secteur 6 (Amont STEU) : 7%

Visites sous averse

Les visites sous averse du réseau ont été réalisées le 11 mai 2020. La pluviométrie enregistrée ce jour était de 11,7mm et 20,3mm le jour d’avant. Des mesures ponctuelles du débit ont été réalisées afin de sectoriser les tronçons de réseau responsables d’entrées d’eaux claires parasites et d’identifier ainsi les secteurs sensibles aux entrées d’eaux météoriques.

Les investigations sous averse ont permis de repérer 31 tronçons potentiellement très sensibles aux entrées d’eaux parasites de captage (6 957ml). Sur le reste du réseau les entrées d’eaux parasites de captage sont très diffuses et absentes sur de nombreux secteurs. Les tronçons sensibles aux entrées d’eaux claires météoriques sont situés principalement au Centre-Nord du village et au niveau de Clouterie. La comparaison des investigations nocturnes et des investigations sous averse montre pour certains secteurs une corrélation. Pour ces secteurs, l’augmentation des débits par temps de pluie peut provenir d’infiltration directe dans les canalisations à travers des problèmes d’étanchéité.

Test à la fumée

La totalité du linéaire de la commune a été inspecté via les tests à la fumée. Le tableau suivant résume, les anomalies en fonction de leur origine, de leur type et de leur surface drainée. Pour certaines anomalies, les surfaces actives n’ont pas été déterminées au vu des difficultés d’évaluation.

| Commune | Secteur | Anomalie | Nombre d'anomalies |  |  | Surface active (m2) | Surface active identifiée par secteur (m2) | Surface active calculée lors de la campagne de mesure (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Domaine public | Domaine privé |  |  |  |
| Garons | Secteur La Grand Terre | Regard | 4 | 0 | 4 | 100 | 350 | 344 |
|  |  | Boite de branchement | 7 | 0 | 7 | 220 |  |  |
|  |  | Anomalie non identifiée | 3 | 0 | 3 | 30 |  |  |
|  |  | Autres | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | TOTAL | 16 | 2 | 14 | 350 |  |  |
|  | Secteur Clouterie | Regard | 21 | 12 | 9 | 735 | 1680 | 1782 |
|  |  | Boite de branchement | 17 | 10 | 7 | 625 |  |  |
|  |  | Anomalie non identifiée | 5 | 0 | 5 | 320 |  |  |
|  |  | Autres | 1 | 0 | 1 | ND |  |  |
|  |  | TOTAL | 44 | 22 | 22 | 1680 |  |  |
|  | Secteur Village | Regard | 12 | 8 | 4 | 1600 | 11035 | 15 815 |
|  |  | Boite de branchement | 90 | 65 | 25 | 5915 |  |  |
|  |  | Gouttière | 16 | 0 | 16 | 940 |  |  |
|  |  | Avaloir | 8 | 2 | 6 | 1540 |  |  |
|  |  | Anomalie non identifiée | 11 | 1 | 10 | 880 |  |  |
|  |  | Autres | 2 | 1 | 1 | 160 |  |  |
|  |  | TOTAL | 139 | 77 | 62 | 11035 |  |  |
|  | Secteur Mitra | Regard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1165 | 2 013 |
|  |  | Boite de branchement | 7 | 5 | 2 | 145 |  |  |
|  |  | Avaloir | 1 | 0 | 1 | 1000 |  |  |
|  |  | Autres | 1 | 0 | 1 | 20 |  |  |
|  |  | TOTAL | 10 | 6 | 4 | 1165 |  |  |
|  | Secteur amont STEU | Regard | 1 | 1 | 0 | 0 | 260 | 1 596 |
|  |  | Boite de branchement | 6 | 5 | 1 | 210 |  |  |
|  |  | Anomalie non identifiée | 1 | 0 | 1 | 50 |  |  |
|  |  | TOTAL | 8 | 6 | 2 | 260 |  |  |
|  | Total | Regard | 39 | 22 | 17 | 2435 | 14490 | 21 550 |
|  |  | Boite de branchement | 127 | 85 | 35 | 7115 |  |  |
|  |  | Gouttière | 16 | 0 | 16 | 880 |  |  |
|  |  | Avaloir | 9 | 2 | 7 | 2540 |  |  |
|  |  | Anomalie non identifiée | 20 | 1 | 19 | 1200 |  |  |
|  |  | Autres | 6 | 3 | 3 | 180 |  |  |
|  |  | TOTAL | 217 | 113 | 104 | 14490 |  |  |

Résultat des tests à la fumée

La surface active estimée suite au test à la fumée est de l’ordre de 14 490m2. Ce résultat est inférieur à la surface active de 21 500m2 déterminée à partir de la campagne de mesures de débits. Cette différence peut s’expliquer par :

La difficulté d’évaluer la surface collectée pour certaines anomalies (regard, boite de branchement non étanche qui capte une partie des ruissellements)

Le fait que certaines anomalies n’ont peut-être pas été détectées (visibilité de la fumée si mur de jardin haut, haie etc.)

Le fait que les surfaces actives mesurées lors de la campagne de mesure peuvent être surestimées par un effet de ressuyage rapide (l’eau s’infiltre rapidement dans le sol pendant une pluie importante et entre dans le réseau par infiltration). Ces volumes viennent donc surestimé les surfaces actives estimées alors qu’il s’agit d’eau infiltrée et non captée.

Au total, 216 anomalies ont été identifiées sur la commune de Garons, dont 100 se situent en domaine privé.

La campagne de mesure a révélé une forte sensibilité des réseaux aux intempéries. Le programme de travaux propose des solutions techniques afin de réduire l’entrée des eaux parasites dans le réseau d’eaux usées, notamment par du renouvellement de réseau et la suppression des anomalies citées ci-dessus.

Passage caméra

# Les secteurs investigués par le passage caméra correspondent aux secteurs potentiellement sensibles à très sensibles aux entrées d’eaux claires parasites, les secteurs où sont présents des regards en mauvais état, les secteurs avec des problèmes d’écoulement (traces de mise en charge), les secteurs où des anomalies repérées lors des tests à la fumée ont été identifiées, et les secteurs où des programmes de voirie sont prévus à court terme. 6525ml d’ITV ont été réalisés.

L’entreprise MP3D a réalisé le passage caméra du 3 décembre 2020 au 14 janvier 2021.

La carte de localisation des investigations télévisées est présentée ci-après.

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes anomalies rencontrées lors du passage caméra.

| Secteur | Anomalies repérées | Total des anomalies |
| --- | --- | --- |
| Amont PR de la Grand’Terre | Aucune anomalie | 0 |
| Amont PR de la Clouterie | Infiltration | 2 |
|  | Racines | 1 |
|  | Effondrement | 1 |
|  | Joint défectueux | 6 |
|  | Dépôt | 1 |
| Village | Infiltration | 1 |
|  | Racines | 3 |
|  | Effondrement | 11 |
|  | Fissure | 9 |
|  | Joint défectueux | 2 |
|  | Déformation | 11 |
|  | Déplacement | 7 |
|  | Dépôt | 7 |
| Amont STEU | Effondrement | 1 |
|  | Joint défectueux | 1 |
|  | Dépôt | 2 |
| TOTAL | Infiltration | 3 |
|  | Racines | 4 |
|  | Effondrement | 13 |
|  | Fissure | 9 |
|  | Joint défectueux | 9 |
|  | Déformation | 11 |
|  | Déplacement | 7 |
|  | Dépôt | 10 |

Synthèse des différentes anomalies rencontrées lors du passage caméra

# 2. Scenarios sur la collecte et le traitement des eaux usées

## 2.1. Zonage d’assainissement

Zone 2 AUEt – Les Grandes Terres

Zone 2 AUEc

Zone 2 AU - la Carrière des Amourous

Zone UE

- les Dardalounes

Zone 2AU – Mitra

Zone urbaine

Zone à urbaniser

Report cartographique de la proposition de zonage d’assainissement

## 2.2. Scénarios d’extension de réseau de collecte

L’ensemble des zones U et AU sont raccordables au réseau d’assainissement des eaux usées hormis le secteur des Dardalounes.

Localisation du secteur « les Dardalounes ».

Pour le raccordement de ce secteur, deux scénarios sont envisageables :

Scénario 1 : raccordement vers le réseau situé au Nord

Les travaux de raccordement au système d’assainissement collectif consistent en la création :

d’un réseau de collecte gravitaire en PVC de diamètre 200 mm sur un linéaire de 260ml,

d’un poste de relevage d’une capacité d’environ 1,5m3/h,

d’un réseau de refoulement en PE 90 sur un linéaire de 340ml.

Il faut noter que la totalité des travaux se situe sur des voies publiques hormis la zone d’implantation du poste de relevage.

| Approche du coût d’investissement |  |
| --- | --- |
| Missions connexes* | 21 200 € |
| Réseau d’assainissement | 88 800 € |
| Branchement | 10 000 € |
| Postes de refoulement | 20 000€ |
| Total coût d’opération €HT | 140 000 € |

Synthèse des coûts scénario réseau d’assainissement (secteur les Dardalounes – scénario 1)

* Les missions connexes correspondent aux missions de maitrise d’œuvre, géotechnique, SPS, topographique, contrôle technique, concertation des riverains et les frais d’établissement des conventions et des servitudes pour les travaux.

Le coût de ce scénario est de l’ordre de 140 000 €HT. Les coûts de fonctionnement annuel s’élève à 5 000€HT/an.

Légende

Réseau EU existant

Réseau gravitaire

Réseau refoulement

Poste de refoulement

Zone à raccorder

Création du réseau d’assainissement secteur les Dardalounes – scénario 1.

Scénario 2 : raccordement vers le réseau situé au Sud (Mitra)

Les travaux de raccordement au système d’assainissement collectif consistent en la création :

d’un réseau de collecte gravitaire en PVC de diamètre 200 mm sur un linéaire de 800 ml,

Il faut noter que la totalité des travaux se situe sur des voies publiques.

| Approche du coût d’investissement |  |
| --- | --- |
| Missions connexes* | 35 600 € |
| Réseau d’assainissement | 239 400 € |
| Branchement | 10 000 € |
| Total coût d’opération €HT | 285 000 € |

Synthèse des coûts scénario réseau d’assainissement (secteur les Dardalounes – scénario 2)

* Les missions connexes correspondent aux missions de maitrise d’œuvre, géotechnique, SPS, topographique, contrôle technique, concertation des riverains et les frais d’établissement des conventions et des servitudes pour les travaux.

Le coût de ce scénario est de l’ordre de 285 000 €HT.

Légende

Réseau EU existant

Réseau gravitaire

Zone à raccorder

Création du réseau d’assainissement secteur les Dardalounes – scénario 2

Eléments de comparaison des scénarios

|  | Scénario 1 (raccordement sur le réseau du village situé au Nord) | Scénario 2 (raccordement sur le réseau de Mitra au Sud) |
| --- | --- | --- |
| Estimation du cout d'investissement | 140 000€HT | 285 0000€HT |
| Estimation du cout d'exploitation annuel | 5 000€ |  |
| Nombre d'habitations collectées | 2 habitations et 2 entreprises | 2 habitations et 2 entreprises |
| Zonage PLU | Toute la zone UE sera raccordée | Toute la zone UE sera raccordée ainsi que la zone actuellement agricole située entre la zone UE et Mitra (zone potentiellement urbanisée à moyen ou long terme) |
| Contraintes techniques | Pente défavorable, obligation de mettre en place un poste de refoulement. |  |
| Contraintes administratives | Achat de terrain pour le site du poste de refoulement |  |

Comparaison des scénarios de raccordement du lieu-dit les Dardalounes

## 2.3. Traitement des eaux usées

### 2.3.1. Charges à considérer

Bilan des charges futures collectées

Les charges organiques futures estimées à l’horizon 2025 et 2040 sont indiquées dans le tableau ci-après. L’horizon 2025 correspond à l’horizon d’échéance du PLU (5 500 habitants) et 2040 un horizon plus lointain.

| CHARGES STEU | Charge polluante (EH) | Charge hydraulique (m3/j) (2) |
| --- | --- | --- |
| Charge STEU actuelle (1) | 10 167 | 1483 |
| Augmentation (raccordements ANC) | 30 | 5 |
| Augmentation démographique 2018-2025 (5500 habitants en 2025) | 507 | 63 |
| Charge Horizon 2025 | 10 673 | 1 546 |
| Augmentation démographique 2025-2040 (+1,95%/an) | 1 849 | 231 |
| Charge Horizon 2040 | 12 522 | 1 777 |

Charges futures horizons 2025 et 2040

- Percentile 95 de 2016 à 2020 pour la charge hydraulique et CBPO de 2016 à 2020 pour la charge polluante

- Base 125l/jour/habitant supplémentaire

Ces résultats mettent en évidence que le système de traitement tel qu’il existe aujourd’hui est sous-dimensionné d’un point de vue de la charge hydraulique (capacité nominale 1 400m3/jour) et sous dimensionné d’un point de vue de la charge polluante.

A titre de comparaison, les principaux paramètres de dimensionnement de la STEU, les charges actuelles, horizons 2025 et  horizons 2040 sont synthétisés ci-après :

| Paramètres de dimensionnement | Unité | Dimensionnement STEU | Situation actuelle | Horizon 2025 | Horizon 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité de la STEP | EH | 7 000 | 10 167 | 10 703 | 12 552 |
| Débit journalier | m3/j | 1 400 | 1 483 | 1 546 | 1 777 |
| Débit horaire moyen | m3/h | 58 | 61,8 | 64,4 | 74 |
| Débit de pointe horaire | m3/h | 150 | 112,3 | 116,7 | 132,6 |
| DBO5 | kg/jour | 420 | 610 | 642 | 753 |

Synthèse des charges hydrauliques et polluantes horizon 2025 et 2040

La capacité théorique de la station actuelle est donc insuffisante sur la charge hydraulique et sur la charge polluante.

### 2.3.2. Réduction des eaux parasites

Le programme de travaux réalisé suite au diagnostic du réseau d’assainissement et présenté ci-après permettra :

De diminuer les eaux parasites permanentes d’environ 50%.

De diminuer la surface active de 65% passant de 21 500m² à 14 000m²

En considérant les volumes de 2016 à 2020 et en prenant en compte la suppression des eaux parasites avec les hypothèses ci-dessus, les charges hydrauliques de références sont les suivantes :

- Volume moyen journalier : 704m3 soit 50% de la capacité de la station d’épuration ;

- Percentile 95% : 956m3  (95% du temps le volume journalier est inférieur à 956m3) ;

- Nombre de jour total de dépassement de la capacité nominale : 18 ;

Charges hydrauliques reçues entrée station entre le 01/01/2016 et le 31/12/2020 en considérant la suppression de eaux parasites

Dans la situation actuelle mais en supprimant une partie des eaux parasites, la station d’épuration est correctement dimensionnée.

### 2.3.3. Bilan des charges futures 2055 collectées vers la STEU après suppression des eaux parasites

Comme évoqué ci-dessus malgré la diminution des eaux parasites, la capacité de la station d’épuration est atteinte. Le schéma intercommunal prévoit la construction d’une seconde file de traitement (passage de 7 000 EH à 14 000 EH) après 2027. Concernant la date des travaux, celle-ci apparait trop tardive pour la mise en service du nouvel ouvrage. Concernant la capacité prévue celle-ci semble correctement évaluée. Compte tenu des évolutions des charges depuis 2020 il est nécessaire de faire un suivi des charges entrantes avec une fréquence plus importante que le minimum réglementaire. Selon le résultat de ce suivi sur 2021 et 2022 l’extension de la filière devra être programmé et effective pour 2025 au plus tard.

A l’horizon 2055 soit 30 ans après la mise en service de cette nouvelle station (durée de vie usuelle pour une station de type boues activée), en prenant en compte l’évolution de la population en zone urbaine et à urbaniser (1,95%/an donnée PADD), le volume supplémentaire sera de 608m3/j*.

*9823 habitants en 2055 soit 4 826 habitants de plus qu’aujourd’hui avec une consommation de 125l/j/ha.

En prenant en compte la diminution des eaux parasites (déterminées sur la base des eaux parasites de la période 2016-2020) et une augmentation de la population à l’horizon 2055, les charges hydrauliques de références sont les suivantes :

- Volume moyen journalier : 1311m3;

- Percentile 95% : 1 564m3  soit 10 426 EH ;

Reconstitution des charges hydrauliques reçues entrée station entre le 01/01/2016 et le 31/12/2020 en considérant la suppression de eaux parasites et l’augmentation de la population (à l’horizon 2055)

Dans la situation future, en supprimant une partie des eaux parasites, la future station d’épuration devrait être dimensionnée pour 11 000 EH pour la charge hydraulique afin de garantir que l’équipement soit en adéquation avec les charges à traiter sur toute sa période d’exploitation théorique (30 ans).

Nota : l’hypothèse urbanistique ne prend pas en compte le développement de la zone Mitra située sur la commune de Saint-Gilles.

### 2.3.4. Synthèse

|  | Valeurs de dimensionnement | Situation actuelle | Situation actuelle – suppression des eaux parasites | Situation future – suppression des eaux parasites (2055) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité de la STEU EH charge hydraulique | 9 333 | 9 887 | 6 373 | 10 427 |
| Capacité de la STEU EH charge polluante | 7 000 | 10 167 | 10 167 | 15 023 |
| Débit journalier m3/j (percentile 95) | 1 400 | 1 483 | 956 | 1 564 |
| Débit moyen horaire (m3/h) | 58 | 62 | 40 | 65 |
| Débit de pointe horaire (m3/h) | 150 | 112 | 76 | 118 |
| Charge polluante (kg/DBO5/j) | 420 | 610 | 610 | 901 |

Conclusion sur la situation future (2055)

La station d’épuration ne serait plus saturée (au niveau de la charge hydraulique) en situation actuelle à la condition de supprimer les eaux parasites localisées conformément au programme de travaux. A l’horizon 2055, le développement urbanistique de la commune conduira à augmenter la saturation de l’unité de dépollution. Une nouvelle station d’épuration d’une capacité de 15 000EH pour la charge polluante et 11 000EH pour la charge hydraulique devra être créée. La station d’épuration actuelle sera saturée au niveau de la charge hydraulique en 2040 au plus tard et est déjà saturée au niveau de la charge organique.

# 3. Programme de travaux

## 3.1. Structure du programme de travaux

Le programme de travaux est établi sous la forme d’un ensemble de propositions d’actions en réponse aux problématiques rappelées dans la synthèse du chapitre précédent. Pour chaque action, il est présenté :

Un état des lieux succinct et l’objectif de l’action ;

La ou les technique(s) mises en œuvre (réhabilitation, extension, renouvellement) si cela s’avère pertinent;

Des indicateurs d’efficacité s’ils sont calculables ;

Une estimation financière du cout des travaux ;

Une proposition de priorisation technique.

Le programme d’actions s’articule autour des thématiques suivantes :

Thématique 1 : Suppression des eaux claires parasites de temps de pluie

Action n°1 : Déconnexion et suppression des surfaces actives raccordées au système de collecte

Action n°2 : Réhabilitation des tampons regards de visite ou de branchements responsables d'apports d'eaux claires parasites

Action n°3 : Réalisation d’un programme de contrôle des branchements particuliers dont les anomalies n’ont pu être constatées lors des tests à la fumée

Thématique 2 : Suppression des eaux claires parasites de temps sec et/ou ressuyage

Action n°4 : Réhabilitation ou renouvellement des tronçons responsables d'apports d'eaux claires parasites

Action n°5 : Réhabilitation des regards de visite sensibles aux eaux claires parasites

Thématique 3 : Réhabilitation des réseaux et regards de visite

Action n°6 : Réhabilitation des réseaux (suppression des branchements pénétrants)

Action n°7 : Réhabilitation des regards de visite vétustes non étanches et/ou présentant des anomalies structurelles

Thématique 4 : Réhabilitation des équipements et ouvrages (conformité réglementaire, sécurité et exploitation)

Action n°8 : Réhabilitation des postes de relevage,

Action n°9 : Réhabilitation des unités de dépollution,

Thématique 5 : Mise en place d'une gestion patrimoniale

Action n°10 : Mise en place d’un diagnostic permanent

Action n°11 : Mise en place d'un renouvellement programmé de la collecte des eaux usées

Action n°12: Mise en place d’un programme annuel de contrôle de l’état du réseau et investigations

Thématique 7 : Mise en adéquation du système d’assainissement avec l’évolution urbanistique de la commune

Action n°13 : Extension de la collecte.

Action n°14 : Augmentation de la capacité de la station d’épuration

Si nécessaire, les actions proposées pour chacune des thématiques peuvent être subdivisées en opérations (correspondant à différents secteurs géographiques ou actions devant être scindées dans le temps). Compte tenu du périmètre d’intervention de Nîmes Métropole et des études prévues à court terme de type diagnostic et schéma directeur d’assainissement, il n’est pas retenu d’échéancier de réalisation. La planification ne pourra être établie qu’après réalisation de l’ensemble des études prévues et la réalisation d’une prospective budgétaire à l’échelle global du périmètre de la Métropole. Les propositions sont hiérarchisées selon trois niveaux de priorité :

- Priorité 1 (P1) : opérations urgentes permettant de résoudre un dysfonctionnement ou une anomalie ayant un impact avéré sur le système d’assainissement.

- Priorité 2 (P2) : opérations non urgentes mais avec une incidence forte sur les problématiques du système d’assainissement ET opérations urgentes mais sur une problématique mineure ou avec une incidence faible sur le système d’assainissement.

- Priorité 3 (P3) : opérations non urgentes et sans effet notoires sur les problématiques mises en évidence.

## 3.2. Thématique 1 : Suppression des eaux claires parasites de temps de pluie

### 3.2.1. Action 1 : Déconnexion et suppression des surfaces actives raccordées au système de collecte – hors boite de branchement et regard

Etat des lieux et objectif de l’action

Le réseau d’assainissement de la commune est sensible aux intrusions d’eaux claires parasites de temps de pluie. Les tests de fumigation effectués ont permis de localiser 217 anomalies, dont :

16 gouttières (anomalies en domaine privé) ;

9 avaloirs (anomalies principalement en domaine privé) ;

1 toit terrasse (anomalies en domaine privé) ;

2 bouches de lavage (anomalies en domaine privé).

Les fiches concernées sont les N° 3, 4, 18, 19, 27, 29, 91, 102, 103, 116, 139, 142, 162, 163, 175, 177, 178, 188, 193, 194, 200, 201, 206 et 210 (phase 2, annexe rapport fumigation).

L’action 1 a pour objectif :

La suppression des surfaces actives responsables d’entrée d’eaux claires parasites par temps de pluie.

La mise en conformité générale du réseau d’assainissement d’un point de vu réglementaire.

Indicateurs et ratios caractéristiques

Action 1 - efficacité de l'action en terme d'élimination d'ECP

Estimation du cout des travaux, priorités de réalisation

Action 1 - estimation du coût des travaux et priorité de réalisation

### 3.2.2. Action 2 : Réhabilitation des tampons de regards de visite ou de branchements responsables d'apports d'eaux claires parasites

Etat des lieux et objectif de l’action

Un certain nombre d’anomalies sur les tampons de regard de visite et tampons de boîtes de branchement sont responsables d’apport d’eaux claires parasites par temps de pluie. L’objectif ici est de trouver une solution afin d’éviter l’entrée d’eau parasite par temps de pluie dans le réseau par l’intermédiaire des regards et tampons, que ce soit en domaine public ou privé.

Parmi les 127 tampons de boites de branchement repérés lors des tests de fumigation, 35 sont corrects et ne nécessitent pas de travaux.

Parmi les 39 tampons de regards repérés lors des tests de fumigation, 21 sont corrects et ne nécessitent pas de travaux.

L’action 2 a pour objectif la suppression des surfaces actives responsables d’entrée d’eaux claires parasites par temps de pluie.

En fonction de la surface active associée à chaque anomalie, la suppression de l’anomalie sera classée par ordre de priorité :

Surface active supérieure à 50m² => priorité 1

Surface active comprise entre 0 et 50m² => priorité 2

Surface active égale à 0m² => priorité 3

Indicateurs et ratios caractéristiques

Action 2 - efficacité de l'action en terme d'élimination d'ECP

Estimation du cout des travaux, priorités de réalisation

Action 2 - estimation du coût des travaux et priorité de réalisation

La Métropole doit procéder à des mises en demeures à l’attention des abonnés pour les travaux en domaine privé.

### 3.2.3. Action 3 : Réalisation d’un programme de contrôle des branchements particuliers dont les anomalies n’ont pu être constatées lors des tests à la fumée

Etat des lieux et objectif de l’action

Lors des tests de fumigation de nombreuses anomalies en domaine privé n’ont pas pu être identifiable depuis le domaine public c’est pourquoi il est nécessaire de réaliser un programme de contrôle de branchement.

L’action 3 a pour objectif de localiser précisément des anomalies afin de supprimer des surfaces actives responsables d’entrée d’eaux claires parasites par temps de pluie.

Indicateurs et ratios caractéristiques

Action 3 - efficacité de l'action en terme d'élimination d'ECP

Estimation du cout des travaux, priorités de réalisation

Action 3 - estimation du coût des travaux et priorité de réalisation

## 3.3. Thématique 2 : Suppression des eaux claires parasites de temps sec et/ou ressuyage

### 3.3.1. Action n°4 : Réhabilitation ou renouvellement des tronçons responsables d'apports d'eaux claires parasites

Etat des lieux et objectif de l’action

Environ 6 500 ml d’inspections télévisées ont été réalisées suite aux investigations nocturnes. Ces inspections ont mis en avant plusieurs tronçons présentant des anomalies pouvant entrainer un risque réel d’infiltration ou de casse. Le renouvellement de ces tronçons de réseaux a pour but :

La réduction des intrusions d’eaux claires de ressuyage ;

La mise en conformité générale du réseau d’assainissement d’un point du vu réglementaire ;

La mise en place d’une gestion patrimoniale.

Indicateurs et ratios caractéristiques

Action 4 - efficacité de l'action en terme d'élimination d'ECP

Estimation du cout des travaux, priorités de réalisation

Action 4 - estimation du coût des travaux et priorité de réalisation

Cout d’élimination de 107€/m3.

### 3.3.2. Action n°5 : Réhabilitation des regards de visite sensibles aux eaux claires parasites

Etat des lieux et objectif de l’action

Suites aux inspections télévisées, à la reconnaissance du réseau et aux visites nocturnes des réseaux, certains regards de visite ont été identifiés comme vecteur d’infiltration d’eau claire dans le réseau.

L’action 5 a pour objectif de réduire l’infiltration d’eau claire parasite par l’intermédiaire des regards de visite.

Indicateurs et ratios caractéristiques

Action 5 - efficacité de l'action en terme d'élimination d'ECP

Estimation du cout des travaux, priorités de réalisation

Action 5 - estimation du coût des travaux et priorité de réalisation

Cout d’élimination de 2,9€/m3.

## 3.4. Thématique 3 : Réhabilitation des réseaux et regards de visite

### 3.4.1. Action n°6 : Réhabilitation des réseaux

Etat des lieux et objectif de l’action

Les inspectés par ITV ont montrées des anomalies structurelles pouvant entrainer des problèmes d’écoulement (branchements pénétrants). Les branchements pénétrant faisant l’objet d’une suppression ponctuelle sont situés au niveau du quartier La Grand Terre et au niveau du quartier Montval.

Les travaux de suppression ponctuelle des branchements pénétrants sont localisés sur le plan du programme de travaux en annexe.

Indicateurs et ratios caractéristiques

Action 6 - efficacité de l'action en terme d'élimination d'ECP

Estimation du cout des travaux, priorités de réalisation

Action 6 - estimation du coût des travaux et priorité de réalisation

### 3.4.2. Action n°7 : Réhabilitation des regards de visite vétustes non étanches et/ou présentant des anomalies structurelles

Etat des lieux et objectif de l’action

Un certain nombre de regards de visites présentent des anomalies structurelles. Elles ont été recensées lors des visites de terrain. Les regards fissurés ou subissant des pénétrations de racines doivent faire l’objet d’une opération soit de renouvellement soit d’étanchéification par application d’une résine. Cette mesure concerne 74 regards. Les regards sont classés par priorité :

- Priorité 1 : regards de visite sensibles aux entrées d’eaux parasites d’infiltration. Ces regards sont recensés dans le chapitre 3.3.2

- Priorité 2 : regards de visite potentiellement sensibles aux entrées d’eaux claires parasites. Ils sont classés de mauvais à très mauvais dans le rapport de phase 1.

- Priorité 3 : regards de visite potentiellement sensibles aux entrées d’eaux claires parasites. Ils sont classés médiocres dans le rapport de phase 1.

Cette action a pour but de prévenir les risques d’infiltration.

Indicateurs et ratios caractéristiques

Non déterminé.

Estimation du cout des travaux, priorités de réalisation

Action 7 - estimation du coût des travaux et priorité de réalisation

Les regards concernés en priorité 2 sont les suivants (numéro issus du SIG) : 956, 957, 959, 960, 961, 1004, 1054, 1074, 1123, 1130, 1133, 1228, 1229, 1241, 1287, 1288, 1289, 1291, 1357, 1358, 1376, 1455, 1461, 1548, 1563, 1567, 1603, 1616, 1657, 1687 et 1691.

Les regards concernés en priorité 3 sont les suivants (numéro issus du SIG) : 585, 822, 829, 938, 958, 964, 1003, 1059, 1063, 1125, 1156, 1197, 1207, 1233, 1243, 1278, 1282, 1288, 1343, 1360, 1458, 1565, 1569, 1574, 1642.

## 3.5. Thématique 4 : Réhabilitation des équipements et ouvrages (conformité réglementaire, sécurité et exploitation)

### 3.5.1. Action n°8 : Réhabilitation des postes de relevage

Etat des lieux et objectif de l’action

Les visites des postes de relevage ont révélé quelques problèmes de sécurité, d’exploitation et/ou structurels. Les travaux préconisés concernent les postes de Clouterie, Mas de l’Hôpital et Grand’Terre.

Indicateurs et ratios caractéristiques

Sans objet.

Estimation du cout des travaux, priorités de réalisation

Action 8 - estimation du coût des travaux et priorité de réalisation

### 3.5.2. Action n°9 : Réhabilitation de l’unité de dépollution

Etat des lieux et objectif de l’action

Les visites de la station de traitement a permis d’établir certaines propositions de travaux à réaliser avec comme objectif une exploitation plus pérenne de la station et la reprise de certains désordres.

Indicateurs et ratios caractéristiques

Conformité performance annuelle du traitement

Estimation du cout des travaux, priorités de réalisation

Action 9 - estimation du coût des travaux et priorité de réalisation

## 3.6. Thématique 5 : Mise en place d'une gestion patrimoniale

### 3.6.1. Action n°10 : Mise en place d’un diagnostic permanent

L’objectif d’un schéma directeur est d’inscrire l’exploitation du réseau et de ces équipements dans une logique durable et de long terme. La mise en place d’un diagnostic permanent vise à mieux comprendre le fonctionnement du réseau pour prévenir les insuffisances actuelles et futures. Ce diagnostic permanent est destiné à :

- Connaître, en continu, le fonctionnement et l'état structurel du système d'assainissement ;

- Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ;

- Suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;

- Exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue

Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du système d'assainissement, ainsi qu'à l'impact de ses rejets sur le milieu récepteur. Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut notamment porter sur les points suivants :

- La gestion des entrants dans le système d'assainissement : connaissance, contrôle et suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;

- L'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou télévisuelles des ouvrages du système de collecte ;

- La gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel : installation d'équipements métrologiques et traitement/analyse/valorisation des données obtenues ;

Autosurveillance du système de collecte

L’arrêté du 31 juillet 2020 précise les critères qui imposent une autosurveillance des systèmes de collecte des eaux usées.

Rappel : Art 17 de l’arrêté du 31 juillet 2020 :

« sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120kg/j de DBO5. Cette surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les déversoirs d’orage surveillés. […] Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120kg/j de DBO5 font l'objet d'une surveillance consistant à mesurer le temps de déversement journalier. »

Les postes de relevage

Sur la commune de Garons, les charges brutes journalières transitant par les postes de relevage se trouvent dans le tableau suivant :

| Site | Année de mise en service | Caractéristiques | Télésurveillance | Charges théoriques | Trop plein |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Clouterie | 2000 | 2 groupes – 60 m3/h | Sofrel S550 | 9,4 kgDBO5/j | Non |
| Mas de l'Hôpital | 1992 | 2 groupes – 30 m3/h | Sofrel S550 | <1 kgDBO5/j | Non |
| La Grand’Terre | inconnu | 1 groupe – 25 m3/h | aucun | 5 kgDBO5/ | Non |

Inventaire des Postes de refoulement

Ce tableau indique qu’aucun poste de refoulement n’est soumis à l’autosurveillance car ils n’ont pas de trop plein. En effet, à l’heure actuelle, la mise en charge du poste entraîne une mise en charge des réseaux en amont.

La station de traitement des eaux usées

Le déversoir d’orage situé en amont de la STEP fait déjà l’objet d’une autosurveillance. Les équipements de la station sont conformes aux obligations d’autosurveillance au sens de l’arrêté du 21 juillet 2015 (modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020).

Conclusion sur l’autosurveillance des réseaux et complétude du diagnostic permanent

Les réseaux de la commune de Garons sont conformes à l’arrêté du 31 juillet 2020. Les déversoirs qui reçoivent plus de 120 kg/j de DBO5 sont déjà soumis à autosurveillance. Néanmoins, il est conseillé de mettre en place un certain nombre de points de mesures permanents sur le réseau. Ces mesures permettront de mieux appréhender les secteurs présentant des surcharges hydrauliques.

- Mise en place de points de mesure permanents pour le suivi des charges hydrauliques

La mise en place de points de mesure permanents est recommandée dans le cadre de l’autosurveillance du réseau de Garons. Ces points pourraient se situer au niveau des points de mesure numéro 4 et 5 de la campagne de mesure. Ils sont situés au niveau du regard 1232 et 1426 sur le SIG. La mesure des charges hydrauliques au niveau de ces points permettrait de sectoriser Mitra et le village de Garons. Le dispositif préconisé est de type hauteur-vitesse.

Regard 1426

Regard 1232

Localisation des points de mesure permanents pour le suivi des charges hydrauliques

- Mise en place d’un pluviomètre enregistreur – STEU

La mise en place d’un pluviomètre enregistreur au niveau de la STEU permettrait une meilleure analyse du fonctionnement du réseau. Corrélées à celles des postes de relevage, de la station d’épuration, et des points en réseau, ces données aideraient à identifier l’importance des entrées d’eau claires dans le réseau d’eaux usées sur la commune de Garons.

- Opérations d’entretien à prévoir

Les équipements d’autosurveillance ou de diagnostic permanent doivent faire l’objet d’opérations de contrôle régulières. A minima, les équipements installés dans les postes de relevage doivent faire l’objet d’une visite mensuelle, fréquence qui doit être portée à 18 visites d’entretien annuel pour les points de diagnostic permanent préconisés sur le réseau. L’entretien consiste à vérifier le calage de la mesure du niveau et au nettoyage des équipements. Il est préconisé de réaliser une visite après un événement pluvieux important.

- Obligation du délégataire (contrat DSP 2020)

L’article 36 sur les travaux concessifs définit les dispositions en matière de diagnostic permanent :

« La gestion de ces équipements (… maintenance, récupération, exploitation et interprétation au fil de l’eau des données, analyses comparées des séries de données … identification des orientations techniques nécessaires à l’amélioration du fonctionnement globale du système réseau / station…) est à la charge du concessionnaire dans le cadre des missions de contrôle des flux de pollution.

Les prestations d’exploitation intègrent la pleine utilisation des dispositifs de télésurveillance et leurs capacités éventuelles à intégrer les temps de marche des différentes pompes, ainsi que les mesures de niveau pour générer, sur les postes télésurveillés, des chroniques de débits, pompe par pompe, poste par poste. »

Indicateurs et ratios caractéristiques

Sans objet.

Estimation du cout des travaux, priorités de réalisation

Les différentes mesures prises pour réaliser ce diagnostic permanent permettraient une meilleure surveillance du réseau de la commune, notamment grâce à la mise en place :

D’un pluviomètre enregistreur sur la STEU ;

De points de mesure permanents pour le suivi des charges hydrauliques ;

Action 10 - estimation du coût des travaux et priorité de réalisation

### 3.6.2. Action n°11 : Mise en place d’un programme annuel de contrôle de l’état du réseau et investigations

Etat des lieux et objectif de l’action

Dans une logique de gestion patrimoniale, un programme d’investigation télévisé sur l’ensemble du réseau est préconisé. Elles permettront d’identifier les secteurs à risque vis-à-vis des infiltrations d’eaux claires ainsi que des casses et des insuffisances hydrauliques. Des contrôles de conformité des branchements et des reconnaissances par temps de pluie sont également programmés. Ces inspections sont le point de départ du programme de renouvellement du réseau car elles permettent d’identifier au mieux les insuffisances du réseau et les tronçons les plus vulnérables vis-à-vis des risques d’infiltrations.

Par ailleurs, des tests à la fumigation ont été réalisés sur l’ensemble du réseau. Il n’est donc pas nécessaire à moyen terme d’en réaliser d’autre.

- Hydrocurage et inspections télévisées

Les ITV réalisées lors du diagnostic ont permis d’inspecter 6 500 ml de canalisations.

Compte tenu du périmètre d’intervention global de la métropole et des priorités qui restent à établir sur les autres systèmes de collecte, il est retenu la mise en œuvre d’un programme d’inspection visant à investiguer l’ensemble du réseau non visité d’ici une échéance de 20 ans, soit environ 1 000ml/an environ. Il s’agit d’un taux moyen, qui sera adaptée en fonction des opportunités externes à la collecte assainissement (travaux voirie, extensions réseaux, réseau AEP, etc….)

Fréquence d’investigation : l’ensemble du réseau, à une échéance 20 ans, soit 1 000ml/an

- Reconnaissance temps de pluie

La reconnaissance temps de pluie permet d’identifier les entrées d’eau claires dans le réseau. Cette reconnaissance a pour but d’identifier les tronçons de réseau sensible aux entrées d’eau de pluie causées par des infiltrations d’eau ou des mauvais raccordements de branchement.

Fréquence d’investigation : 2 jours par an, tous les ans

- Contrôle de conformité des branchements

Les contrôles de conformité des branchements permettent d’identifier les défauts de raccordement chez les particuliers afin de vérifier que les toitures et autres surfaces actives des particuliers ne soient pas raccordées sur le réseau d’eau usées. Cela permet notamment d’identifier les entrées d’eau claires responsables de surcharges hydrauliques. Il est recommandé d’effectuer ces contrôles en particulier dans les secteurs ayant été mis en évidence lors de la reconnaissance temps de pluie.

Fréquence d’investigation : 20 branchements par an, tous les ans

- Analyse des inspections et bilan annuel sur les eaux parasites

A la suite de ces investigations, il est nécessaire de réaliser une analyse détaillée de ce qui a été observé. Cette analyse donnera lieu à un bilan annuel sur les eaux parasites et permettra d’identifier au mieux les tronçons présentant des anomalies et des problèmes d’infiltration. Elle permettra également d’établir un programme de renouvellement pertinent vis-à-vis des problématiques du réseau.

Fréquence d’analyse : tous les ans

- Obligation du délégataire (contrat DSP 2020)

Les obligations du délégataire permettront de compléter cette analyse. L’article 31 sur la lutte contre les eaux parasites précise :

« Le concessionnaire réalise les actions suivantes pour accompagner la collectivité dans ses projets de réduction des eaux parasites transitant par le système d’assainissement :

- Installation de 47 sondes de niveau en réseau plus 5 mobiles (afin de sous-sectoriser temporairement les bassins versant présentant des infiltrations importantes afin de cibler les recherches pour trouver les défauts d’étanchéité des réseaux) pour créer 79 zones de collecte,

- Investissement d’une sonde de mesure de vitesse mobile afin de pouvoir intégrer des lois de transformation hauteur en débit de chacun des points,

- Déploiement de l’outil GesCIRA pour l’analyse des flux du diagnostic permanent sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole et réalise des bilans trimestriels par système de collecte et zones de collecte permettant de hiérarchiser les actions de terrain à mener, en accord avec la collectivité,

- 20 km/an de tests à la fumée sur les zones de collecte où le % de surface active est le plus fort,

- 25 km/an de prédiagnostic par caméra périscopique de regard,

- 88km/an de pré-diagnostic par drone de réseau,

- …

- Proposition d’un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement. »

Indicateurs et ratios caractéristiques

Taux d’ITV à réaliser annuellement à hauteur de 3,5% du réseau de collecte.

Estimation du cout des travaux, priorités de réalisation

Action 11 - estimation du coût des travaux et priorité de réalisation

### 3.6.3. Action n°12 : Mise en place d'un renouvellement programmé de la collecte des eaux usées

Etat des lieux et objectif de l’action

Suite à la réalisation des enquêtes, des ITV, et à l’établissement d’un bilan sur les eaux parasites, les secteurs identifiés comme problématiques ou à risque devront être renouvelés. En complément à l’action 4 qui préconise le renouvellement des tronçons effectivement ou potentiellement identifiés comme vecteurs d’infiltration, l’Action 12 propose un linéaire de réseau à renouveler motivé par l’état structurel des canalisations ou par des problèmes d’hydraulicité mis en évidence.

A travers cette action, il convient par ailleurs de prévoir le renouvellement à minima de deux branchements par an.

Estimation du cout des travaux, priorités de réalisation pour l’action 12

Action 12 - estimation du coût des travaux et priorité de réalisation

Synthèse des orientations de gestion patrimoniale réseau

Les deux actions A4 et A12 participent donc à la mise en œuvre effective d’une démarche de gestion patrimoniale qui consiste à maintenir le patrimoine en état, tout au long de son cycle de vie, pour optimiser le coût des opérations d’acquisition, d’exploitation ou de réhabilitation afin de fournir un niveau de service performant. Ces deux actions participent donc au maintien de la valeur de l’actif réseau.

Le plan d’actions proposé doit permettre de définir les moyens financiers nécessaires à l’atteinte de ces objectifs en investissement.

Le renouvellement proposé à travers ces deux actions A4 et A12 représente un linéaire de 3,3km pour un montant total estimé à environ 1 072K€HT. Réalisé, sur une période de 10 ans, il correspondrait à un taux de renouvellement moyen de l’ordre de 1,2%/an (soit une durée de vie théorique de l’actif de 80 ans). Compte tenu des observations et de la connaissance actuelle de la durée de vie des réseaux d’assainissement il conviendrait de porter ce taux de renouvellement à 1,5% en moyenne annuelle, ce qui représente 4,5km.

Il convient de rappeler que l’article 31 du contrat de DSP précise que le concessionnaire doit proposer un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement. Le présent programme doit donc être amené à évoluer, au-delà des renouvellements identifiés présentés en priorités 1/2/3, en fonction de besoins qui s’imposeraient au service et des résultats des démarches de suivi de la performance préconisés (ITV, exploitation, diagnostic permanent, visite sous averse).

Indicateurs et ratios caractéristiques

Synthèse des orientations de renouvellement réseau pour la mise en œuvre effective d’une gestion patrimoniale réseau - estimation du coût des travaux et priorité de réalisation

## 3.7. Thématique 6 : Mise en adéquation du système d’assainissement avec l’évolution urbanistique de la commune

### 3.7.1. Action n°13 : Extension de la collecte

Etat des lieux et objectif de l’action

Les scénarios d’extension du réseau de collecte sont explicités dans la partie 2.2 Extension des réseaux de collecte. Les travaux retenus concernent la mise en place de la collecte sur l’ensemble des secteurs identifiés en zone U et AU (hormis les zones UEa et 2AUEa) de la commune. Il est prévu une seule extension de réseau : les Dardalounes.

Estimation du cout des travaux, priorités de réalisation

Pour cette catégorie de travaux, il n’est pas indiqué de priorité. Le rythme de réalisation sera fonction des opportunités de développement et de la vitesse de réalisation des projets (dans le tableau est présenté le scénario 2, il s’agit du scénario envisagé  par la Métropole).

Action 13 - estimation du coût des travaux et priorité de réalisation

Indicateurs et ratios caractéristiques

Sans objet

### 3.7.2. Action n°14 : Mise en perspective de l’unité de dépollution avec les charges à traiter

Etat des lieux et objectif de l’action

Les travaux prévus pour le développement de la commune conduisent pour l’horizon 2055 à:

Construire une seconde filière de traitement permettant de doubler la capacité de la station d’épuration actuelle (7000EH à 14000EH).

Indicateurs et ratios caractéristiques

Sans objet

Estimation du cout des travaux, priorités de réalisation

Action 14 - estimation du coût des travaux et priorité de réalisation

# Synthèse et plan d’ensemble du programme de travaux

Synthèse du programme de travaux

L’investissement est évalué à environ 5 037 000€HT à l’horizon 10 ans.

Du point de vue des thématiques la répartition des travaux est la suivante :

- Suppression des eaux claires parasites de temps de pluie : 27 000€HT

- Suppression des eaux claires parasites de temps sec et/ou ressuyage : 703 000€HT

- Réhabilitation des réseaux et regards de visite : 68 000€HT

- Réhabilitation des équipements et ouvrages : 50 000€HT

- Mise en place d'une gestion patrimoniale : 504 000€HT

- Mise en adéquation du système d’assainissement avec l’évolution urbanistique de la commune : 3 685 000€HT

Au niveau des priorités :

- Priorité 1 : 4 237 000€HT dont 3 400 000€HT pour la station d’épuration

- Priorité 2 : 465 000€HT

- Priorité 3 : 334 000€HT

# Annexes

- Plan du programme de travaux

Tableau détaillé du programme de travaux

Calculé sur la moyenne de la charge maximum de DBO5 de chaque année